绍兴市第七人民医院新院区建设工程医用气体及纯水项目(项目名称)(货物)采购

招标文件

招标人：绍兴市第七人民医院(盖章)

绍兴市城发建设有限公司（代建单位）(盖章)

2026年   月   日

目录

第一章招标公告	1

第二章投标人须知	3

第一节投标人须知前附表	3

第二节投标人须知	12

附表一：开标记录表	21

附表二：问题澄清通知	22

附表三：问题的澄清	23

附表四：中标通知书	24

附表五：确认通知	25

第三章评标定标办法	26

第四章合同条款及格式	35

第五章招标内容和技术要求	51

第六章投标文件格式	52

格式一：投标函	53

格式二：法定代表人身份证明	54

格式三：法定代表人授权委托书	55

格式四：投标报价表	56

格式五：资料一览表	57

格式六：打分资料一览表	58

格式七：投标人基本情况	59

# 第一章招标公告

项目编号：

本次招标项目 绍兴市第七人民医院新院区建设工程，已由 绍兴市发展和改革委员会以绍市发改中心〔2024〕25 号批准建设，项目业主为绍兴市第七人民医院 ，建设资金 财政拨款（资金来源），招标人为绍兴市第七人民医院。项目已具备招标条件，现对该项目的医用气体及纯水项目货物进行公开招标

一、本次招标内容

1.1建设地点：项目位于越城区东浦街道、东至滚塘，南至十公溇，西至二环西路高架，北至西郊路。

建设规模：项目总建筑面积107608.36平方米，其中：地上建筑面积70902.49平方米，地下建筑面积36705.87平方米。项目按三甲精神专科医院标准建设，设置床位 800 张，新建设备用房、科研办公楼、综合门诊楼、综合住院楼、心身医学中心等。

招标范围：绍兴市第七人民医院新院区建设工程医用气体及纯水，包括医用中心供氧系统（包含汇流排）、医用中心吸引系统、医用空气集中供应系统、口腔科负压及空气系统、配套设备系统（包括医疗设备带、医用气体终端、电源插座、床头灯等）、医用气体监测报警系统；口腔科、供应室、内镜中心、检验科、输血科水处理系统等内容；具体详见技术标准及要求。

主要工作内容包括对以上所有内容设备采购及安装工程施工图的进一步深化设计,对现有建筑基础上的管道处的结构补强、预留孔洞、设备基础、预埋铁构件、预埋管、套管及其封堵，以及设备材料供货、运输、卸货、保管、施工、安装、调试、检测、并最终通过验收，同时负责技术服务与培训，提交相关技术资料以及质保期内的维修保养等。

机房土建装修等站房建设不包含在本次招标范围内。

本项目采用固定总价承包，工程清单中的工程量、清单描述若与图纸及答疑不一致时，以图纸及答疑为准并须满足各专业的功能要求，由投标人自行复核计算，结算时总价不作调整。如图纸需二次深化，中标人需自行或委托有设计资质的单位对图纸进行二次深化(中标之前设计院未修改到位的，需由中标人负责深化)，要求二次深化图加盖相应资质的章，经总包设计院【及其医疗专项分包设计单位（如有）】审核认可并盖章，且优化方案必须经过招标人认可方能最终实施(如有图纸、清单不明确或缺项的内容须无条件按招标人要求进行设计和施工，并最终通过验收)，各种相关一切费用不再增加。图纸中设备或材料若已有变更升级的，则相应设备或材料需变更为升级后的设备或材料并经招标人同意，费用也不再增加。招标人有权增减工作范围，该费用应予以增减。

项目服务期：210日历天，并不得影响总包总进度计划（开工日期以招标人发出的开工指令为准，竣工日期以单项验收通过日期为准）。

质量标准：合格，配合总承包单位一次性通过消防验收。

本次招标范围内的工程□估算(或□概算)造价589.0116万元，采用投标资格后审方式招标。

1.2是否属于政府采购工程	☑是	□否

1.3是否专门面向中小企业预留

□是

☑否（不专门面向中小企业采购的原因及适用条款）

1.4专门面向中小企业预留的实施方式

□1.4.1本标段整体面向中小企业；

□1.4.2本标段联合体形式面向中小企业，以联合体形式参加本次投标的，联合体中中小企业承担的合同份额需达到（不低于40%）以上。

二、投标资格条件、要求

1.投标人及其拟派项目负责人自2023年1月1 日起至投标截止日止无行贿犯罪记录；

☑2.投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）；

- 本次招标(☑接受□不接受)联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：

- ①联合体投标的，联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人、以牵头人的名义递交投标保证金；各成员单位的权利义务等事项；项目负责人由联合体牵头人拟派；

②联合体成员总数（含牵头人）不得超过2家；

③联合体牵头人需为医用供气系统的制造商或代理商，联合体成员需为医用纯水的制造商或代理商。

④联合体各方不得再以自己的名义单独或组建新的联合体参与本合同段投标。

□4.面向中小企业招标的，投标人（或联合体中的中小企业）须为中小企业，并提供《中小企业声明函》。

5.(招标人认为需要增加的符合法律法规规定的其他要求)

（1）投标人须为具备独立法人资格的制造商或代理商，具有医疗器械生产许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；

（注：本项目中的医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用空气集中供应系统、医用气体监测报警系统或医用气体报警系统或医用气体压力报警系统在《医疗器械分类目录》中，属II类医疗器械；联合体投标的，要求承接医用气体内容的成员单位具备）

（2）投标人须具备国家行政主管部门颁发的有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》压力管道安装（类别为工业管道安装）GC2级及以上资质；（联合体投标的，要求承接医用气体内容的成员单位具备）。

（3）业绩要求：投标人（联合体投标的，指联合体牵头人）自2021年1月1日（时间以单项验收证明或竣工验收证明时间为准）至今完成过单个合同内医用供气系统供货安装的金额300万元及以上的业绩。

注：①业绩证明材料必须同时提供中标通知书、合同协议书、单项验收证明（要求至少建设单位盖章）或整体竣工验收证明【整体验收证明材料包括：交（竣）工验收记录或交（竣）工验收证书或交（竣）工验收报告或交（竣）工验收备案表，如提供交（竣）工验收记录，还需提供完工证明并加盖业主公章】的扫描件加盖投标人公章，若缺其中任何一项则业绩不予认可。

②若以上证明资料未体现相关要求的需另行提供业主证明加盖业主公章。

③若投标人业绩为联合体业绩，需同时提供联合体协议书，并且联合体协议书中明确投标人负责的施工内容为医用供气系统，且施工金额300万元及以上（联合体协议书中未体现施工金额的，需另行提供合同或业主证明材料）。

三、招标文件的获取

1.本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberlogin），请各潜在投标人使用CA锁登录绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberlogin）获取,未使用CA锁登录并获取招标文件的投标将被拒收。

2.招标文件件获取下载网址：潜在投标人登录绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（（http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberlogin），自行件获取下载招标文件。

3.招标文件网上下载时间：（公告发布之日起至投标文件递交截止时间）。

四、投标保证金

1.金额：

□本项目不缴纳投标保证金。

☑本项目需缴纳投标保证金10万元，投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在投标文件递交截止时间前缴纳。

2.缴纳方式：投标人基本账户银行转出的保函/保证保险/担保公司担保/转账/数字保函等(不包括现金）。

2.1缴纳要求（转账）：

账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行股份有限公司营业部；账号：                ；

账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴袍江支行；账号                           ；

投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。

2.2缴纳要求（银行保函/保证保险/担保公司担保/数字保函）：招标人接受投标保证金银行保函、电子保险保单、担保保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberlogin）中自主选择办理。

保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保函手续。

□2.3本项目对      /     行业信用评价结果最高等级的投标人免收投标保证金，须具备    /   条件。

注：1.请各投标人在缴纳投标保证金前自行核对统一主体库内填写的基本账户信息，避免出现保证金缴纳后无法匹配的现象。

2.重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。如联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。

五、投标文件递交

1.投标文件递交截止时间2026年  月  日14时30分；

2.投标文件递交方式：

☑2.1电子招标投标交易平台：  绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台 。

□2.2纸质标书递交，地点为：绍兴市公共资源交易中心二楼指定的开标室（绍兴市越城区洋江西路 699 号梅山春晓 2 楼）。

3.☑招标文件要求递交的U盘、光盘、样品等材料，投标人应在投标截止时间前递交至绍兴市公共资源交易中心二楼指定的开标室（绍兴市越城区洋江西路 699 号梅山春晓 2 楼）。递交U盘、光盘、样品等材料时应同时携带递交人法定代表人授权委托书及身份证原件(法定代表人递交的仅需提供身份证原件)。

六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在浙江省公共资源交易服务平台、绍兴市公共资源交易网上发布。

七、监管机构：绍兴市住房和城乡建设局

八、联系方式

代建单位：绍兴市城发建设有限公司

招标人：绍兴市第七人民医院     招标代理机构：华汇工程设计集团股份有限公司

联系人：戴潇洋                 联   系   人：韩钦

电  话：0575-85397725          电 话：  15785860983

地  址：绍兴市越城区胜利西路1234号   地 址：绍兴市解放大道177号21层

2026年   月   日

# 第二章投标人须知

## 第一节投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：绍兴市第七人民医院 地址：绍兴市越城区胜利西路1234号 联系人：戴潇洋 联系电话：0575-85397725 电子邮箱：/ |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：华汇工程设计集团股份有限公司 地址：绍兴市解放大道177号21层 联系人：韩钦 联系电话：15785860983 电子邮箱：3937356533@qq.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 绍兴市第七人民医院新院区建设工程医用气体及纯水项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 项目位于越城区东浦街道、东至滚塘，南至十公溇，西至二环西路高架，北至西郊路。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 财政拨款100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告内容 |
| 1.3.2 | 交货期 | 210日历天，并不得影响总包总进度计划（开工日期以招标人发出的开工指令为准，竣工日期以单项验收通过日期为准）。不超过 个日历天/ 月。 |
| 1.3.3 | 质量保证期 | 不少于 个月，时间从 起算。 |
| 1.4.1 | 投标人资格条件、要求 | 见招标公告内容 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受 ☑接受，应满足下列要求： ①联合体投标的，联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人、以牵头人的名义递交投标保证金；各成员单位的权利义务等事项；项目负责人由联合体牵头人拟派； ②联合体成员总数（含牵头人）不得超过2家； ③联合体牵头人需为医用供气系统的制造商或代理商，联合体成员需为医用纯水的制造商或代理商。 ④联合体各方不得再以自己的名义单独或组建新的联合体参与本合同段投标。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织。 □组织。联系人： 联系电话： 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开。 □召开。召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间、上传疑问方式 | 提问截止时间：2026年 月 日17时00分。（投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理），提交方式: 请在上述时间截止前将加盖公章的PDF电子格式的投标提问书发送至 3937356533@qq.com 。 联系方式： 15785860983 联系人： 韩钦。 |
| 1.10.3 | 招标文件的澄清、补充、修改的时间，澄清、修改、补充文件的下载网址 | 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。 澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间 5 天前，以上款相同的形式发布。 潜在投标人应自行关注绍兴公共资源交易网，招标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 公布、下载网址：绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台(http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberlogin) |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | □不允许。 ☑允许。允许偏离的内容、偏离范围和幅度：实质性要求允许正偏离。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 同投标人须知前附表第1.10.2项 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 潜在投标人应自行关注绍兴公共资源交易网(http://ggb.sx.gov.cn/)和绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台 (http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberlogin)，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.1 | 构成投标文件 其他材料 | / |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | ☑本次招标最高投标限价为： 万元 □在投标截止时间15个日历天前以补充文件的形式公布 □本次招标最高投标限价的计算方法：。 |
| 3.2.4 | 投标报价的 其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 不少于 90 个日历天(从投标截止之日起算)。 |
| 3.4 | 投标保证金数额 | 投标保证金的金额与形式：见公告。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | / |
| 3.5.5 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况的年份要求 | / |
| 3.5.7 | 实质性响应招标文件及评审打分资料 | 一、实质性响应招标文件资料 1.企业法人营业执照； 2.法定代表人授权委托书(投标文件委托代理人签字的提供)； □3.联合体各方签订的共同投标协议(联合体投标的提供)； 4.投标保证金缴纳证明资料； 5.中小企业声明函； 6.投标承诺书； ☑7.(招标人认为需要增加的符合法律法规规定的其他实质性响应的资料) （1）投标人须为具备独立法人资格的制造商或代理商，具有医疗器械生产许可证或第二类医疗器械经营备案凭证； （注：本项目中的医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用空气集中供应系统、医用气体监测报警系统或医用气体报警系统或医用气体压力报警系统在《医疗器械分类目录》中，属II类医疗器械；联合体投标的，要求承接医用气体内容的成员单位具备） （2）投标人须具备国家行政主管部门颁发的有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》压力管道安装（类别为工业管道安装）GC2级及以上资质；（联合体投标的，要求承接医用气体内容的成员单位具备）。 （3）业绩要求：投标人（联合体投标的，指联合体牵头人）自2021年1月1日（时间以单项验收证明或竣工验收证明时间为准）至今完成过单个合同内医用供气系统供货安装的金额300万元及以上的业绩。 注：①业绩证明材料必须同时提供中标通知书、合同协议书、单项验收证明（要求至少建设单位盖章）或整体竣工验收证明【整体验收证明材料包括：交（竣）工验收记录或交（竣）工验收证书或交（竣）工验收报告或交（竣）工验收备案表，如提供交（竣）工验收记录，还需提供完工证明并加盖业主公章】的扫描件加盖投标人公章，若缺其中任何一项则业绩不予认可。 ②若以上证明资料未体现相关要求的需另行提供业主证明加盖业主公章。 ③若投标人业绩为联合体业绩，需同时提供联合体协议书，并且联合体协议书中明确投标人负责的施工内容为医用供气系统，且施工金额300万元及以上（联合体协议书中未体现施工金额的，需另行提供合同或业主证明材料）。 二、评审打分资料 1.招标文件对提供的资料有打分内容的填写。 以上一、二条涉及证书、资料应在投标文件中附复制件，并加盖投标人公章。上述证书、资料均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效。评标专家评标时，可要求投标人在规定时间内澄清，但提供的资料不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。 |
| 3.6 | 是否允许递交 备选投标方案 | ☑不允许。 □允许。 |
| 3.7.3（1） | □纸质投标文件签字或盖章要求 | 按招标文件要求盖单位公章、法定代表人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。 |
| 3.7.3（2） | 电子投标文件盖章要求 | 1.投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人签字或盖章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。 2.投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等证明材料用原件扫描件并加盖投标单位电子印章； |
|  | 电子投标文件加密章要求 | 电子投标的项目，在投标截止时间前，将由投标工具软件制作生成的加密投标文件上传至绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台。 其他：/。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | / |
| 4.1 | 光盘、样品等材料的包装和标记 | 样品标明“项目名称”、“投标人名称”等字样，并加盖投标人公章。 |
| 4.2 | 电子投标文件加密要求 | 使用投标工具软件编制生成的电子投标文件。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件方式和地点 | 截止时间：详见招标公告 |
|  |  | 本项目投标文件投标人采用□现场递交/☑电子投标文件上传平台。 □现场递交：投标人将密封的投标文件在开标当日09:00时至09:30时递交至绍兴市公共资源交易中心二楼指定开标室，投标文件递交后即交即走。投标文件递交地址：绍兴市越城区洋江西路 699 号梅山春晓 2 楼 开标室（绍兴市公共资源交易中心）。 |
|  |  | ☑使用专用密钥上传至 绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberlogin） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ☑否 □是。未中标的投标文件将予以退还。 |
| 4.4 | □投标文件的拒收情形 | 一、投标人未按规定密封或封套外信息与所投标段内容不符的投标文件。 二、未在投标截止时间前递交的投标文件。 |
|  | ☑电子投标文件的拒收情形 | 1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文件要求上传的； 2.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收并提示。 3.存在下列情况之一的，视为拒收： （1）电子投标文件无法解密的； （2）电子投标文件解密后无法正确读取的； （3）电子投标文件无法导入成功的； 4.□未被邀请的申请人提交的投标文件 5.其他: 法律、法规所规定的其他情形 。 |
| 5.1 | 开标时间和地点、参加开标会议的要求 | 一、开标时间：同投标截止时间。 二、开标地点：绍兴市公共资源交易中心二楼指定开标室（绍兴市越城区洋江西路 699 号梅山春晓 2 楼 ）。 ☑三、开标平台:绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台 - 参加开标会议的要求 1、投标人的法定代表人或授权代表等均可不参加开标会议，招标文件中相关要求作相应调整。若投标人法定代表人或授权代表不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜； 2、开标过程中要求投标人进行澄清、说明或者补正的，须通过指定的电子邮箱3937356533@qq.com 作出澄清、说明或者补正，提交澄清、说明或补正的时间为接到工作人员电话通知后半小时内。请投标单位期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利； 3、取消投标人法定代表人或授权委托人到场签字要求，取消开标记录表签字要求； 4、由代理机构工作人员现场在监督部门、公证处监督下核验投标文件密封性并开启投标文件，组织评审，并对开评标活动进行全程录音录像。 |
| 5.2 | 开标程序 | （一）宣布开标 （二）公布投标人数量 （三）投标人解密（投标文件解密在 60 分钟内完成，具体以电子招投标交易平台系统时间为准） （四）参数录入。 （五）公布开标结果 （六）开标结束 |
| 5.4 | 特殊情况处置 | 1.因网络、系统、电力等不可抗力因素延期开标的，需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。 2.开标特别说明：（1）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。 （2）投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书加密电子投标文件，未加密的视为撤销其投标文件。 3.其他：电子投标项目开标的其他相关程序按照我市相关规定《绍兴市区工程建设项目电子招标投标管理暂行办法》执行 。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会共 7 人。 其中招标人代表 2 人；专家 5 人。 评标专家确定方式：按规定执行 。 |
| 6.3 | 评标方法 | □经评审的最低投标价法。 ☑综合评估法。 |
| 6.4.2 | 评标委员会推荐 中标候选人 | ☑推荐的中标候选人数量：1家。 □推荐入围定标的中标候选人： 人。（适用于“评定分离”。注：原则上推荐3名中标候选人，最多不超过5个。推荐名单的中标候选人不排名次。） |
| 7.1 | 确定中标人 | □授权评标委员会确定中标人。 ☑根据评标委员会推荐，由招标人确定中标人。 □评定分离，根据评标委员会推荐，另行组织定标会议，由定标委员会确定中标人。 □其他： 。 |
| 7.1.4 | ☑中标公告媒介及期限 | 公告媒介：绍兴公共资源交易网（https://ggb.sx.gov.cn/） 公告期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。 |
| 7.2.1 | 中标候选人公示 | 对中标候选人的情况（有业绩、荣誉要求的，包括业绩、荣誉）在绍兴公共资源交易网予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书原件等进行核查，公示期为3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。 履约保证金的金额：合同总价的 2 %(不得超过2%)。 |
| 8.2 | 不再招标的情形 | 重新招标后投标人仍少于3个，属于必须审批、核准的工程建设项目，经报相关部门批准后，可以不再进行招标。 |
| 9.5 | 异议和投诉 | 9.5.1异议 （1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 （2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。 （3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 9.5.2投诉 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。 上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 投诉受理的具体部门及电话 绍兴市住房和城乡建设局，0575-85115633 。 |
| 10.1 | 否决投标的情形 | 一、凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外。在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实机会。 二、投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决： (一)符合性内容 1.投标人的资质、业绩、人员、设备(材料)等条件未满足招标文件实质性响应要求的(以投标人须知前附表3.5.7中“一、实质性响应招标文件资料”内容为准)； 2.投标文件未按招标文件的要求(以投标人须知前附表第3.7.3项规定为准)签字或盖章的； ☑3.委托代理人无有效的法定代表人授权委托书的； 4.投标人存在投标人须知第1.4.3项和投标人须知前附表第10.3款第五点规定情形的。 5.投标函载明的交货期不响应招标文件要求的； 6.投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的； 7.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的； 8.改变招标人提供的设备(材料)清单内容的(货物名称、单位、数量)； 9.投标人及其拟派项目负责人被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）； 10.投标人为非中小企业的，投标人未提供《中小企业声明函》或未按照招标文件所附的《中小企业声明函》格式提供的； 11.投标人存在行贿犯罪记录的； 12.不同投标人的投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的；（具体说明：不同投标人的投标文件检测码（或制作机器码、创建标识码）一致的；（文件制作机器码是投标人在使用投标文件制作工具时，以电脑的网卡MAC地址、硬盘序列号、CPU序列号、主板序列号以及工具标识号五大特征加密生成；文件创建标识码是投标人在使用投标文件制作工具新建投标文件时，投标文件中间件产生的一串32位编码，用于标记该文件的唯一性。 ） □13.投标人提供的纸质投标文件水印码与电子投标文件不一致的； □14. 经招标人核实，投标人不符合“免缴投标保证金的”的条件，视同为未缴纳投标保证金； 15.存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。 (二)技术标内容 1.采用的验收标准和方法、主要技术指标达不到国家强制性标准或要求的； 2.不符合以下技术规格、标准或性能指标的(招标人认为需要增加的，无则删除本条)： 3.投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合以下要求的(招标人需要增加的其他内容，无则删除本条)： 4.存在评标办法规定的否决投标情况的； 5.(招标人需要增加的符合法律法规规定的其他内容，无则删除本条)。 (三)商务标内容 1.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的(招标文件要求提交备选投标的除外)； 2.报价评审时，投标人拒绝按以下条款修正的：ⅰ如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，将以文字表示的金额为准；ⅱ当合价与投标总价不一致时，以投标总价为准，调整相关合价；ⅲ当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并调整单价； 3.投标函载明的投标报价或其它关键内容不全或有瑕疵的； 4.未按以下要求进行报价的(招标人认为需要增加的，无则删除本条)：ⅰ投标人所报的投标综合单价（如有修正，按修正后的单价）在合同执行过程中是固定不变的（税率调整除外），不得以任何理由予以变更；ⅱ招标人不接受任何折扣优惠报价，不接受任何赠送和选择性报价；ⅲ投标人递交的投标函及投标报价表中的投标总价必须一致； 5.(招标人需要增加的其他商务标内容，无则删除本条)。 |
| 10.2 | 定标（适用于“评定分离”） | 1.定标委员会：定标委员会由招标人负责组建，成员数量为5人及以上单数。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避。 2.定标会议地点和时间： 2.1定标时间： 。 2.2定标地点： 。 2.3招标人根据相关规定在评标结果公示结束后10日内召开定标会议。 3.考察、质询 3.1在定标会议前（考察、质询应给予中标候选人合理的准备时间。）对所有中标候选人进行考察、质询。 3.2考察、质询小组由（3人及以上单数）组成。 4.现场面试 4.1面试时间： ； 4.2面试内容： ； 4.3面试方式： 4.3.1对中标候选人（联合体投标的，为联合体牵头人）持有安全生产考核合格证书的企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）中任一一人和拟派项目负责人开展现场面试。 4.3.2其他方式： 。 5.定标要素及具体内容 5.1评标报告； 5.2考察或质询情况； 5.3现场面试情况； 5.4价格因素； 5.5企业实力； 5.6企业信誉； 5.7投标方案； 5.8拟派团队能力与水平； 5.9联合体投标的，联合体组成情况； 5.10招标人认为需要考量的其他因素。 6.定标方式 （注：定标办法按照《浙江省工程建设项目招标投标“评定分离”操作指引（试行）》（浙发改公管〔2023〕256 号）、《绍兴市工程建设项目招标投标“评定分离”试点定标操作指引（试行）》（绍市政服办〔2023〕17号）确定，由招标人在招标文件中明确） 6.1票决法：由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。 6.2集体议事法：由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。 6.3其他定标办法： 。 7.中标人公告媒介及期限 招标人应当将中标结果情况在投标须知前附表规定的媒介上公告不少于3日。 7.1定标后有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从其他中标候选人中按原定标方法确定中标人： （1）中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的； （2）中标人被查实存在违法行为影响中标结果的； （3）投标须知前附表规定的其他情形。 7.2定标后有下列情形之一的，应重新定标： （1）查实定标委员会未按定标办法公正履职的； （2）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的； （3）投标须知前附表规定的其他情形。 |
| 10.3 | 特别说明 | 一、本招标文件斜体字部分是根据本次招标内容的具体情况进行的相应填写。 二、投标人须知具体内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。 三、投标人投标函与投标报价表不一致的，以投标人投标函为准。 四、除招标文件另有规定外，投标函的投标报价与清单汇总报价不一致时，以投标函报价为准。 五、评标委员会评标中，发现投标人有下列情形之一的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经半数以上成员确认，其投标文件按否决投标处理，不再对其进行评审，也不影响继续评标。评标结束后，评标委员会应将有串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招标投标行政监督部门作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按否决投标处理的结果。 1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； 4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 5.不同投标人的投标文件相互混装； 6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出或者通过同一单位或者个人的账户购买电子保函； 7.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； 8.投标人之间约定中标人； 9.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； 10.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； 11.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 12.本招标文件由招标人负责解释。 |
| 10.5 | 特别提醒 | 请投标人仔细阅读第一章招标公告中“三、招标文件的获取和四、投标保证金的要求”。 |
| …… | …… | …… |

第二节投标人须知

### 1.总则

#### 1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本货物采购标段进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3招标范围及计划服务期

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目质量保质期：见投标人须知前附表。

#### 1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段服务的资格条件、要求。

(1)资质条件：见投标人须知前附表；

(2)业绩要求：见投标人须知前附表；

(3)信誉要求：见投标人须知前附表；

(4)其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3投标人(投标人是联合体的，指联合体各方)不得存在下列情形之一：

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本标段的代建人；

(3)为本标段提供招标代理服务的；

(4)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；

(5)投标人及其法定代表人控股的其他公司，同时参加本标段投标的；

(6)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；

(7)被责令停业的；

(8)被暂停或取消投标资格的；

(9)财产被接管或冻结的。

#### 1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5招标人提供的本工程的相关参考资料，并不构成合同文件的组成部分，

投标人应对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

#### 1.10投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人提出问题的截止时间、上传疑问方式：见投标人须知前附表。

1.10.3招标文件的澄清、补充、修改的时间及下载网址：见投标人须知前附表。

#### 1.11分包

本招标项目不允许分包。

#### 1.12偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2.招标文件

#### 2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)评标定标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)招标内容和技术要求；

(6)投标文件格式；

(7)投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

#### 2.2招标文件的澄清和修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表第1.10.2项规定的时间前通过电子邮件的方式向招标人提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清、修改可能影响投标文件编制的，招标人将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15个日历天前通过绍兴公共资源交易网、绍兴市公共资源交易中心进行发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人确认收到招标文件澄清和修改内容的时间：见投标人须知前附表。

### 3.投标文件

#### 3.1投标文件的组成

3.1.1商务标部分

(1)投标函(放入系统内部格式投标函及其附录中)；

(2)投标报价表(放入系统内部格式投标函及其附录中)；

□(3)投标分项报价表；

(4)商务条款偏离表；

☑(5)随机备品备件一览表；

□(6)供招标人选购的备品备件一览表；

□(7)专用检测设备及专用维修工具一览表；

(招标人需要增加的其他商务内容)。

3.1.2技术标部分

☑(1)货物说明一览表；

☑(2)技术响应表；

☑(3)主要配置说明一览表；

☑(4)技术规格偏离表；

□(5)投标方案图纸、产品详细技术规格书及所投产品的样本及本招标文件中规定的其它必须提供的文件及资料；

□(6)产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述；

□(7)产品制造、安装、验收标准；

□(8)主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况和现状；

☑(9)质量手册或关于质量管理、质量体系、质量控制、质量保证的详细介绍；

☑(10)产品的技术服务和售后服务的内容和措施；

(招标人需要增加的其他技术内容)。

3.1.3资格审查资料

- （1）“投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复制件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复制件）等材料的复制件；

（2）法定代表人身份证明（格式见后）；

（3）联合体协议书(如以联合体形式投标的需提供)；

（4）法定代表人授权委托书（若有）；

（5）投标承诺书（格式见后）；

（6）投标保证金缴纳证明资料；

（7）中小企业声明函。

- 其他资料：

- 1）投标人须为具备独立法人资格的制造商或代理商，具有医疗器械生产许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；

（注：本项目中的医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用空气集中供应系统、医用气体监测报警系统或医用气体报警系统或医用气体压力报警系统在《医疗器械分类目录》中，属II类医疗器械；联合体投标的，要求承接医用气体内容的成员单位具备）

2）投标人须具备国家行政主管部门颁发的有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》压力管道安装（类别为工业管道安装）GC2级及以上资质；（联合体投标的，要求承接医用气体内容的成员单位具备）。

3）业绩要求：投标人（联合体投标的，指联合体牵头人）自2021年1月1日（时间以单项验收证明或竣工验收证明时间为准）至今完成过单个合同内医用供气系统供货安装的金额300万元及以上的业绩。

注：①业绩证明材料必须同时提供中标通知书、合同协议书、单项验收证明（要求至少建设单位盖章）或整体竣工验收证明【整体验收证明材料包括：交（竣）工验收记录或交（竣）工验收证书或交（竣）工验收报告或交（竣）工验收备案表，如提供交（竣）工验收记录，还需提供完工证明并加盖业主公章】的扫描件加盖投标人公章，若缺其中任何一项则业绩不予认可。

②若以上证明资料未体现相关要求的需另行提供业主证明加盖业主公章。

③若投标人业绩为联合体业绩，需同时提供联合体协议书，并且联合体协议书中明确投标人负责的施工内容为医用供气系统，且施工金额300万元及以上（联合体协议书中未体现施工金额的，需另行提供合同或业主证明材料）。

#### 3.2投标报价

3.2.1投标人应按本招标文件中“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改本招标文件中“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价详见投标人须知前附表。

3.2.4投标报价的其他要求详见投标人须知前附表。

#### 3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得撤销其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及银行同期存款利息。

#### 3.4投标保证金

3.4.1投标人应按投标人须知前附表规定的金额、时间及形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

提交投标保证金的，投标保证金须从投标人基本账户中转出；联合体投标的，投标保证金须从联合体牵头人基本账户中转出。投标保证金以到达指定账户内的时间为准，由于资金没有按招标文件规定时限内及时到账或未及时办理投标保证金收款或支付凭证而造成的后果，由投标人自行负责。

提交投标保险、保函、担保的，保险、保函、担保中的被担保人与投标人必须一致；联合体投标的，被担保人或投保人与联合体牵头人必须一致。保险、保函、担保中所担保的范围、金额、责任条件及有效期或保单中被保险人、保险金额、保险期限必须符合招标文件要求，否则招标人或指定机构不予接受。

3.4.2投标人应按本章第3.4.1项要求提交投标保证金。

3.4.3投标保证金的退还：

3.4.3.1 中标人的投标保证金将在本招标项目的合同签订后5日内予以退还。

3.4.3.2未中标人的投标保证金将在本招标项目中标通知书发出后5日内予以退还。

3.4.3.3 退还的投标保证金，其利息计算执行中国人民银行规定的现行活期存款利率标准。

3.4.4 投标人有下列情况之一时，将不予退还投标保证金：

3.4.4.1经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的；

3.4.4.2在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销其投标文件的；

3.4.4.3中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

3.4.4.4 以现金转账形式，转账现金不予退还；

3.4.4.5 以银行保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔；

3.4.4.6 以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔；

3.4.4.7 以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索赔。

免缴投标保证金的投标人如出现上述不予退还投标保证金的情形时，应在承诺时限内补缴全额投标保证金。

#### 3.5资格审查资料

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本等材料的复制件。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所审计出具的财务会计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复制件，具体年份要求见投标人须知前附表。格式自拟。

3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、委托合同的复制件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。格式自拟。

3.5.4“正在进行的项目和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同协议书复制件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。格式自拟。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复制件，具体年份要求见投标人须知前附表。格式自拟。

3.5.6投标单位应本着诚实信用的原则，提供真实可信的资格审查资料。若投标单位提供虚假资料，一经查实，除按否决投标处理外，其投标保证金不予退还。

3.5.7实质性响应招标文件及评审打分资料详见投标人须知前附表。

#### 3.6备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选方案。

#### 3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4投标文件份数的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.5电子投标的要求

（1）电子投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

（2）电子投标文件制作或加密要求见投标人须知前附表。

（3）电子投标文件所附证书证件及业绩证明文件要求见投标人须知前附表规定。

### 4.投标

#### 4.1光盘、样品等材料的包装和标记

光盘、样品等材料的外包装和要求见投标人须知前附表。

#### 4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的方式：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4电子投标文件递交要求：见投标须知前附表。

4.2.5电子投标文件的拒收情形：见投标须知前附表。

#### 4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

4.3.2修改的内容为投标文件的组成部分。投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。

4.3.3投标人修改或撤回已递交电子投标文件的通知，应按照本章第3.7.5项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

#### 4.4投标文件的拒收情形

详见投标人须知前附表。

### 5.开标程序

#### 5.1开标时间和地点、参加开标会议的要求

招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标，参加开标会议的要求见投标人须知前附表。

#### 5.2开标

主持人按下列程序进行开标：

5.2.1宣布开标开始，介绍到会单位及人员；

5.2.2招标人公布投标人数量及保证金缴纳情况。若递交投标文件的单位数量少于3家，招标人公布已递交投标文件单位名称，宣布本次招标失败；

5.2.3递交投标文件的投标人数量大于等于3家，进入投标文件启封或投标人解密环节。若成功解密的投标人少于3家，招标人宣布本次招标失败；

5.2.4评标委员会对投标人进行资格审查（资格后审）；

5.2.5启封技术标，评标委员会对投标人的技术标进行综合评议并打分；

5.2.6宣布各投标人技术标得分；

5.2.7启封商务标，评标委员会对商务标进行评议并计算得分，宣布商务标得分；

5.2.8宣布各投标人总得分；

5.2.9宣布中标候选人；

#### 5.3不见面开标软硬件要求

（一）建议电脑配置：4G以上内存，MicrosoftWindows7以上操作系统，正版office软件，及相应的配套硬件设备（摄像头、耳机、麦克风等）。

（二） 50M 以上网络带宽连接。

（三）安装浙江省公共资源交易CA签章互认驱动及开标大厅直播播放器。相关软件可在绍兴公共资源交易网（按各平台情况填写）下载专区页面下载。

（四）使用MicrosoftInternetExplorer11（IE 11）及以上浏览器，加入可信任站点，添加兼容性视图设置修改 Activex控件和插件设置，关闭弹出窗口拦截。

5.4特殊情况的处置

5.4.1特殊情况的处置

（一）因网络、系统、电力等不可抗力因素延期开标的，需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。

（二）因电子交易系统故障、投标人数量过多等非投标人原因，导致投标文件不能在规定时间内完成解密的，招标人可向监管部门申请并征得同意后延长解密时间，告知在线的投标人。

（三）投标人电脑终端的硬件设备和软件系统配置必须符合不见面开标技术要求并运行正常，否则投标人自行承担不利后果。

5.4.2开标特别说明

（一）开标解密使用投标人上传的加密电子投标文件。

（二）因投标人原因造成其电子文件未解密的，视为撤销其投标文件；投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。

（三）部分投标人的电子文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

（四）投标人必须使用生成电子文件的CA数字证书解密电子投标文件。（投标人应特别注意CA数字证书的有效性，包括但不限于以下情形：1.介质CA数字证书延期、补办后，虽硬件介质不变但证书 Key 号发生改变，视为不同证书，会导致开标时无法解密投标文件。2.移动CA数字证书需在有效期内进行续费操作，过期后只能重新申领，重新申领的移动CA数字证书不能解密申领之前加密的投标文件。）

（五）投标人应实时关注不见面开标系统页面，观看开标全过程，并根据需要，使用不见面

开标系统与招标人进行互动交流、澄清、异议、投标文件解密等活动。投标人登录不见面开标系统，参与在线开标活动，均被视为是投标人的法定代表人或其委托代理人，承担相应的法律责任。

未及时登录不见面开标系统参与在线开标，投标人将无法及时获取解密指令、废标、澄清、唱标、评审结果等实时情况。投标人应自行承担由此引起的相关风险。

5.4.3其他:见投标人须知前附表。

## 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的评标专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表规定。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

6.1.2.1 投标人或投标人的主要负责人及其拟派项目负责人的近亲属；

6.1.2.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员：

6.1.2.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

6.1.2.4 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中有过不良行为或从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

6.3 评标过程的保密

6.3.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料，以及与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

6.3.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

6.3.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。

6.4 评标

6.4.1评标委员会按照投标人须知前附表规定的评标办法（详见第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序）对投标文件进行评审。第三章“评标办法”未规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7. 合同授予

☑7.1 定标方式

招标人授权评标委员会确定中标人或根据评标委员会推荐招标人确定招标人的（评定分离除外），国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，重新招标。

授权评标委员会推荐中标候选人的见投标人须知前附表。

□7.1 定标方式（适用“评定分离”）

按照《浙江省工程建设项目招标投标“评定分离”操作指引（试行）》（浙发改公管〔2023〕256 号）、《绍兴市工程建设项目招标投标“评定分离”试点定标操作指引（试行）》（绍市政服办〔2023〕17号）确定，由招标人在招标文件中明确。

7.1.1中标候选人公示

对中标候选人的情况（有业绩、荣誉要求的，包括业绩、荣誉）在绍兴公共资源交易网予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书原件等进行核查，公示期为3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。

7.1.2定标会议时间和地点

招标人在投标须知前附表规定的时间和地点召开定标会议，并全程录音录像。

7.1.3 定标委员会的组成见投标人须知前附表。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避，定标委员会名单在中标结果确定前保密。

7.1.4 定标要素

7.1.4.1招标人可在投标须知前附表规定的时间前对所有中标候选人进行考察、质询。考察、质询小组应由投标须知前附表规定的人数组成。考察、质询小组应如实记录考察、质询情况，并出具考察、质询报告作为定标要素之一。考察、质询报告应客观公正，不得有明示或暗示中标人的内容。

7.1.4.2招标人在定标阶段对中标候选人（联合体投标的，为联合体牵头人）的法定代表人、拟派项目负责人开展现场面试。现场面试由定标委员会具体实施。

7.1.4.3定标要素应参考评标委员会评标报告、质询或考察报告、现场面试情况，此外，还可以包含以下要素：

（1）价格因素：主要包括商务报价高低、不平衡报价情况等；

（2）企业实力：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年的财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等；

（3）企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况等（可查询全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统等）；

（4）投标方案：主要包括设计方案情况、设计重难点解决方案等；

（5）拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等；

（6）联合体投标的，联合体组成情况；

（7）招标人认为需要考量的其他因素。

7.1.5定标方法可采用下列方法或者下列方法的组合：

（1）票决法。由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。

（2）集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。

（3）投标须知前附表规定的其他定标办法。

7.1.6中标人公告媒介及期限

招标人应当将中标结果情况在投标须知前附表规定的媒介上公告不少于3日。

7.1.7定标后有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从其他中标候选人中按原定标方法确定中标人：

（1）中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；

（2）中标人被查实存在违法行为影响中标结果的；

（3）投标须知前附表规定的其他情形。

7.1.8定标后有下列情形之一的，应重新定标：

（1）查实定标委员会未按定标办法公正履职的；

（2）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的；

（3）投标须知前附表规定的其他情形。

7.2 合同授予

7.2.1中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。

7.2.2本招标项目的设计合同将授予按本章第7.1条款所确定的中标人。

7.3 中标通知书

7.3.1招标人将于中标人确定后15日内向中标人发出中标通知书并向招投标监管机构提交招标情况书面报告。

7.3.2 中标通知书为合同的组成部分。

7.4 履约保证金

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体牵头人名义提交。如采用履约保函形式提交担保，则中标人应提交在中国境内注册并经招标人认可的担保机构出具的银行保函 。否则，招标人将不予接受。

7.4.2 若中标人不能按本章第7.4.1条款规定提交履约保证金,招标人将有充分理由废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件签订书面设计合同，招标人和中标人不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2 招标人如无正当理由不按本章第7.5.1条款规定与中标人订立合同，或招标人迫使中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人将依法承担相应法律责任。

7.5.3 中标人如无正当理由不按本章第7.5.1条款规定与招标人订立合同，招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

7.5.4 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目的设计工作，不得将中标项目的设计工作转委托给他人。

### 8.重新招标和不再招标

#### 8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；

#### 8.2不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 9.纪律和监督

#### 9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5异议与投诉

投标人及其他利害关系人有提出异议与投诉的权利，但应遵守国家相关法律法规，具体要求见投标人须知前附表。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 附表一：开标记录表

(项目名称)标段开标记录表

开标地点：

开标时间：  年   月  日   时   分

| 序号 | 投标人 | 投标报价 (元) | 投标品牌 | 交货期 | 投标保证金缴 纳情况 | 投标人确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：   记录人：   监标人：

年   月   日

## 附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

(投标人名称):

(项目名称)标段招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清于年月日时前反馈。

评标委员会负责人：    (签字或盖章)

年   月   日

## 附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

(项目名称)标段招标评标委员会：

问题澄清通知(编号：   )已收悉，现澄清如下：

1.

2.

……

投标人：    (盖章)

法定代表人或委托代理人：    (签字或盖章)

年   月   日

## 附表四：中标通知书

中标通知书

本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评、定标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。中标具体内容如下：

| 招标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标人名称 |  |
| 中标人名称 |  |
| 项目负责人 |  |
| 中标金额 | (大写)： (小写)： |
| 中标内容范围 |  |
| 中标人与招标人签订 中标合同期限 |  |
| 签订中标合同地址 |  |
| 其他需说明内容 |  |

招标人：    (盖章)

经办人：

电话：

传真：

## 年   月   日

## 附表五：确认通知

确认通知

(招标人名称):

我方已接到你方   年   月   日发出的                         (项目名称)        标段招标关于中标结果的通知，我方已于   年   月   日收到。

特此确认。

投标人：    (盖单位公章)

年   月   日

第三章评标定标办法

一、评标办法：

□经评审的最低投标价法

☑综合评估法（设技术标）

二、定标办法：

注：定标办法按照《浙江省工程建设项目招标投标“评定分离”操作指引（试行）》（浙发改公管〔2023〕256 号）、《绍兴市工程建设项目招标投标“评定分离”试点定标操作指引（试行）》（绍市政服办〔2023〕17号）确定，由招标人在招标文件中明确。

□票决法：由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。

□集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。

□其他：                                                    。

综合评估法

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》、《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》等有关规定，制定本办法。

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的组建见投标人须知前附表，成员为不少于5人的单数。

评标委员会应推举产生评标委员会负责人，评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

三、评标程序和内容

1.熟悉招标文件和评标办法；

2.投标文件的符合性评审；

3.投标文件的资信、业绩评审；

4.投标文件的技术标评审；

5.投标文件的商务标评审；

6.必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实；

7.根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序；

8.完成评标报告，推荐中标候选人。

四、评审细则

(一)投标文件的符合性评审

1.评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。

如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表10.1“否决投标的情形”第二款(一)符合性内容、(二)技术标内容、(三)商务标内容之一的，经询问核实并认定后，即可判定该投标文件符合性评审不通过应予以否决，不再进入后续的综合评分程序。

2.询标

(1)投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。

(2)凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，须组织相关投标人询问核实。未进行询问核实的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外。投标人应在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实的机会。

(3)询标问题及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(4)评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

(5)投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

(二)资信、业绩评审

由评标委员会全体成员根据投标人提供的相关证明材料进行集体认定。

业绩评分(3分)

投标人（联合体投标的，指联合体牵头人）自2021年1月1日（时间以单项验收证明或竣工验收证明时间为准）至今完成过单个合同内医用供气系统供货安装的金额470万元及以上的业绩，每个得1.5分，最高得3分。

注：①业绩证明材料必须同时提供中标通知书、合同协议书、单项验收证明（要求至少建设单位盖章）或整体竣工验收证明【整体验收证明材料包括：交（竣）工验收记录或交（竣）工验收证书或交（竣）工验收报告或交（竣）工验收备案表，如提供交（竣）工验收记录，还需提供完工证明并加盖业主公章】的扫描件加盖投标人公章，若缺其中任何一项则业绩不予认可。

②若以上证明资料未体现相关要求的需另行提供业主证明加盖业主公章。

③若投标人业绩为联合体业绩，需同时提供联合体协议书，并且联合体协议书中明确投标人负责的施工内容为医用供气系统，且施工金额470万元及以上（联合体协议书中未体现施工金额的，需另行提供合同或业主证明材料）。

④投标资格证明中的业绩满足评分项可以作为本项计分业绩。

(三)投标文件的技术标评审

1.由评标委员会全体成员对投标文件的采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。此项评分为：从评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值(保留小数2位)。

2.技术评分(60分)：

招标人可根据招标项目的特点设置相应的评审内容和标准，原则上技术含量高的货物，技术评分权重大。可自选评审内容并要求细化，每一打分项分值区间不宜超过3分：

□加工能力、制造水平

☑投标技术指标的符合性、优越性（32分）

根据所投产品的详细技术参数进行打分。满足需求指标和商务要求的得32分。打“★”号的实质性指标必须满足，如有负偏离或不响应则作无效投标处理；打“▲”号的主要性能指标每负偏离或不响应一项扣2分；其余指标每负偏离或不响应一项扣1分；扣完为止。

注：投标文件中需提供技术要求中明确的相关佐证材料。

□主要制作材料选用的比较

□辅助制作材料及配件选用的比较

☑组织实施方案：投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括供货、验货、组装就位、关键步骤的思路和要点以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤等内容。（11分）

| 1 | 项目实施方案计划及技术措施 | 根据投标人提供的施工方案内容完整，编制规范统一、齐全，施工方案和技术措施科学、合理，有针对性，满足施工要求等内容进行综合评审。[0-3]分 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 根据投标人提供的施工进度安排合理，工期安排满足施工要求，施工中劳动力计划安排合理，拟投入的机械设备及材料安排科学、合理，有针对性，满足施工要求等内容进行综合评审。[0-3]分 | 3 |
| 3 | 人员保障 | 根据投标人拟派本项目劳动力配置合理性、保障措施、人员专业全面性等进行综合评审。[0-2]分 | 2 |
| 4 | 专业衔接方案 | 根据投标人编制的衔接方案，包括但不限于本项目与其他专项之间的联系，界面划分，与总承包单位之间的配合服务等进行综合评审。[0-3]分 | 3 |

☑投标人是否具有较强的本地化服务能力、售后服务承诺、提供的售后服务方案的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等。（10分）

| 1 | 试运行阶段方案 | 根据投标人编制的试运行阶段服务，包括试运行管理计划、试运行准备、试运行过程指导和服务等关键环节及人员驻点时间保证的全面性进行综合评审。[0-2]分 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 人员培训 | 根据投标人编制的人员培训方案，包括培训知识、实际操作、标准化与安全管理等方面进行综合性评审。[0-1.5]分 | 1.5 |
| 3 | 应急预案及售后服务方案 | 根据投标人编制的应急预案，包括对于多种突发事件的预制办法、细节、后续改进优化方案等的方面，以及售后服务方案包括维修服务点、保修响应时间、售后服务、标准规范化服务程度、备品备件是否齐全、保修措施是否完善等情况进行综合性评审。[0-1.5]分 | 1.5 |
| 4 | 质保期优惠 | 质保期期限仅满足招标文件规定的质保期（至少36个月）要求的，得0分，若不满足最低质保期要求的作无效标处理；质保期限超过招标文件规定的质保期每6个月得1分，最高得3分。[0-3]分 | 3 |
| 5 | 质保期后维保 | 投标人提供设备质保期满后5年内的购买全保报价【包含驻场人员费用、所有零部件（包括贵重部件以及常见易损件）、维修人员工时费差旅费等全保过程需要支出的费用】，根据提供的承诺进行评审。年全保价最低的得2分，其余按照(最低年全保价／各投标人承诺的年全保价)×2分数打分，未提供承诺不得分。[0-2]分 注：提供厂家及投标人盖章承诺，报年全保价（以百分比的形式报价，最多保留小数点后2位；报价不得低于中标价的2.00%），全保费用不包括在本次投标报价中。 | 2 |

☑投标人提供的样品质量比较（4分）

| 1 | 设备带 | 根据投标单位提供的样品的材质、外观、制作工艺、实用性，对照技术参数要求进行评分。[0-1]分 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 终端 | 根据投标单位提供的样品的材质、外观、制作工艺、实用性，对照技术参数要求进行评分。[0-1]分 | 1 |
| 3 | 无缝钢管和铜管 | 投标单位提供尺寸为≥500㎜的样品各一份，根据的材质、外观、制作工艺，对照技术参数要求进行评分。[0-1]分 | 1 |
| 4 | 稳压箱 | 根据投标单位提供的样品的材质、外观、制作工艺、实用性，对照技术参数要求进行评分。[0-1]分 | 1 |

☑其它 （3分）

| 1 | 综合实力 | 投标人（联合体投标的，指联合体牵头人）具备机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质的，得2分。[0-2]分 注：投标文件中须提供相关资质证书复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 人员配置 | 拟派本项目的项目负责人（联合体投标的，项目负责人必须由联合体牵头人委派）具有机电工程相关专业高级及以上职称的得1分，中级职称的得0.5分；本项最多得1分。[0-1]分 注：投标文件中提供相关证书复印件及社保缴纳证明并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 1 |

(四)投标文件的商务标评审

1.由评标委员会全体成员对投标文件的报价进行评审。评标专家应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

2.报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。

3.评标基准价由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：(1)纯算术性四则运算差错；(2)未按约定的计算方

法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

4.报价评分(37分)

☑平均价法（方法一）

(1)评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。

(2)评标基准价：进入评分范围的投标评标价的算术平均值为评标基准价(其中，

投标评标价在5个至7个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在8个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价)。

(3)根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。即：

a.投标评标价等于评标基准价时，得满分(37分)；

b.投标评标价每低于评标基准价1个百分点，扣0.5分；

c.投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣1分。

以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。投标文件的商务标评分不足10分的，计为10分。

(五)投标文件的综合评分：投标文件的资信业绩评分、技术评分、商务评分的总和。

(六)对投标人进行排序，推荐中标候选人

1.评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，技术得分高优先；评分、报价、技术得分均相同时，由评标委员会通过☑抽签(或□记名投票表决)方式排序。

2.评标委员会根据投标人须知前附表7.1规定，确定中标人或推荐中标候选人。

五、完成评标报告

(一)评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

(二)评标报告应包括以下内容：

1.开标记录；

2.评标内容、过程和结果；

3.询标澄清纪要；

4.否决投标情况说明及依据；

5.推荐中标候选人；

6.中标候选人投标资格条件业绩和评分业绩(招标文件对投标资格或评分有业绩要求的)；

7.其他建议。

# 第四章合同条款及格式

第一节通用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1合同

1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备(材料)技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7中标设备(材料)技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备(材料)技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2合同当事人

1.1.2.1合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备(材料)和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备(材料)和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3合同价格

1.1.3.1签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4合同设备(材料)：指卖方按合同约定应向买方提供的设备(材料)、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备(材料)的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6安装：指对合同设备(材料)进行的组装、连接以及根据需要将合同设备(材料)固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备(材料)、工程实现连接。

1.1.7调试：指在合同设备(材料)安装完成后，对合同设备(材料)所进行的调校和测试。

1.1.8考核：指在合同设备(材料)调试完成后，对合同设备(材料)进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9验收：指合同设备(材料)通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备(材料)的确认。

1.1.10技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备(材料)验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11质量保证期：指合同设备(材料)验收后，卖方按合同约定保证合同设备(材料)适当、稳定运行，并负责消除合同设备(材料)故障的期限。

1.1.12质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备(材料)维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备(材料)进行修理或更换的服务。

1.1.13工程

1.1.13.1工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备(材料)的工程。

1.1.13.2施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备(材料)技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

1.4合同的生效及变更

1.4.1除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

1.5联络

1.5.1买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第1.5.1项指定的联系人即视为送达。

1.5.3买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备(材料)的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第1.5.1项的约定事先书面通知卖方。

1.6联合体

1.6.1卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

1.7转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

2.合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备(材料)技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备(材料)、技术服务和质保期服务。

3.合同价格与支付

3.1合同价格

3.1.1合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

3.2合同价款的支付（注：如联合体中标的，则工程款支付给联合体牵头人。）

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1预付款

合同签订生效且收到卖方交纳的履约保证金后，同时买方收到卖方递交的合法票据后15个工作日内，买方向卖方支付合同总价的30%作为预付款；买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2交货款

设备到货后招标人根据招标文件、施工图及中标人在投标文件中所投设备，进行开箱检查，确认设备的数量、规格、外观质量、其余资料（包括但不限于操作手册，设备参数等）等符合合同约定、满足使用需求并安装完成后支付至合同总价的40%；

3.2.3验收款

（1）单项验收合格且经试运行完成后，支付至合同价总价的70%；

（2）项目整体竣工验收合格后15个工作日内支付至合同价的85%；

3.2.4结清款

（1）卖方递交完整的经济技术资料后买方无息退还相应的履约保证金（如有）；

（2）审核结算完成且资料齐全移交买方后15个工作日内支付至审定价的98.5%。

（3）根据中标人投标时承诺的质保期时间，余款1.5%在承诺的质保期满且无质量和服务问题后一次性付清。

3.3买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

4.监造及交货前检验

4.1监造

专用合同条款约定买方对合同设备(材料)进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1在合同设备(材料)的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备(材料)的生产制造进行监造，

监督合同设备(材料)制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3卖方制订生产制造合同设备(材料)的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备(材料)的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备(材料)及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4买方监造人员在监造中如发现合同设备(材料)及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备(材料)的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5买方监造人员对合同设备(材料)的监造，不视为对合同设备(材料)质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备(材料)提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备(材料)所应承担的任何义务或责任。

4.2交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1合同设备(材料)交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备(材料)进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备(材料)的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3买方代表在检验中如发现合同设备(材料)不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备(材料)的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备(材料)质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备(材料)提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备(材料)所应承担的任何义务或责任。

5.包装、标记、运输和交付

5.1包装

5.1.1卖方应对合同设备(材料)进行妥善包装，以满足合同设备(材料)运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备(材料)能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

5.2标记

5.2.1除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备(材料)运输和保管的需要。

5.2.2根据合同设备(材料)的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备(材料)中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

5.3运输

5.3.1卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备(材料)运输。

5.3.2除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备(材料)应整套装运。该设备(材料)安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备(材料)预计启运7日前，将合同设备(材料)名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备(材料)总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备(材料)在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备(材料)启运后24小时之内正式通知买方。

5.3.4卖方在根据第5.3.3项进行通知时，如果发运合同设备(材料)中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备(材料)中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

5.4交付

5.4.1除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备(材料)交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备(材料)的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备(材料)的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2合同设备(材料)的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备(材料)交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1开箱检验

6.1.1合同设备(材料)交付后应进行开箱检验，即合同设备(材料)数量及外观检验。开箱检验在专用合同

条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备(材料)交付时；

（2）合同设备(材料)交付后的一定期限内。如开箱检验不在合同设备(材料)交付时进行，买方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2除专用合同条款另有约定外，合同设备(材料)的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6如开箱检验不在合同设备(材料)交付时进行，则合同设备(材料)交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备(材料)进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备(材料)外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备(材料)的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备(材料)外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备(材料)短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备(材料)短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备(材料)交付前非买方原因导致的除外。

6.1.7如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备(材料)进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备(材料)的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备(材料)质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备(材料)质量在内的任何义务或责任。

6.2安装、调试

6.2.1开箱检验完成后，双方应对合同设备(材料)进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备(材料)的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备(材料)的安装、调试工作，卖方提供技术服务。除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备(材料)损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备(材料)损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备(材料)运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.2.3双方应对合同设备(材料)的安装、调试情况共同及时进行记录。

6.3考核

6.3.1安装、调试完成后，双方应对合同设备(材料)进行考核，以确定合同设备(材料)是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备(材料)运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2如由于卖方原因合同设备(材料)在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备(材料)中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备(材料)的最低技术性能考核指标，且合同设备(材料)达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备(材料)已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备(材料)，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4如由于买方原因合同设备(材料)在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5考核期间，双方应及时共同记录合同设备(材料)的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备(材料)考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备(材料)表现、可能原因及处理情况等。

6.4验收

6.4.1如合同设备(材料)在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备(材料)验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备(材料)达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2如由于买方原因合同设备(材料)在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后12个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备(材料)达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。在上述12个月的期限内，如合同设备(材料)经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备(材料)验收证书。

6.4.3除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备(材料)交货后6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后6个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备(材料)达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。在上述6个月的期限内，如合同设备(材料)经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备(材料)验收证书。

6.4.4在第6.4.2项和第6.4.3项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5合同设备(材料)验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备(材料)应承担的保证责任。

7.技术服务

7.1卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

8.质量保证期

8.1除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备(材料)整体质量保证期为验收之日起12个月。如对合同设备(材料)中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第6.4.2项情形下，无论合同设备(材料)何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后12个月。在合同第6.4.3项情形下，无论合同设备(材料)何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后6个月。

8.2在质量保证期内如果合同设备(材料)出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备(材料)进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备(材料)和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备(材料)的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备(材料)进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3质量保证期届满后，买方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备(材料)的质量保证期届满证书。

8.4在合同第6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后12个月内由于买方原因合同设备(材料)仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该12个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5在合同第6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后6个月内由于买方原因合同设备(材料)仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该6个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6在第8.4款和第8.5款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

9.质保期服务

9.1卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后24小时内做出响应，如需卖方到合同设备(材料)现场，卖方应在收到买方通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同设备(材料)的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备(材料)的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2如卖方技术人员需到合同设备(材料)现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备(材料)故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

10.履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备(材料)验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

11.保证

11.1卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2卖方保证其所提供的合同设备(材料)及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3卖方保证其对合同设备(材料)的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备(材料)主张权利。

11.4卖方保证合同设备(材料)符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备(材料)（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备(材料)的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备(材料)在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备(材料)正常运行的，卖方应免费提供。

11.7除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备(材料)设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备(材料)正常运行所需的全部备品备件。或

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备(材料)在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8卖方保证，在合同设备(材料)设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备(材料)由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

12.知识产权

12.1买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

12.2除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3如合同设备(材料)涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备(材料)过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

13.保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

14.违约责任

14.1合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2卖方未能按时交付合同设备(材料)（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备(材料)安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备(材料)价格的0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备(材料)价格的1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备(材料)价格的1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备(材料)的义务，但如迟延交付必然导致合同设备(材料)安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5%。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。

15.合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备(材料)超过3个月；

（2）合同设备(材料)由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过3个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

16.不可抗力

16.1如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节专用合同条款

1.合同价格形式：约定范围内固定总价合同。

2.价款确定：约定范围内（除招标人要求进行设计变更外）中标总价一次性包死，不再调整。招标人有权增减工作范围，该费用应予以增减，在结算时按中标单价按实调整。

施工用水电接口由总包单位提供，水电费已包含在投标报价中，为本工程签约合同价的〔1%〕，由中标人支付给总承包单位。

（1）如因招标人原因需进行设计变更，则变更内容必须经过代建单位、设计单位、全咨单位书面同意后方可实施。

设计变更内容结算口径：投标清单中有中标综合单价的，按中标综合单价；投标清单中有类似子项中标综合单价的，参照该子项中标综合单价；投标清单中没有该子项的，由中标人进行报价，经招标人、代建单位、全咨单位审核后，结算时按照招标人签证价结算，签证时考虑下浮率，中标下浮率=（招标控制价-中标价）/招标控制价*100%。

（2）如中标人需要对图纸进行深化，所有涉及到的深化图纸及变更都需经招标人、代建单位、设计单位、全咨单位书面确认并同意后实施。

3.履约保证金：中标通知书发出15个工作日内中标人缴纳中标价的2%作为履约保证金，在项目安装调试完成、递交完整的经济技术资料，并单项验收合格且无其他违约行为后予以退还（不计息）。履约保证金的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、保险机构保证保险保单等。中标人原因导致合同解除的，履约保证金不予退还。

4.付款方式：

（1）合同签订生效且收到中标人交纳的履约保证金后，同时招标人收到中标人递交的符合税务要求的发票并在完成财务审批手续后的15个工作日内，招标人向中标人支付合同总价的30%；在招标人支付该节点合同款之前，向招标人提交符合招标人要求的支付担保（担保金额必须与甲方支付的首付款金额完全一致，即合同总价的30%，担保期限不低于210日历天）；

（2）设备到货后招标人根据招标文件、施工图及中标人在投标文件中所投设备，进行开箱检查，确认设备的数量、规格、外观质量、其余资料（包括但不限于操作手册，设备参数等）等符合合同约定、满足使用需求并安装完成后，并调试完成，单项验收合格后，同时招标人收到中标人递交的符合税务要求的发票并在完成财务审批手续后的15个工作日内，支付至合同总价的70%；

（3）项目整体竣工验收合格且经试运行六个月完成后，同时招标人收到中标人递交的符合税务要求的发票并在完成财务审批手续后的15个工作日内，支付至合同价的85%；

（4）结算审核完成且资料齐全移交招标人后，同时招标人收到中标人递交的符合税务要求的发票并在完成财务审批手续后的15个工作日内，支付至审定价的98.5%。

（5）根据中标人投标时承诺的质保期时间，余款1.5%在承诺的质保期满且无质量和服务问题后一次性付清。

注：如联合体中标的，则工程款支付给联合体牵头人。

5.接货通知

中标人在设备发运前10天，需将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知招标人，以便接货。招标人只协助中标人接货。卸货、清点、搬运、保管、安装调试、试运行、现场清理等均由中标人负责，并承担相应费用。

6.运输及装卸保险

（1）货物在装运前由中标人投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由中标人负责赔偿。

（2）中标人保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。

（3）中标人工作人员及设备进场时，应遵守交货现场环境卫生管理、安全管理的有关规定，配备相应的环境保护及安全措施。承担因自身原因违反有关规定而导致的所有责任。

7.人员培训

中标人免费对招标人的操作、维修人员在厂方或使用地进行技术培训。设备交货时中标人向招标人提供设备技术资料、图纸和招标人认为有必要提供的其他技术资料。

中标人应针对项目系统中的不同操作角色对使用方的人员进行相应的培训，培训的目标是使使用方能熟练使用和维护该系统，培训具体形式应至少包括集中的基础理论、系统日常管理、运维等内容，培训至熟练使用。

中标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

8.质量、技术标准

（1）设备的制造、安装、验收标准及技术规范，必须符合中国国家标准，及设计要求。中标人必须保证交货产品各项性能不得低于中国国家标准及设计要求的其他标准，招标人随时有抽检及送检产品的权利，检验机构为有资质的第三方检验机构。对于产品的任何技术及质量不合格，中标人承担检测费用，招标人有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，追究中标人违约责任，并要求中标人支付承担因此造成的所有损失。因此造成工期违约的，同时承担工期违约的违约责任。

（2）未经招标人同意，中标人不得擅自更改或换用投标产品的零部件或配件，否则，中标人承担由此发生的费用，并赔偿招标人的有关损失，延误的供货日期不予顺延。

9.设备、材料检验

招标人认为有必要在设备制造过程中派人到生产厂监制，中标人应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便并承担相关费用。

在第一批设备供货之前，招标人将会同代建单位、全咨单位等相关单位到中标人的设备制造厂进行样品审核，中标人应积极配合并对招标人的工作提供方便并承担相关费用。

所有的设备进场时须同时提供货物出厂合格证书、检测报告等合法手续。

隐蔽工程必须经全咨单位检查、验收签证后，方可进行下一道工序。没有经过全咨单位的批准，工程的任何部分均不得覆盖或使之无法查看。中标人应保证有充分的时间，对隐蔽或无法查看工程的任何部分进行检查或测量。

样品的报送与封存：需要中标人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：以符合设计和规范要求为原则。a、一般材料及主要设备应由招标人、代建单位、全咨单位看样认可后采购。b 、所有材料必须有质保书和合格证，经认证许可，并符合施工图纸和规范要求，若材料质量不符合规定要求，中标人无条件退换并承担返工损失及工期、质量违约责任 。

10.设备的安装、调试、试运行

（1）合同所订的货物到达招标人指定地点后，中标人应在收到招标人通知后2天内，及时派人前往设备交货地点对设备进行安装调试。

（2）中标人人员在安装及设备调试期间，所有费用由中标人负责。

（3）中标人应在设备安装完毕并具备调试条件下完成设备调试工作；设备调试完毕后须经过六个月的试运行。如因中标人责任而造成的延期，中标人应承担工期违约责任。

安装完毕后，中标人应派遣有经验的工程技术人员进行设备的调试及试运行，招标人可以要求中标人或具有检测资质的第三方用专用仪器进行测试，中标人应负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及检测费用等一切费用，并填写测试报告交由招标人存档。如需招标人派有关人员配合，中标人应在设备安装调试前一周提出需配合工作人员的工种、人数等计划书交与招标人，以便招标人提前作好准备，确保整个工程顺利进行。招标人组织相关专家进行验收，验收人员、会务等相关的一切费用，由中标人负责。

11.设备验收

（1）中标人在合同签订后7天内应提供验收大纲和验收标准供招标人参考。

（2）开箱检查：设备到达现场后，中标人派人到现场与招标人、代建单位、全咨单位一起开箱检查，设备的数量、规格、外观质量、其余资料（包括但不限于操作手册，设备参数等）需符合合同约定、满足使用需求的关键环节并进行纸质记录。

（3）单项验收：

在设备安装调试完成后、系统正式交付前，对设备及系统功能完整性、性能达标性、运行稳定性及文档规范性进行综合性初步验收。中标人负责本合同项目所在地政府主管部门（卫生管理部门等）的备案以及办理所需相关手续(如有)；本项目必须满足消防要求，最终应配合招标人通过消防验收。如需整改，中标人必须按照消防部门要求整改并通过验收。

（4）设备在安装、调试结束后，试运行阶段满足招标人需求，招标人会同当地有关部门对设备共同进行验收，中标人自行承担第三方检验费用（如有，有资质的第三方检测单位须招标人及相关验收主管部门认可）。

（5）总包整体竣工验收

中标人配合总包完成工程整体竣工验收，及时根据招标人及总包要求提供相关技术经济资料。

注：中标人应在试运行期内保证不少于1名的专业维保人员进行24小时驻场服务，驻场人员需具备特种设备相应上岗证。

12.质保及维修

（1）本项目质保期不少于36个月（从总包整体验收合格且试运行6个月并交付使用之日起开始计）。

（2）质保期内如无问题，则在质保期满时，由中标人提交质保期验收申请，验收由招标人签字认可。

（3）在项目质保期内，因设备本身的缺陷导致各种故障，中标人应负责设备维修、提供技术服务，若无法维修的则负责免费更换产品，更换后的产品的质量保证期为更换后的产品使用之日起至少 （根据中标人投标时的承诺在合同签订时明确）  个月。

（4）如设备在质保期后发生故障，中标人在收到招标人的书面维修通知后，应即时给予响应。在质保期内的工作应包括对所有设备每月至少1次的常规检查、调整和润滑。

（5）中标人在投标文件中所承诺的辅材、配件价格及保修期外的保修年费及服务方案做为合同的一部分。

（6）本项目要求质保期内确保每天有不少于1名的专业维保人员驻场，驻场人员需具备特种设备相应上岗证。一旦设备发生故障，在接到招标人通知后，维修即时响应，24小时内维修人员到达现场（包括节假日）。质保期内，中标人未按时到场或未按时完成维修的，每发生一次，中标人应向招标人支付违约金500元。以上违约金在最近一次支付合同款时扣除。

（7）质量保证期内，中标人需提供对系统软件的免费升级服务，同时不得设置升级障碍，必须对其他系统软件开放端口。质量保证期满后，中标人有义务配合招标人对设备设施的软件系统进行改造升级。

（8）中标人应按法律、行政法规或国家关于设备质量保修的有关规定，对交付招标人使用的设备在质量保修期内承担质量保修责任。

（9）在质保期内，一旦设备发生故障，而招标人无法自行排除时，在接到招标人通知后，中标人须在招标人书面通知后24小时内赶到现场维修并及时提供备品、备件，并于4小时内完成维修。

（10）中标人承诺，无论属中标人或其他方责任，在接到通知后，均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修，并在维修过程中与招标人及管理方共同取证，以判断责任原因，不属中标人责任的，由责任方向中标人支付相关维修费用。

（11）项目单项验收合格后，零配件保持供应10年及以上。

13.安全要求：

（1）中标人在实施作业期间，必须做好安全生产工作。实施过程中，必须严格执行安全生产法等，同时应做好加强安全教育和安全监督，确保不出现各类安全事故。接受行业监督人员依法实施的检查和监督，中标人在所属现场在施工期间，所发生的一切安全问题和治安问题由中标人负责。

（2）中标人在实施过程中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及出入施工现场人员的安全。中标人应为施工人员办理所需的工伤等保险，费用由中标人自行负责。

（3）中标人在实施过程中如发生质量事故责任全部自行承担，及时报告招标人。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处理方案应送招标人共同研究实施；重大质量事故的处理按国家相关条例执行。

（4）本项目合同期内出现的作业人员或因中标人原因引起的第三方人员、财务损失，造成的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

（5）本项目实施过程中，由中标人引起的管线、线路等损坏由中标人承担相应的责任和损失。

14.违约责任

（1）超合同约定工期的，中标人按1000元/天向招标人支付违约金；逾期超过30天的，招标人扣除合同价的3%并有权解除合同，中标人承担所有的违约责任并承担由此造成的招标人的全部损失。中标人总工期超过本合同约定期限的，按照逾期交货承担违约责任。以上违约金在最近一次支付合同款时扣除。

（2）中标人交付的货品不能满足招标文件及合同主要技术标准及质量要求的，应按照要求更换、重做、修理直至按照招标人的要求退货并每发生一次，中标人应向招标人支付违约金2000元，累计发生3次（含）以上的，招标人有权解除本合同、招标人有权没收全部的履约保证金，中标人承担全部的违约责任并中标人应承担因此造成的招标人的所有损失。以上违约金在最近一次支付合同款时扣除。

（3）中标人接受招标人对供货期调整的要求，具体方式为：招标人提前十五天发出有招标人代表签发的书面通知，中标人进行书面确认后即可执行，对此招标人不承担违约责任。

（4）如果中标人对本合同的执行敷衍了事，或忽视履行本合同约定的中标人任何工作及责任，而且从招标人发出书面要求其改正之日起30日内仍未采取有效措施并体现效果的，招标人有权解除本合同，并书面通知中标人，由此造成的经济损失，招标人有权在给中标人的任何款项中先行提取补偿，不足部分中标人仍应予以赔偿。

（5）因中标人原因解除本合同时，中标人应向招标人支付签约合同价款20%的违约金，且招标人有权决定是否接受属于中标人在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程，并中标人应承担由此造成的招标人的全部损失。以上违约金在最近一次支付合同款时扣除。

（6）中标人一旦中标，不得分包，否则招标人有权解除本合同、没收全部的履约保证金。

（7）未经招标人书面同意，中标人将本合同的权利、义务以任何形式全部或部分转让他人的，招标人有权解除本合同、没收全部的履约保证金，中标人应按照本合同价款总额的20%向招标人支付违约金，并赔偿由此造成的招标人的全部损失。以上违约金在最近一次支付合同款时扣除。

（8）因中标人原因延误工期给招标人造成损失的（包括但不限于直接损失与间接损失）均由中标人承担相应责任及费用，招标人有权从中标人工程款中扣除相应费用，不足部分中标人仍应予以赔偿。

（9）因中标人原因造成本项目工程单项或整体验收不合格的，招标人有权没收中标人缴纳的履约保证金，同时由此产生的一切责任与费用均由中标人承担，招标人有权在中标人工程款中扣除相应费用，不足部分中标人仍应予以赔偿。

15.其他

（1）在项目实施阶段，中标人提出使用其他专利技术、专有技术或特殊工艺，应取得招标人、代建单位、全咨单位单位认可，中标人负责办理许可手续并承担有关费用。

（2）中标人擅自使用专利技术侵犯他人专利权而产生的侵权纠纷由中标人自行承担，每发生一次中标人应向招标人支付违约金 50000 元，如造成招标人损失的，招标人有权全额向中标人追索且招标人有权视情形解除本合同。以上违约金在最近一次支付合同款时扣除。

（3）需服从总包管理，配合总包完成工程整体竣工验收。

16.合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，将争议提交绍兴市越城区人民法院起诉解决。

第五章 招标内容和技术要求

## 一、项目内容

1.招标界面:

（1）与建筑装饰专业界面：机房装饰、设备基础（不包括液氧站）及预埋由总承包单位实施；液氧站（包含液氧站四周防火围堰及铁栏栅等围护设施、室外管沟、孔洞开设和封堵）及机房内的医用设备及配套气体管路系统等内容由中标人负责施工。

（2）与给排水专业界面：液氧站房、压缩空气机房、吸引机房内给排水专业由总承包单位实施。

（3）与强电专业界面：总承包单位负责预留各机房主电源箱（含电箱）及电箱进线线缆、各机房及液氧站的照明和插座、配合预留各楼层各病房床头墙面插座电源接线暗盒电源；其余各机房、液氧站房主电源箱出线回路引至医用气体设备相关的设备控制箱及线路、电源接线盒引至病房设备带内的线缆、灯具照明、开关插座、设备带等内容均由中标人实施。

（4）与弱电专业界面：病房设备带的网络插座线缆等由智能化专项单位实施，医用气体监测报警系统由中标人负责实施。

（5）与净化专项界面：中标人负责将综合住院楼一层抢救室、复苏室、二层手术室、三层ICU、苏醒等生命支持区域房间等预留氧气、吸引、空气管道阀门至吊塔（吊桥）(吊塔/吊桥甲供),后续由相关净化中标人深化设计施工。

（6）与人防专项界面：地下二层人防医院由人防专项设计,气源及管网均不包含在本次范围内。

（7）与其他专项界面：二层中心供应室压缩空气由专业厂家专项设计,内部气源及管网均不包含在本次范围内。

## （8）与暖通专项界面：地下室吸引机房及压缩空气机房需考虑平时机械通排风不包含在本次范围内，后续由相关专业厂家深化设计实施。

## （9）与放射防护的界面：放射防护区域内的医气设施设备均由本项目中标人实施。

## ★2.本项目中的医用中心供氧系统、医用气体汇流排、医用中心吸引系统、医用真空负压机（机组）、医用空气集中供应系统、医用空气压缩机（机组）、医用气体监测报警系统或医用气体报警系统或医用气体压力报警系统在《医疗器械分类目录》中属II类医疗器械，投标文件中提供上述产品的有效医疗器械注册证复印件。

## 二、设计和施工遵循的技术标准、规范要求

（1）中华人民共和国特种设备安全法

（2）GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》

（3）GB 50030-2013《氧气站设计规范》

（4）GB 50029-2014《压缩空气站设计规范》

（5）GB 55037-2022《建筑防火通用规范》

（6）GB 51039-2014(2024年版)《综合医院建筑设计标准》；

（7）GB50316-2000（2008年版）《工业金属管道设计规范》

（8）GB 50235-2010《工业金属管道工程施工规范》

（9）GB 50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》

（10）GB 50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

（11）GB 50683-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》

（12）GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》

（13）GB 50275-2010《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》

（14）GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》

（15）GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》

（16）HG20202-2014《脱脂工程施工及验收规范》

（17）YS/T650-2020《医用气体和真空用无缝铜管》

（18）国家以及地方颁发的其它相关标准、规范和规程

（19）医院提供的病房大楼平面图及要求

## 三、项目概况

绍兴市第七人民医院新院区建设工程医用气体及配套系统包括心身医学中心一层~十二层，综合住院楼地下一层~十层，包含医气点位约940个，设备带的配置原则如下：

1.心身医学中心：治疗区每床设氧气、吸引德式终端各一套，二个斜五孔电源插座，一套灯具及一个开关，一个双口网络插座；

2.心身医学中心：MECT电休克室每床设氧气、吸引、空气德式终端各二套，四个斜五孔电源插座，一套灯具及一个开关，一个双口网络插座；

3.心身医学中心：复苏一区、复苏二区每床设氧气、吸引德式终端各二套，空气德式终端一套，四个斜五孔电源插座，一套灯具及一个开关，一个双口网络插座；

4. 心身医学中心：住院等候、处置室等每床设氧气、吸引德式终端各一套，两个斜五孔电源插座，一套灯具及一个开关，一个双口网络插座；

5.心身医学中心：普通病房等每床设氧气、吸引德式终端各一套，两个斜五孔电源插座，一套灯具及一个开关，一个双口网络插座；

6.综合门诊楼：DR、CT、纤支镜、肠胃镜等每间每床设氧气、吸引、空气德式终端各一套，四个斜五孔电源插座，一套灯具及一个开关，一个双口网络插座；

7.综合门诊楼：麻醉复苏每床设氧气、吸引德式终端各二套，空气德式终端一套，四个斜五孔电源插座，一套灯具及一个开关，一个双口网络插座；

8.综合门诊楼：雾化吸入室每床设氧气德式终端一套，两个斜五孔电源插座，一套灯具及一个开关，一个双口网络插座；

9.综合门诊楼：留观室、输液室、超声介入室、超声、心电图、处置室、等每间每床设氧气、吸引德式终端各一套，两个斜五孔电源插座，一套灯具及一个开关，一个双口网络插座；

10.综合门诊楼：四层示教室床头设备带系统，只安装设备带及元器件；

11.综合住院楼：普通病房等每床设氧气、吸引德式终端各一套，三个斜五孔电源插座，一套灯具及一个开关，一个双口网络插座；

12.综合门诊楼一层抢救室、复苏室等预留氧气、吸引、空气管道阀门至吊塔（吊塔甲供，不包含在本次招标范围内）；

13.综合门诊楼二层手术室预留氧气、吸引、空气管道阀门至手术室；

14.综合门诊楼三层ICU预留氧气、吸引、空气管道阀门至吊桥（吊桥甲供，不包含在本次招标范围内），手术室、麻醉复苏室等生命支持区域预留氧气、吸引、空气管道阀门至走廊，后续由相关专业厂家深化设计，不包含在本次招标范围内。

四、医用气体站房系统技术要求

### （一）医用中心液氧站技术要求

供氧方式以2台5m³低温液氧贮槽为主供氧源，1套2×10瓶组医用气体汇流排（氧气、全自动）作为应急备用供氧源，满足医院氧气的供应。

1.医用中心液氧站液氧储罐

供氧能力：出口流量≥2×200Nm³/h，额定出口压力为0.6-0.8Mpa，配置2台5m³的低温液氧贮槽、2台≥200Nm³/h的空温式汽化器（空浴式汽化器）、2台DN25医用氧气调压装置（单台≥200Nm³/h），储存在低温液氧贮槽内的液氧经过空温式汽化器汽化后通过调压装置减压至0.4-0.6Mpa后，分别送入大楼的各主管道、副管道等供使用。

主用氧源供氧回路和备用氧源供氧回路均设置安全阀装置。

2.医用气体汇流排（氧气、全自动）

采用2×10瓶组全自动表显切换装置医用气体汇流排1套（不含钢瓶），要求提供全套成品，不允许使用现场散件拼装品；汇流排两侧高压管路接管具有活接点，可以增加接管扩展管路系统。两侧接管具有精度为100μm气体过滤器。

3.主要设备配置清单及规格技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温液氧贮罐（立式） | 1.单台有效容积：5m³。 2.最高工作压力（内容器）：0.8MPa。 3.最低设计温度（内容器）：-196℃。 4.主要受压元件材料：内容器S30408，外壳Q245R。 5.储存介质：LO2。 - 6.设计使用年限：≥20年（提供质量证明书等相关证明材料）。 | 2台 |
| 2 | 空温式汽化器（空浴式汽化器） | 1.单台最大汽化量：≥200m³/h。 2.换热型式：空气换热。 3.工作温度：－196℃。 4.最高工作压力：≤3.0 MPa。 5.工作介质：液氧。 6.设备主体材质：6063-T5或S30408Ⅱ。 | 2台 |
| 3 | 医用氧气调压装置 | 1.型号：DN25。 2.进口压力：0.8MPa。 3.出口压力：0.4-0.6MPa。 4.工作介质：氧气。 | 2台 |
| 4 | 医用氧气分气缸 | 1.规格：3进4出。 2.材质：06Cr19Ni10。 | 1台 |
| 5 | 管路管件 | 1.低温截止阀：规格DN25（4个）；安全阀：规格DN25（1个）。 | 1批 |
|  |  | 2.不锈钢三片式焊接式球阀：规格DN15（2个）、DN25（3个）、DN40（1个）；连接形式：焊接。 |  |
|  |  | 3.不锈钢无缝钢管：材质06Cr19Ni10；规格32×2.0（41米）、45×2.5（15米）；连接形式：氩弧焊焊接。 |  |
|  |  | 4.不锈钢弯头：角度90°；规格DN25（14个）；DN40（2个）。 |  |
|  |  | 5.不锈钢正三通：规格φ32×32×32（4个）； 不锈钢异径三通：规格φ45×32×45（2个）。 |  |
| 6 | 医用气体汇流排（氧气、全自动） | - 1.汇流排切换箱面具有明确的气体标识，具有“使用”、“备用”、“欠压”等工作状态指示标识。 - 2.汇流排间的高压汇流管、切换装置、减压出口、低压输送管路及二次减压出口处均做防雷防静电接地；汇流排与医用气体钢瓶的连接应采取防错接措施；压力调节应符合YY/T 1439.2-2016的要求。（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告） - 3.汇流排燃烧测试应符合ISO 10524，避免高压侧火灾安全隐患。（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告） - 4.医用气体汇流排应能在各种不同环境下正常工作，包括高温、低温、高湿度、强辐射、盐雾等环境。（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告） - 5.汇流排正常运转时能实现自动切换，当系统断电或控制电路故障时，医用气体汇流排左右两组气瓶组仍然可以实现机械式自动切换保持持续供气，且切换后气瓶中剩余的气体压力不能小于0.2mpa。（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告） | 1套 |
| 7 | 站内接地 | 1.名称：站内接地。 2.规格：JD。 | 1项 |
| 8 | 氧气浓度监测报警装置 | 用于氧气汇流排站房氧气浓度监测和报警 | 1套 |
| 9 | 液氧站 | - 1.包含液氧站基础、四周防火围堰及铁栏栅等围护设施、室外管沟、孔洞开设和封堵。 - 2.做法详见施工图纸。 | 1项 |

（二）医用中心吸引站技术要求

1.产品功能要求

医用中心吸引站主要由医用真空负压机（含医用真空负压机组、真空罐、管路管件，电气控制系统及设备底座等）、集气缸、医用真空除菌过滤装置、负压气体处理装置（消毒灭菌装置或废气排放消毒装置）、阀门及管道等设备组成。

1.1 医用真空负压机组采用一体化结构设计；

- 1.2 医用真空负压机安规、电磁兼容要求和试验均需符合现行国家相应的标准要求。

2.主要设备配置清单及规格技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用真空负压机组 | 1.医用真空负压机组： （1）工作调节范围：-0.04MPa～-0.07MPa（可调）； ▲（2）配置2台油润旋片真空泵，1用1备，单台真空泵抽速≥200m³/h ，2台泵既可单台工作，又可同时启动，或分别交替跟踪启动。每台真空泵配有空气过滤器、止回阀、不锈钢管道（含波纹管）等； （3）电机功率：≤2×5.5KW（380V）； （4）配置防回流装置，可避免污物回流，保证设备运行安全； （5）配置触摸自动控制柜（含在医用真空负压机中，PLC电控系统。当压力超出工作范围时发出声光报警，并将数据传送至局域网或互联网专用服务器。 2.细菌过滤器装置: （1）处理流量：≥400m³/h； （2）针对细菌测试，净化效率≥99.99%（提供具有CMA认证的第三方测试机构出具的检验报告）； （3）壳体材质：不锈钢（带透明集污装置）。 | 2台 |
| 2 | 真空罐（碳钢） | 1.有效容积：2.0m³。 2.最高工作压力：-0.1MPa。 | 2台 |
| 3 | 管路管件（用于负压系统的气路连接，机房内设备之间连接管） | 1.不锈钢法兰球阀：规格DN100（4个）、DN80（4个）、DN65（4个）。 | 1批 |
|  |  | 2.不锈钢无缝钢管：规格φ108×3.0（30米）、φ89×3.0（10米）、φ76×3.0（25米）。 |  |
|  |  | 3.不锈钢弯头：角度90°；规格DN65（8个）、DN80（2个）、DN100（6个）。 |  |
|  |  | 4.不锈钢正三通：φ108×108×108（2个）；不锈钢异径三通：规格φ108×76×108（1个）、φ108×89×108（2个）。 |  |
|  |  | 5.不锈钢异径直接头：规格φ108×76（1个）、φ108×89（2个）。 |  |
|  |  | 6.镀锌钢管：规格DN65（6米）、DN80（6米）、DN100：（6米）。 |  |
| 4 | 集气缸 | 1.规格：1抽4进。 2.材质：06Cr19Ni10。 3.起气体聚积、分支的作用，进行气体分配。 | 1台 |
| 5 | 多台设备联动控制柜 | 1.用于控制多套机组切换。 2.彩色触摸屏，操作界面可显示设备流程的即时工况，可调整运行参数，可调出运行记录及故障记录。 3.全自动工作方式，无须专人值守，启动或停止各机组的运行。 4.具有压力显示功能。 5.提供开放数据通讯接口。 | 1台 |
| 6 | 负压气体处理装置（消毒灭菌装置或废气排放消毒装置） | 1.采用高温灭活的技术原理，处理来自于医院真空吸引系统排出的高度污染的有毒废气，将其中可能夹带的细菌、微生物、病毒等灭活后洁净排放。 2.满足《医疗机构消毒技术规范》要求。 ▲3.灭活时间≤1S、灭活温度：≥200℃,对枯草杆菌黑色变种芽孢、枯草芽孢杆菌、蜡样芽胞杆菌的杀灭率均>99.99%。（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告） 4.全自动运行方式。 5.无须更换耗材，无感染风险。 6.加热功率：≤30KW。 7.处理量：≥1000m3/hr。 | 1台 |
| 7 | 电源电缆线及桥架 | 机房内设备之间连接，为负压吸引系统提供电力供应。 | 1项 |

### （三）医用压缩空气站技术要求

1.产品功能要求

医用压缩空气站由医用空气压缩机组（内含无油涡旋空压机、全触摸屏智能化电气控制系统、吸附式干燥机、过滤器、阀门仪表等）、空气储罐、除菌过滤器、空气露点测量仪（压缩空气露点监测仪）、压缩空气减压阀组、多台设备联动控制柜、医用空气分气缸、电源电缆线、管路系统组成。

2.核心技术要求

2.1安规检测符合GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》。

2.2电磁兼容检测符合YY 9706.102-2021《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验》。

3.主要设备配置清单及规格技术要求：

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用空气压缩机组（无油涡旋式） | ★1.机组包含无油涡旋空压机、电气控制系统（智能电气控制系统）、吸附式干燥机、过滤器、阀门仪表等。 ▲2.系统功率（至少一用一备）≤16.5kW.单台功率≤8kW，系统排气量：≥1.4m3/min，排气压力：≥0.8Mpa。 3.电气控制系统（智能电气控制系统）参数要求： （1）电源保护：设备具备断电、缺相、反相等多重保护功能，一旦出现故障，即刻发出声光报警提示； （2）人机界面：彩色液晶触控屏，实时显示系统流程、露点及压力；支持在线修改运行参数，并能调阅至少1年的历史运行与故障记录； （3）运行模式：全自动无人值守：根据医院实际用气量逐台启停机组，确保零供气中断； （4）通讯接口：提供开放数据通讯接口，实现设备全生命周期远程管理。 4.吸干机参数要求： - （1）工作压力：0.4-1.1MPa； - （2）处理气量：符合空压机处理气量要求； - （3）压力露点：-20℃（相当于常压露点约-45℃）。 5.过滤器参数要求： （1）采用除尘过滤（除尘精度≤3μm）、除油过滤（除尘精度≤1μm，除油精度≤0.1ppm）、高精过滤（除尘精度≤0.01μm，除油精度≤0.01ppm）等三级过滤器； （2）处理气量：符合空压机处理气量要求。 | ≥2台 |
| 2 | 空气露点测量仪（压缩空气露点监测仪） | 1.彩色触摸屏。 2.具备露点异常报警功能。 3.采用全数字化处理技术，预留数据通信接口。 | 1套 |
| 3 | 空气储罐 | 1.材质：碳钢。 2.单个有效容积：≥1.0立方米。 3.最大工作压力：≥1Mpa。 4.符合国家固定式压力容器安全技术监察规程。 | 1台 |
| 4 | 医用空气分气缸 | 1.规格：1进3出。 2.材质：06Cr19Ni10。 | 1台 |
| 5 | 除菌过滤器 | 1.单台排气量：≥3.6m³/min。 2.三维立体过滤，结构中所有组件均由无机物构成，过滤精度≤0.01µm。 3.能有效地阻挡压缩空气中的细菌和噬菌体并定时通过蒸汽（120℃）消灭细菌。 | 1个 |
| 6 | 多台设备联动控制柜 | 1.用于控制多套机组切换。 2.彩色触摸屏，操作界面可显示设备流程的即时工况，可调整运行参数，可调出运行记录及故障记录。 3.全自动工作方式，无须专人值守，启动或停止各机组的运行。 4.具有压力显示功能。 5.提供开放数据通讯接口。 | 1台 |
| 7 | 压缩空气减压阀组 | 双回路调压装置，对站房出来的压缩空气进行减压。 | 1套 |
| 8 | 电源电缆线 | 机房内设备之间连接，为压缩空气系统提供电力供应。 | 1项 |
| 9 | 管路管件 | 1.不锈钢三片式焊接式球阀：规格DN20（1个）、DN25（4个）、DN32（1个）、DN40（4个）；材质：不锈钢；连接形式：焊接。 | 1批 |
|  |  | 2.不锈钢无缝钢管：规格25×2.0（10米）、32×2.0（3米）、38×2.5（10米）、45×2.5（20米）；材质06Cr19Ni10；连接形式：氩弧焊焊接。 |  |
|  |  | 3.不锈钢弯头：角度90°；规格DN20（1个）、DN25（2个）、DN32（1个）、DN40（8个）。 |  |
|  |  | 4.不锈钢异径直接头：规格φ45×32（1个）。 |  |
|  |  | 5.不锈钢异径三通：规格φ45×32×45（1个）。 |  |

（四）口腔科负压及空气站技术要求

1.用途

口腔科电动抽吸系统是用于牙椅的抽吸动力气源及处理设备，对口腔科治疗区域内的喷雾、唾液、血液等进行抽吸，并自动进行水气分离和排放，达到去除全部喷雾；有效保护医生护士和患者，防止交叉感染；提高区域可视度；避免病人的吞咽反射，从而使治疗过程无需中断。

口腔科电动无油空压机用于4台牙椅的口腔科空气动力气源。

2.口腔科专用负压站

2.1口腔科电动抽吸系统

2.1.1数量二台（一用一备）

2.1.2结构形式：口腔科电动抽吸系统采用的动力源为气环真空泵，整套口腔科抽吸机组由负压泵排污、清洁反清洗系统等组成。

2.1.3技术规格及要求

1）单台设计抽吸量：≥1.8m³/min；

2）单台功率：≤1.9KW；

3）噪音：≤76dB（A）；

4）额定电压：380V。

2.1.4产品要求：

1）气环泵；

2）不锈钢分离罐；

3）智能化控制。

2.2多台设备联动控制柜

1）用于控制多套机组切换；

2）彩色触摸屏，操作界面可显示设备流程的即时工况，可调整运行参数，可调出运行记录及故障记录；

3）全自动工作方式，无须专人值守；

4）具有压力显示功能；

5）提供开放数据通讯接口。

3.口腔科专用压缩空气站

3.1口腔科电动无油空压机

1）设备名称：口腔科电动无油空压机；

2）数量一台；

3）结构形式：由压缩机机头、储气罐等组成；

4）技术规格及要求；

①单机最大产气量：≥400L/min；

②单机组功率：≤2.2KW；

③额定电压：220V，频率：50HZ。

## 五、医用气体管网系统技术要求

（一）总体要求：

▲1、所有气体终端插拔次数≥50000次(提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告)。

2、为了保证病人的使用安全，所有不锈钢无缝钢管、无缝铜管的镉、铅、汞、六价铬指标应符合限值要求。（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）

### （二）、医用中心供氧系统技术要求

1.产品要求

医用中心供氧系统由医用中心供氧站、管道、阀门及医用氧气二级稳压箱、医用氧气流量装置、医用气体区域阀门箱、医疗设备带、医用气体终端等组成。站内的氧气通过管道和稳压装置输送到各个病区各病房的医疗气体终端处，然后通过湿化器供病人吸氧。

医用中心供氧系统主要技术参数：

（1）氧气终端使用流量：≥10L/min；

（2）每层（每区）配置氧气控制阀；

（3）系统小时泄漏率：≤0.5%；

（4）氧气最远端压力损耗：≤10%；

（5）氧气管道气体流速：≤10m/s；

（6）终端保证气压： 0.2～0.5MPa（连续可调）；

（7）氧气管道需可靠接地，接地电阻＜10 欧姆；

（8）系统运行方式：各终端连续用气，停电时不停供气；

（9）氧气终端可区分其它气体终端。

2.供氧管道技术要求

（1）管道规格：根据GB50751-2012《医用气体工程技术规范》的要求和系统用气量的需要，经过计算并确定。

| 气体 | 管段 | 主管 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供氧 | 主管 | Φ45×2.5.Φ38×2.5.Φ32×2.0 | 不锈钢无缝管 |
|  | 横管 | Φ25×2.0、φ18×2.0、φ14×1.5 | 不锈钢无缝管 |
|  | 支管 | Φ8×1.0、φ10×1.0 | 无缝铜管 |

（2）管道材质：符合GB/T14976《流体输送用不锈钢无缝钢管》、YS/T650《医用气体和真空用无缝铜管》要求。

（3）管道布置

①由氧站至大楼主管安装在大楼气体管道井内,每个病区走廊横管安装在走廊吊顶内，病房内支管及终端、截止阀均安装在医疗设备带内；

②管道及其连接件在使用前均经过严格的脱脂，以确保管道系统的安全；

③氧气管道穿墙壁和地板时，均敷设在套管内，在套管内的管段不得有焊缝及连接接头；

④氧气管道不允许暗埋在建筑物结构内或敷设在没有检查门的管井内；

⑤氧气管道不允许与燃气管、燃油管、电缆共架敷设；

⑥氧气管道及管件在安装前均经严格脱脂；

⑦管道支架均匀布置，副管道在吊顶内安装，安装高度可根据安装现场作调整，医用气体管道水平直管道支吊架的最大间距应符合《医用气体工程技术规范》规定。

| 公称直径DN（mm） | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | ≥150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜管最大间距（m） | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 不锈钢管最大间距（m） | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 5.0 | 6.0 | 6.7 | 7.7 | 8.9 | 10.0 |

（4）管道连接

不锈钢管采用氩弧焊接方式连接，因受施工条件限制可采用球头、球帽、球嘴金属密封连接，球头、球嘴与不锈钢管之间采用氩弧焊焊接。

医用无缝铜管对接采用管子加套管的承插焊方式连接，确因受施工条件限制可采用球头、球帽、球嘴金属密封连接，球头、球嘴与医用无缝铜管之间采用硬钎焊焊接。

3.医用氧气二级稳压箱

（1）应在不影响压力情况下，实现不停气维修，满足《医用气体工程技术规范》规定“单一故障下，能够实现连续供气”的要求。

（2）医用气体减压装置应为包含安全阀的双路型式，每一路均应满足最大流量及安全泄放需要。

（3）医用气体减压阀须选用经脱脂工艺处理的铜质或不锈钢材质产品，且其技术指标与性能参数应严格遵循现行国家标准《减压阀一般要求》（GB/T 12244）的全部规定。（须提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件）。

（4）在正常工作状态下，可通过应急可视窗口监视球阀正常开启情况；

（5）若因事故原因，可锤碎应急可视窗口关掉球阀，切断气源保护；

（6）带锁式搭扣，非专业人员不能开启箱体；

（7）内置安全阀，输出压力超过 0.5MPa 时泄压；

（8）配置输入、输出压力表；且配有压力表维修阀；

（9）为防止碰撞撞伤，箱体圆弧设计，箱内组件采用脱脂全铜材质；

（10）稳压箱体采用气压撑杆自动开启方式；

（11）稳压箱体外观设计合理，利于安装、开启及维护。

4.医用氧气流量装置

采用医用氧气流量装置对氧气进行计量核算，及时发现管道氧气是否泄漏，流量计配有RS485通讯模块以及用户自定报警功能。

（1）通径：12mm；

（2）最大流量： ≥300L/min；

（3）压力范围：0.02-1MPa；

（4）电源：8-24VDC（带 200VAC 适配电源）；

（5）输出：RS485；

（6）显示方式：LED(显示瞬时流量与总量)；

（7）显示单位：瞬时流量 m³/h 或 L/min，总量 m³；压力kPa；

（8）最大工作压力： ≤1.0Mpa；

（9）工作温度：-10～+55℃;

（10）湿度：<95%RH(无结冰、无凝露)；

（11）机械接口：DN12 球面接口，M22×1.5 螺纹密封；

（12）校准条件：空气（20℃,101.325kPa）；

（13）防护等级：IP40。

5.医用气体区域阀门箱

（1）要求符合国标GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》要求；

（2）可选1-3路气体控制，整合一体,箱内安装有区域内各种气体阀门，对本病区区域内气体进行通断控制；

（3）具备紧急门锁装置；

（4）配置气体压力表，可直接显示各路医用气体的供气压力，且有压力表维修阀；

（5）透明视窗，可直接观察到阀门箱内各种气体的压力表读数及阀门的开关状态；

6.医用氧气终端（德式）

（1）医气终端选用德标终端，采用ISO 32颜色标准识别气体，采用不同插口形状区分气体；

（2）多种进气连接方式，多种安装方式，全金属系列终端内置维修阀，可免拆面板带气维修，且每种气体插座对其底座的配属具有专用性；

（3）二次插拔以防无意拔出（通、断、拔），保障人身安全；

（4）100%气密性试验；

（5）终端流量：≥10L/min(可调范围1-10L/min)。

7.医疗设备带

（1）医用设备带为三腔结构组成的,采用模块化设计，铝合金材质,宽度≥210mm,厚度≥70mm，每条设备带配置漏电保护器一个，正压气体配置维修阀一个，采用高强度铝合金材质，表面喷塑，颜色可定制。

（2）医疗设备带外壳应具有足够的强度和刚度，具有防飞溅物、防燃烧（A1级）、防腐蚀（中性盐雾≥48h）性能。（以上均需提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告）。

（3）医疗设备带电磁兼容要求和试验符合国家相应的标准要求。

8.管道接地

按相关标准规定：氧气管道应可靠接地，其接地与大地接地干线连接，接地干线由采购方实施，接地电阻应小于10欧姆。

9.检验手段：

管道安装完毕后先用无油压缩空气吹扫干净，之后应进行强度试验和气密性试验。试验介质为无油压缩空气；耐压试验压力为1.15倍管道系统设计压力；气密性试验压力为管道系统设计压力，一小时泄漏率不大于0.5%。

10.验收标准：

按医院要求以及国家相关规范规定进行竣工验收。其中系统泄漏率按不大于0.5%验收，验收合格交付使用。

### （三）医用中心吸引系统技术要求

1.产品要求

医用中心吸引系统由中心吸引站、管道、阀门及终端吸引插头组成。吸引系统的负压源是医用真空负压机的医用真空负压机组，通过医用真空负压机组的抽吸使吸引系统管路达到所需负压值，在手术室、抢救室、治疗室和各个病房的终端处产生吸力，提供医疗使用。

2.吸引管道技术要求

（1）管道规格：根据GB50751-2012《医用气体工程技术规范》的要求和系统用气量的需要，经过计算并确定。

| 气体 | 管段 | 主管 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吸引 | 主管 | φ76×3.0 | 不锈钢无缝钢管 |
|  | 横管 | φ57×3.0、φ32×2.0 | 不锈钢无缝钢管 |
|  | 支管 | φ10×1.0、φ12×1.0 | 无缝铜管 |

（2）管道布置：主管道与氧气主管并行，每个病区的横管安装在走廊吊顶内，病房内支管及终端均安装在医疗设备带内。

（3）管道材质：符合GB/T14976《流体输送用不锈钢无缝钢管》、YS/T650《医用气体和真空用无缝铜管》要求。

3.医用吸引终端（德式）

（1）医气终端选用德标终端，采用ISO 32颜色标准识别气体，采用不同插口形状区分气体，防止不同气体接头误插。

（2）多种进气连接方式，多种安装方式，全金属系列终端内置维修阀，可免拆面板带气维修，且每种气体插座对其底座的配属具有专用性。

（3）二次插拔以防无意拔出（通、断、拔），保障人身安全；

（4）100%气密性试验；

（5）终端流量：≥30L/min（可调范围10-30L/min）。

4.管道接地

按相关标准规定：吸引管道应可靠接地，其接地与大地接地干线连接，接地干线由采购方实施，接地电阻应小于10欧姆。

5.系统增压率

医用中心吸引系统的系统小时增压率不大于1.0%。

6.验收标准:

按医院要求以及国家相关规范规定进行竣工验收。其中系统增压率按不大于1.0%验收，验收合格交付使用。

### （四）医用压缩空气系统技术要求

1.产品要求

医用压缩空气系统由空压站、压缩空气管道和终端设备等组成。要求运行安全可靠，可24小时连续不断地供各病房使用，且不占用病房空间也无噪声。压缩空气系统的气源是医用压缩空气机组，通过空压机的工作使系统产生压缩空气，经过管道输送至各病房，供终端使用。

2.空气管道技术要求

（1）管道规格：根据GB50751-2012《医用气体工程技术规范》的要求和系统用气量的需要，经过计算并确定。

| 气体 | 管段 | 主管 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压缩空气 | 主管 | Φ38×2.5.φ25×2.0 | 不锈钢无缝钢管 |
|  | 横管 | Φ32×2.0、Φ18×2.0、φ14×1.5 | 不锈钢无缝钢管 |
|  | 支管 | φ10×1.0 | 无缝铜管 |

（2）管道布置：主管道与氧气主管并行，每个病区的横管安装在走廊吊顶内，病房内支管及终端均安装在医疗设备带内。

（3）管道材质：符合GB/T14976《流体输送用不锈钢无缝钢管》、YS/T650《医用气体和真空用无缝铜管》要求。

3.医用空气二级稳压箱

（1）应在不影响压力情况下，实现不停气维修，满足GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》规定“单一故障下，能够实现连续供气”的要求。

（2）医用气体减压装置应为包含安全阀的双路型式，每一路均应满足最大流量及安全泄放需要；为切实保障用气安全，医用气体减压阀须选用经脱脂工艺处理的铜质或不锈钢材质产品，且其技术指标与性能参数应严格遵循现行国家标准《减压阀一般要求》（GB/T 12244）的全部规定。

（3）在正常工作状态下，可通过应急可视窗口监视球阀正常开启情况；

（4）若因事故原因，可锤碎应急可视窗口关掉球阀，切断气源保护；

（5）带锁式搭扣，非专业人员不能开启箱体，保护内部性能参数不被调动；

（6）内置安全阀，输出压力超过 0.5MPa 时泄压；

（7）配置输入、输出压力表；且配有压力表维修阀，可实现不停气维修压力表；

（8）为防止碰撞撞伤，箱体圆弧设计，箱内组件采用脱脂全铜材质；

（9）稳压箱体采用气压撑杆自动开启方式；

（10）稳压箱体外观设计合理，利于安装、开启及维护。

4.医用空气终端（德式）

（1）医气终端选用德标终端，采用ISO 32颜色标准识别气体，采用不同插口形状区分气体，防止不同气体接头误插。

（2）多种进气连接方式，多种安装方式，全金属系列终端内置维修阀，可免拆面板带气维修，且每种气体插座对其底座的配属具有专用性。

（3）二次插拔以防无意拔出（通、断、拔），保障人身安全。

（4）100%气密性试验；

（5）终端流量：≥40L/min(可调范围1-40L/min)。

5.管道接地：

按国家相关规范要求，压缩空气管道应可靠接地，其接地与大地接地干线连接，接地干线由采购方施工，接地电阻应小于10欧姆。

6.检验手段：

管道安装完毕后应进行强度试验和气密性试验。试验介质为无油压缩空气或氮气；气体耐压试验压力为1.15倍管道系统设计压力；气密性试验压力为管道系统设计压力，一小时泄漏率不大于0.5%。耐压试验合格后，应采用无油压缩空气将管道吹扫干净。

7.验收标准：

可按医院要求，按国家相关规范规定进行竣工验收。其中系统泄漏率按不大于0.5%验收，验收合格交付使用。

### （五）口腔科负压及空气系统技术要求

1.口腔科负压系统技术要求

1.1产品要求

口腔科负压系统由口腔科电动抽吸系统、管道、阀门等组成。

1.2口腔科负压管道技术要求

1.2.1管道规格

根据GB50751-2012《医用气体工程技术规范》的要求和系统中用气量的需要，经过计算并确定管道的管径及材质分别如下：

| 气体 | 管段 | 主管 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 口腔科负压系统 | 主管 | Φ57×3.0 | 不锈钢无缝钢管 |
|  | 横管 | Φ57×3.0 | 不锈钢无缝钢管 |
|  | 支道 | Φ32×2.0 | 不锈钢无缝钢管 |

1.2.2管道材质：根据相关规范标准规定，本工程负压系统主管、横管、支管均选用不锈钢无缝钢管，材质符合GB/T14976《流体输送用不锈钢无缝钢管》要求。

1.3管道接地

按国家相关规范要求，管道应可靠接地，其接地与大地接地干线连接，接地干线由采购方施工，接地电阻应小于10欧姆。

1.4检验手段

系统小时增压率不大于1.0%。

1.5.验收标准

可按医院要求，按国家相关规范规定进行竣工验收。吸引系统增压率按不大于1.0%验收，验收合格交付使用。

2.口腔科空气系统技术要求

2.1产品要求

口腔科压缩空气系统由空气站、管道、阀门等组成。

2.2口腔科空气管道技术要求

2.2.1管道规格

根据GB50751-2012《医用气体工程技术规范》的要求和系统中用气量的需要，经过计算并确定管道的管径及材质分别如下：

| 气体 | 管段 | 主管 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 口腔科空气 | 主管 | Φ25×2.0 | 不锈钢无缝钢管 |
|  | 横管 | Φ25×2.0 | 不锈钢无缝钢管 |
|  | 支道 | φ14×1.5 | 不锈钢无缝钢管 |

2.2.2管道材质：根据相关规范标准规定，本工程压缩空气系统主管、横管、支管均选用不锈钢无缝钢管，材质符合GB/T14976《流体输送用不锈钢无缝钢管》要求。

3.管道接地

按国家相关规范要求，管道应可靠接地，其接地与大地接地干线连接，接地干线由采购方施工，接地电阻应小于10欧姆。

4.检验手段

管道安装完毕后应进行强度试验和气密性试验。试验介质为无油压缩空气或氮气；气体耐压试验压力为1.15倍管道系统设计压力；气密性试验压力为管道系统设计压力，一小时泄漏率不大于0.5%。耐压试验合格后，应采用无油压缩空气将管道吹扫干净。

5.验收标准

可按医院要求，按国家相关规范规定进行竣工验收。空气系统泄漏率按不大于0.5%验收，验收合格交付使用。

## 六、医用气体监测报警系统技术要求

医用气体监测报警系统实时采集医院各区域的主要气体监控参数（如多种气体的压力、流量等），通过数据总线传输至监控中心监控计算机中，对运行数据进行采集、控制和处理，实现对各现场的气体参数进行全方位的信号监控。医用气体监测报警系统的主要由包括：数据采集器、监视报警器、数据通讯网络、监控计算机与监控软件等五大部分组成。

1.产品功能要求

1.1实时监测压力、流量等参数，自动生成并打印历史数据报表；

1.2自动生成并打印用氧量报表，为医院的成本统计提供可靠依据；

1.3医用气体供气异常时，及时发出声光报警信号；

1.4系统传感器及网络异常时，及时发出声光报警信号；

1.5智能化、模块化设计，组网方便，扩展自如；

1.6数据共享，专业的数据接口可实现跨平台数据交换；

1.7采用RS485数据总线传输方式，施工布线简单，方便扩容。

2.医用气体监测报警系统技术要求

2.1医用气体监测报警系统，能实时监测氧气、吸引、压缩空气的压力值，能实时监测氧气的实时流量与累计流量，各区域的气体数据通过RS485网络连接，实现医用气体运行状况的集中监测。

2.2区域气体报警系统对各个病区的医用气体数据进行采集，在护士站设置区域监视报警器，如无护士站的楼层，将区域监视报警器设在走廊明显位置（靠近医护办公等位置）。系统出现故障时能有声光报警并有文字信息提示报警。

2.3将各区域的管理系统网络连接到总值班室的监控计算机上进行统一集中监控，监控计算机具有实时在线监测、数据查询、报表自动生成与自动打印等功能。监控计算机配置要求：工业级主板，INTEL≥双核2G，内存≥4G，硬盘容量≥500G，液晶显示器≥21寸。

2.4医用气体监测报警系统满足GB50751-2012《医用气体工程技术规范》第七章之要求。

▲2.5医用气体监测报警系统能实时监测氧气、吸引及压缩空气的压力值，测量误差小于±2%，分辨率为1kPa，能实时监测氧气的实时流量与累计流量，分辨率为0.01L/min（提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告）。

3.主要设备技术要求

3.1 数据采集器技术要求：

（1）数据采集器安装于气体管井内，核心采集器件采用进口先进的高精度12位AD转换ARM微处理器，实时采集各气源及区域气体的压力值，采集精度应符合GB50751-2012《医用气体工程技术规范》要求；

（2）实时采集各区域氧气流量参数，采集精度应符合GB50751-2012《医用气体工程技术规范》要求；

（3）断电后系统须自动恢复启动且不产生错误报警信号；

（4）数据采集器具有现场报警功能；

（5）采用RS485总线连接方式，具有远程传输功能，多个数据采集器能统一联网。

3.2 监视报警器技术要求：

（1）监视报警器安装于护士站附近，采用液晶显示屏显示，模拟仪表指针显示；

（2）医用气体各监测参数偏离正常设定值时在液晶屏上显示报警状态，且发出声光报警信号，并持续直至故障解除；报警发生后报警声响无条件启动，1m处的声压级≥55db（A），并应有暂时静音功能；视觉报警应能在距离4m，视觉小于30°和100Lx的照度下清楚辨别；

（3）监视报警器的报警信息显示应维持在报警状态直至异常现象消除为止；

（4）报警声静音时，如果有其它新异常状况产生时，应立即重新启动声音报警；

（5）监视报警器可数字显示各路气体管路的压力值；

（6）如传感器断线，应有报警功能；

（7）断电后须自动恢复启动，恢复正常动作且不产生错误报警信号；

（8）具有远程传输功能，多个监视报警能联网，便于集中联网监控。

3.3 监控计算机技术要求：

（1）显示并记录各个区域的气体压力的运行参数（包括氧气、负压、压缩空气等），自动生成并打印历史数据报表；

（2）记录并储存各个区域的氧气流量的运行参数（包括实时流量与累计流量），自动生成并打印用氧量报表；

（3）医用气体供气异常时，及时发出声光报警信号；

（4）系统传感器及网络异常时，及时发出声光报警信号；

（5）记录并储存医用气体系统的历史运行数据及异常报警数据，数据保存期限至少5年以上；

（6）对区域异常情况必须有声光报警，声音报警须有静音功能，报警声强要求在1M处不小于55dB（A）。

## 七、配置清单

### （一）、医用气体站房设备配置清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 医用液氧站房及汇流排站 | 详见技术指标部分 |  |  |  |
| 二 | 医用中心吸引站 |  |  |  |  |
| 三 | 医用空气压缩站 |  |  |  |  |
| 四 | 口腔科负压及空气站 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 口腔科电动无油空压机 | 单机最大产气量：≥400L/min，功率：≤2.2KW | 台 | 1 |  |
| 2 | 口腔科电动抽吸系统 | 单台设计抽吸量：≥1.8m³/min，功率：≤1.9KW | 台 | 2 |  |
| 3 | 多台设备联动控制柜 | 详见技术参数 | 台 | 1 |  |
| 4 | 口腔科负压废气排放镀锌钢管 | DN65 | 米 | 54 |  |
| 5 | 辅材 | 配套 | 项 | 1 |  |

### （二）、医用气体管网系统配置清单（心身医学中心）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 医用中心供氧系统 |  |  |  |  |
| 1 | 医用氧气截止阀 | TSJ1-6 | 个 | 4 |  |
| 2 | 医用气体维修阀 | TSJ1-4 | 个 | 193 |  |
| 3 | 不锈钢无缝管 | φ38×2.5 | 米 | 121 |  |
| 4 | 不锈钢无缝管 | φ18×2.0 | 米 | 725 | 横管 |
| 5 | 不锈钢无缝管 | φ14×1.5 | 米 | 70 | 横管 |
| 6 | 无缝铜管 | φ8×1.0 | 米 | 1737 | 进房间支管 |
| 7 | 无缝铜管 | φ10×1.0 | 米 | 17 | 进房间支管 |
| 8 | 无缝铜管 | φ8×1.0 | 米 | 1033 | 设备带内支管 |
| 9 | 无缝铜管 | φ10×1.0 | 米 | 14 | 设备带内支管 |
| 10 | 医疗设备带 | 详见技术参数 | 米 | 1230 |  |
| 11 | 铜球头帽 | 6YC | 套 | 193 |  |
| 12 | 不锈钢焊嘴 | 6YC | 套 | 193 |  |
| 13 | 铜球头帽 | 8YC | 套 | 4 |  |
| 14 | 不锈钢焊嘴 | 8YC | 套 | 4 |  |
| 15 | 医用氧气二级稳压箱 | 详见技术参数 | 台 | 10 |  |
| 16 | 医用氧气流量装置 | 详见技术参数 | 台 | 10 |  |
| 17 | 医用气体区域阀门箱 | 2气 | 台 | 9 |  |
| 18 | 医用气体区域阀门箱 | 3气 | 台 | 1 |  |
| 19 | 医用氧气终端 | 德标 | 个 | 552 | 含翻盖式防尘罩 |
| 20 | 侧板 | 1.5mm | 付 | 197 |  |
| 21 | PVC房间穿墙套管 | DN50 | 个 | 3 |  |
| 22 | PVC房间穿墙套管 | DN32 | 个 | 9 |  |
| 23 | PVC房间穿墙套管 | DN25 | 个 | 5 |  |
| 24 | PVC房间穿墙套管 | DN20 | 个 | 398 |  |
| 25 | PVC套管 | DN20 | 米 | 597 |  |
| 26 | 管道支撑安装 | ∠30×3 | kg | 956 |  |
| 27 | 下墙开槽 | 60×40 | 米 | 296 |  |
| 28 | 镀锌钢套管 | DN40 | 个 | 10 |  |
| 29 | 集水器 | 10L，不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 30 | 辅材 | 气体焊材、三通、弯头等 | 批 | 1 |  |
| 二 | 医用中心吸引系统 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢无缝管 | φ76×3.0 | 米 | 314 |  |
| 2 | 不锈钢无缝管 | φ32×2.0 | 米 | 794 | 横管 |
| 3 | 无缝铜管 | φ10×1.0 | 米 | 1737 | 进房间支管 |
| 4 | 无缝铜管 | φ12×1.0 | 米 | 17 | 进房间支管 |
| 5 | 无缝铜管 | φ10×1.0 | 米 | 1033 | 设备带内支管 |
| 6 | 无缝铜管 | φ12×1.0 | 米 | 14 | 设备带内支管 |
| 7 | 医用吸引终端 | 德标 | 个 | 552 | 含翻盖式防尘罩 |
| 8 | 铜球头帽 | 8YC | 套 | 197 |  |
| 9 | 不锈钢焊嘴 | 8YC | 套 | 197 |  |
| 10 | 镀锌钢套管 | DN100 | 个 | 10 |  |
| 11 | PVC房间穿墙套管 | DN100 | 个 | 5 |  |
| 12 | PVC房间穿墙套管 | DN50 | 个 | 14 |  |
| 13 | 集污罐 | 10L，不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 14 | 辅材 | 气体焊材、三通、弯头等 | 项 | 1 |  |
| 三 | 医用空气压缩系统 |  |  |  |  |
| 1 | 医用空气维修阀 | TSJ1-6 | 个 | 4 | 铜截止阀 |
| 2 | 不锈钢无缝管 | φ25×2.0 | 米 | 268 |  |
| 3 | 不锈钢无缝管 | φ14×1.5 | 米 | 53 | 横管 |
| 4 | 无缝铜管 | φ10×1.0 | 米 | 17 | 进房间支管 |
| 5 | 无缝铜管 | φ10×1.0 | 米 | 14 | 设备带内支管 |
| 6 | 医用空气二级稳压箱 | 详见技术参数 | 台 | 1 |  |
| 7 | 铜球头帽 | 8YC | 套 | 4 |  |
| 8 | 不锈钢焊嘴 | 8YC | 套 | 4 |  |
| 9 | 医用空气终端 | 德标 | 个 | 9 | 含翻盖式防尘罩 |
| 10 | PVC房间穿墙套管 | DN40 | 个 | 5 |  |
| 11 | PVC房间穿墙套管 | DN25 | 个 | 4 |  |
| 12 | 集水器 | 10L，不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 13 | 辅材 | 气体焊材、三通、弯头等 | 批 | 1 |  |
| 四 | 配套电器系统 |  |  |  |  |
| 1 | 大板开关 | 单联单控 | 个 | 544 |  |
| 2 | 斜五孔插座 | 国标五孔 | 个 | 1104 |  |
| 3 | 网络插座（含模块） | 双口 | 个 | 544 |  |
| 4 | LED床头灯（含灯罩） | LED4W | 个 | 544 |  |
| 5 | 漏电保护器 | 16A | 台 | 197 |  |
| 6 | PP波纹管 | Φ18.5 | 米 | 1968 |  |
| 7 | 电源线 | BVR1.5mm2 | 米 | 326 |  |
| 8 | 电源线 | WDZB-BYJ2.5mm2 | 米 | 6494 |  |
| 五 | 压力监测报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 压力传感器 | 氧气 | 个 | 10 |  |
| 2 | 压力传感器 | 吸引 | 个 | 10 |  |
| 3 | 压力传感器 | 空气 | 个 | 1 |  |
| 4 | 铜维修阀 | TSJ1-4 | 个 | 21 |  |
| 5 | 监视报警器 | 详见技术参数 | 台 | 10 |  |
| 6 | 数据采集器 | 详见技术参数 | 台 | 13 |  |
| 7 | 监控计算机 | 含主机、显示器、软件等 | 套 | 1 | 全院一台 |
| 8 | 云盒 | 配套 | 台 | 3 |  |
| 9 | 电源线 | RVS2×0.75 | 米 | 300 |  |
| 10 | 信号线 | RVSP2×0.75 | 米 | 500 |  |
| 11 | 信号线 | RVVP2×0.75 | 米 | 110 |  |
| 12 | JDG线管 | Φ20 | 米 | 910 |  |
| 六 | 室外氧气管道 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢无缝管 | φ45×2.5 | 米 | 175 | 室外液氧站至汇流排间氧气主管 |
| 2 | 不锈钢无缝管 | φ38×2.5 | 米 | 7 |  |
| 3 | 不锈钢无缝管 | φ32×2.0 | 米 | 13 | 室外汇流排间至心身医学中心段氧气主管 |
| 4 | 镀锌钢套管 | DN40 | 米 | 20 |  |
| 5 | 镀锌钢套管 | DN65 | 米 | 175 |  |
| 6 | 管道支撑安装 | ∠40×4 | kg | 88 |  |
| 7 | 辅材 | 气体焊材、三通、弯头等 | 批 | 1 |  |

### （三）、医用气体管网系统配置清单（综合住院楼、综合门诊楼）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 医用中心供氧系统 |  |  |  |  |
| 1 | 楼层医用氧气截止阀 | BSJ1-20 | 个 | 1 | 不锈钢截止阀 |
| 2 | 医用气体维修阀 | TSJ1-4 | 个 | 138 |  |
| 3 | 医用气体维修阀 | TSJ1-6 | 个 | 7 |  |
| 4 | 不锈钢无缝管 | φ32×2.0 | 米 | 148 | 生命支持区氧气主管道 |
| 5 | 不锈钢无缝管 | φ32×2.0 | 米 | 183 | 普通病区氧气主管道 |
| 6 | 不锈钢无缝管 | φ18×2.0 | 米 | 726 | 横管 |
| 7 | 不锈钢无缝管 | φ14×1.5 | 米 | 112 | 横管 |
| 8 | 无缝铜管 | φ8×1.0 | 米 | 1139 | 进房间支管 |
| 9 | 无缝铜管 | φ10×1.0 | 米 | 42 | 进房间支管 |
| 10 | 无缝铜管 | φ8×1.0 | 米 | 667 | 设备带内支管 |
| 11 | 无缝铜管 | φ10×1.0 | 米 | 10 | 设备带内支管 |
| 12 | 医疗设备带 | 详见技术参数 | 米 | 794 |  |
| 13 | 铜球头帽 | 6YC | 套 | 136 |  |
| 14 | 不锈钢焊嘴 | 6YC | 套 | 136 |  |
| 15 | 铜球头帽 | 8YC | 套 | 7 |  |
| 16 | 不锈钢焊嘴 | 8YC | 套 | 7 |  |
| 17 | 医用氧气二级稳压箱 | 详见技术参数 | 台 | 8 | 含球头帽 |
| 18 | 医用氧气流量装置 | 详见技术参数 | 台 | 8 | 含球头帽 |
| 19 | 医用气体区域阀门箱 | 2气 | 台 | 6 | 含球头帽 |
| 20 | 医用气体区域阀门箱 | 3气 | 台 | 2 | 含球头帽 |
| 21 | 医用氧气终端 | 德标 | 个 | 365 | 含翻盖式防尘罩 |
| 22 | 侧板 | 1.5mm | 付 | 138 |  |
| 23 | PVC房间穿墙套管 | DN50 | 个 | 4 |  |
| 24 | PVC房间穿墙套管 | DN40 | 个 | 4 |  |
| 25 | PVC房间穿墙套管 | DN32 | 个 | 18 |  |
| 26 | PVC房间穿墙套管 | DN20 | 个 | 299 |  |
| 27 | PVC套管 | DN20 | 米 | 449 |  |
| 28 | 管道支撑安装 | ∠30×3 | kg | 1190 |  |
| 29 | 下墙开槽 | 60×40 | 米 | 207 |  |
| 30 | 镀锌钢套管 | DN50 | 个 | 11 |  |
| 31 | 集水器 | 10L，不锈钢 | 个 | 2 |  |
| 32 | 辅材 | 气体焊材、三通、弯头等 | 批 | 1 |  |
| 二 | 医用中心吸引系统 |  |  |  |  |
| 1 | 楼层吸引球阀 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 2 | 医用气体维修阀 | TSJ1-10 | 个 | 5 | 铜截止阀 |
| 3 | 不锈钢无缝管 | φ76×3.0 | 米 | 103 | 生命支持区吸引主管道 |
| 4 | 不锈钢无缝管 | φ76×3.0 | 米 | 133 | 普通病区吸引主管道 |
| 5 | 负压废气排放镀锌钢管 | DN100 | 米 | 134 |  |
| 6 | 不锈钢无缝管 | φ32×2.0 | 米 | 813 | 横管 |
| 7 | 无缝铜管 | φ10×1.0 | 米 | 1127 | 进房间支管 |
| 8 | 无缝铜管 | φ12×1.0 | 米 | 42 | 进房间支管 |
| 9 | 无缝铜管 | φ10×1.0 | 米 | 660 | 设备带内支管 |
| 10 | 无缝铜管 | φ12×1.0 | 米 | 10 | 设备带内支管 |
| 11 | 医用吸引终端 | 德标 | 个 | 361 | 含翻盖式防尘罩 |
| 12 | 铜球头帽 | 8YC | 套 | 141 |  |
| 13 | 不锈钢焊嘴 | 8YC | 套 | 141 |  |
| 14 | 镀锌钢套管 | DN100 | 个 | 13 |  |
| 15 | 镀锌钢套管 | DN125 | 个 | 11 |  |
| 16 | PVC房间穿墙套管 | DN125 | 个 | 4 |  |
| 17 | PVC房间穿墙套管 | DN100 | 个 | 12 |  |
| 18 | PVC房间穿墙套管 | DN80 | 个 | 4 |  |
| 19 | PVC房间穿墙套管 | DN50 | 个 | 16 |  |
| 20 | 集水器 | 10L，不锈钢 | 个 | 2 |  |
| 21 | 辅材 | 气体焊材、三通、弯头等 | 项 | 1 |  |
| 三 | 医用空气压缩系统 |  |  |  |  |
| 1 | 楼层医用空气截止阀 | DN25 | 个 | 1 | 不锈钢截止阀 |
| 2 | 医用空气维修阀 | TSJ1-6 | 个 | 15 |  |
| 3 | 不锈钢无缝管 | φ38×2.5 | 米 | 100 | 空气主管 |
| 4 | 不锈钢无缝管 | φ18×2.0 | 米 | 234 | 横管 |
| 5 | 无缝铜管 | φ10×1.0 | 米 | 77 | 进房间支管 |
| 6 | 无缝铜管 | φ10×1.0 | 米 | 30 | 设备带内支管 |
| 7 | 医用空气二级稳压箱 | 详见技术参数 | 台 | 2 |  |
| 8 | 铜球头帽 | 8YC | 套 | 15 |  |
| 9 | 不锈钢焊嘴 | 8YC | 套 | 15 |  |
| 10 | 医用空气终端 | 德标 | 个 | 17 |  |
| 11 | 镀锌钢套管 | DN50 | 个 | 3 |  |
| 12 | PVC房间穿墙套管 | DN50 | 个 | 8 |  |
| 13 | PVC房间穿墙套管 | DN40 | 个 | 4 |  |
| 14 | PVC房间穿墙套管 | DN32 | 个 | 5 |  |
| 15 | 集水器 | 10L，不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 16 | 辅材 | 气体焊材、三通、弯头等 | 批 | 1 |  |
| 四 | 口腔科负压、空气系统 |  |  |  |  |
| 1 | 医用不锈钢无缝管 | φ25×2.0 | 米 | 20 | 口腔科空气主管 |
| 2 | 医用不锈钢无缝管 | φ57×3.0 | 米 | 25 | 口腔科吸引主管 |
| 3 | 医用不锈钢无缝管 | φ14×1.5 | 米 | 20 | 口腔科空气支管 |
| 4 | 医用不锈钢无缝管 | φ32×2.0 | 米 | 20 | 口腔科吸引支管 |
| 5 | 信号线 | RVV2×1.5mm2 | 米 | 45 |  |
| 6 | 医用气体维修阀 | SJ1-12 | 个 | 4 | 不锈钢截止阀，含球头帽 |
| 7 | 辅材 | 气体焊材、三通、弯头等 | 批 | 1 |  |
| 五 | 配套电器系统 |  |  |  |  |
| 1 | 大板开关 | 单联单控 | 个 | 360 |  |
| 2 | 斜五孔插座 | 国标五孔 | 个 | 1072 |  |
| 3 | 网络插座（含模块） | 双口 | 个 | 360 |  |
| 4 | LED床头灯（含灯罩） | 4W | 个 | 360 |  |
| 5 | 漏电保护器 | 16A | 台 | 138 |  |
| 6 | PP波纹管 | Φ18.5 | 米 | 1270 |  |
| 7 | 电源线 | BVR1.5mm2 | 米 | 216 |  |
| 8 | 电源线 | WDZB-BYJ2.5mm2 | 米 | 4192 |  |
| 六 | 压力监测报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 压力传感器 | 氧气 | 个 | 8 |  |
| 2 | 压力传感器 | 吸引 | 个 | 8 |  |
| 3 | 压力传感器 | 空气 | 个 | 2 |  |
| 4 | 铜维修阀 | TSJ1-4 | 个 | 18 |  |
| 5 | 监视报警器 | 详见技术参数 | 台 | 8 |  |
| 6 | 数据采集器 | 详见技术参数 | 台 | 11 |  |
| 7 | 监控计算机 | 含主机、显示器、软件等 | 套 | 1 | 与心身医学中心楼共用一台 |
| 8 | 云盒 | 配套 | 台 | 3 |  |
| 9 | 电源线 | RVS2×0.75 | 米 | 350 |  |
| 10 | 信号线 | RVSP2×0.75 | 米 | 550 |  |
| 11 | 信号线 | RVVP2×0.75 | 米 | 100 |  |
| 12 | JDG线管 | Φ20 | 米 | 1000 |  |
| 七 | 新增口腔诊室、ICU管网系统 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢无缝管 | φ57×3.0 | 米 | 115 | 横管 |
| 2 | 不锈钢无缝管 | φ32×2.0 | 米 | 115 | 横管 |
| 3 | 不锈钢无缝管 | φ25×2.0 | 米 | 115 | 横管 |
| 4 | 不锈钢无缝管 | φ18×2.0 | 米 | 30 | 横管 |
| 5 | 无缝铜管 | φ8×1.0 | 米 | 7 | 进房间支管 |
| 6 | 无缝铜管 | φ10×1.0 | 米 | 568 | 进房间支管 |
| 7 | 无缝铜管 | φ12×1.0 | 米 | 284 | 设备带内支管 |
| 8 | 医用气体维修阀 | TSJ1-4 | 个 | 1 |  |
| 9 | 医用气体维修阀 | TSJ1-6 | 个 | 52 |  |
| 10 | 医用气体维修阀 | TSJ0.6-8 | 个 | 26 |  |
| 11 | 医疗设备带 | 详见技术参数 | 米 | 1.5 |  |
| 12 | 铜球头帽 | 6YC | 套 | 1 |  |
| 13 | 不锈钢焊嘴 | 6YC | 套 | 1 |  |
| 14 | 铜球头帽 | 8YC | 套 | 78 |  |
| 15 | 不锈钢焊嘴 | 8YC | 套 | 78 |  |
| 16 | 医用氧气二级稳压箱 | 详见技术参数 | 台 | 1 | 含球头帽 |
| 17 | 医用氧气流量装置 | 详见技术参数 | 台 | 1 | 含球头帽 |
| 18 | 医用气体区域阀门箱 | 3气 | 台 | 1 |  |
| 19 | 医用氧气终端 | 德标 | 个 | 1 | 含翻盖式防尘罩 |
| 20 | 侧板 | 1.5mm | 付 | 1 |  |
| 21 | PVC套管 | DN15 | 米 | 1.5 |  |
| 22 | 下墙开槽 | 60×40 | 米 | 1.5 |  |
| 23 | 管道支撑安装 | ∠30×3 | kg | 382 |  |
| 24 | 大板开关 | 单联单控 | 个 | 1 |  |
| 25 | 斜五孔插座 | 国标五孔 | 个 | 2 |  |
| 26 | 网络插座（含模块） | 双口 | 个 | 1 |  |
| 27 | LED床头灯（含灯罩） | 4W | 个 | 1 |  |
| 28 | 漏电保护器 | 16A | 台 | 1 |  |
| 29 | PP波纹管 | Φ18.5 | 米 | 2.4 |  |
| 30 | 电源线 | BVR1.5mm2 | 米 | 1 |  |
| 31 | 电源线 | WDZB-BYJ2.5mm2 | 米 | 9 |  |
| 32 | 压力传感器 | 氧气 | 个 | 1 |  |
| 33 | 压力传感器 | 吸引 | 个 | 1 |  |
| 34 | 压力传感器 | 空气 | 个 | 1 |  |
| 35 | 铜维修阀 | TSJ1-4 | 个 | 3 |  |
| 36 | 监视报警器 | 详见技术参数 | 台 | 1 |  |
| 37 | 数据采集器 | 详见技术参数 | 台 | 1 |  |
| 38 | 电源线 | RVS2×0.75 | 米 | 65 |  |
| 39 | 信号线 | RVSP2×0.75 | 米 | 85 |  |
| 40 | 信号线 | RVVP2×0.75 | 米 | 15 |  |
| 41 | JDG线管 | Φ20 | 米 | 165 |  |
| 42 | 辅材 | 气体焊材、三通、弯头等 | 批 | 1 |  |

- 八、参考品牌清单

| 序号 | 项目类别 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无缝铜管 | 海亮、永享、宁波永洁、上海飞轮、宏泰或相当于 |
| 2 | 不锈钢无缝钢管 | 浙江益宏、义乌永生、浙江永上、宁波三象、浙江华鸣或相当于 |
| 3 | 二级减压箱 | 捷锐、捷工、捷仪、一特、超捷或相当于 |
| 4 | 氧气流量计 | 利华、矽翔、维克特、丹东东华、海捷或相当于 |
| 5 | 低温液氧贮罐（立式） | 圣达因、明欣、杜尔、诚德、四川空分或相当于 |
| 6 | 空温式汽化器 | 圣达因、四川空分、明欣、宏通、诚德或相当于 |
| 7 | 医用气体汇流排 | 港通、齐威、 捷锐、捷工、必康美德或相当于 |
| 8 | 医用真空负压机（机组） | 必康美德、捷工、凯讯、捷高或相当于 |
| 9 | 真空泵 | 里其乐、普旭、必康美德或相当于 |
| 10 | 储气罐（真空罐） | 申江、奉贤、双欣峰、三立、富海华或相当于 |
| 11 | 医用空气压缩机（机组） | 宏润、捷工、凯讯、必康美德或相当于 |
| 12 | 空压泵 | 必康美德、英格索兰、阿特拉斯、伯格或相当于 |
| 13 | 医疗设备带 | 东方铝业、栋梁铝业、大洋铝业、奥邦、上海友升或相当于 |
| 14 | 气体终端 | 德尔格、必康美德、格尔森或相当于 |
| 15 | 口腔科电动无油空压机 | 伯仲、美卓、迪尔、迪珥、卡塔尼或相当于 |
| 16 | 口腔科电动抽吸系统 |  |
| 17 | 医用气体监测报警系统 | 捷锐、捷仪、捷工、超捷、依技或相当于 |
| 18 | 气体介质阀门 | 不锈钢阀：上海乐汇、上海东海、宁波天泉或相当于；铜阀：宁波永享、埃美柯、上阀或相当于 |
| 19 | 除菌过滤器 | 里其乐、沃克、普旭、阿特拉斯、英格索兰或相当于 |

- 注：1.投标人可以选择能满足本项目技术需求且性能与参考品牌相当的产品进行响应，但必须在响应文件中提供所报产品详细的技术参数、证明材料，并对照本表提供的技术参数逐一说明响应情况，未提供所报产品详细的技术参数、证明材料或未逐一说明响应情况的，可能作无效标处理。采购人在本部分中参考品牌是采购人认为最适合本项目的品牌，投标人应予以积极响应。

# 2.允许参数发生正偏离，若实际采购设备在满足招标文件要求的前提下，更优于原参数，不另行增加费用。

# 第二部分 医用纯水技术参数及要求

- 一、招标内容：

- 1、绍兴市第七人民医院新院区建设工程医用纯水，包括口腔科、供应室、内镜中心、检验科、输血科水处理系统等内容；机房土建装修等站房建设不包含在本次招标范围内；具体详见技术标准及要求。

2、招标界面:

（1）与给排水专业界面：由总承包单位根据专项图纸负责完成纯水设备间地漏、排水沟等预埋。

（2）与强电专业界面：由总承包单位负责完成纯水设备间总电源箱进线电源（含电箱），主电源箱出线回路管线、插座、纯水设备控制箱电源（含电箱）由中标人实施。

（3）与其他专项界面：中标人负责将纯水管路引至各功能区域终端预留管道阀门接口，纯水终端设备及配套管路由其他专项单位负责深化设计并实施。

- 技术参数要求：

- ▲口腔科、供应室、内镜中心水处理系统产水水质需符合卫生部医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范（WS 310.1-2016）和软式内镜清洗消毒技术规范（WS507-2016）要求。检验科、输血科水处理系统产水水质需符合《分析实验室用水规格和试验方法》（GB/T6682-2008）中一级用水标准（提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告）。

- （一）口腔科水处理系统1套

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 主机采用一级反渗透设计，产水量≥300L/H（水温25℃）。 |
| 2 | 设备运行要求：365天×24小时无人值守全自动运行。 |
| 3 | 细菌去除率≥99%，溶解盐去除率≥99%。 |
| 4 | 原水泵：流量≥2m3/h，过流材质SS304不锈钢。 |
| 5 | 机械过滤器：材质玻璃钢，内装石英砂。在正常工作时，去除水质中大颗粒物，出水水质SDI≤5。配备自动控制器，实现自动运行、正冲、反冲等功能。 |
| 6 | 炭过滤器：材质玻璃钢，内装活性炭，碘值≥1000，目数8-20。在正常工作时，出水水质SDI≤5、余氯≤0.1ppm。配备自动控制器，实现自动运行、正冲、反冲等功能。 |
| 7 | 软化器：材质玻璃钢。在正常工作时，出水水质SDI≤5，硬度≤17ppm（以碳酸钙计）。配备自动控制器，实现自动运行、正冲、反冲、树脂再生等功能。 |
| 8 | 精密过滤器：20〞1芯，过滤精度5µm，罐体材质为SS304不锈钢，滤芯采用PP材质。 |
| 9 | 高压泵：流量≥1m3/h，过流材质SS304不锈钢。 |
| 10 | 反渗透系统由反渗透膜组成，水回收率65%以上。 |
| 11 | 纯水箱：容积0.5t，材质SS304不锈钢。 |
| 12 | 纯水泵：流量≥2m³/h，采用循环管路输送方式。过流材质SS304不锈钢。 |
| 13 | 紫外线杀菌器：寿命≥9000小时，材质SS304 |
| 14 | 微孔过滤器：采用20〞1芯，容器材质PP，滤芯绝对孔径0.22um。 |
| 15 | SS304不锈钢材质卡压连接方式，管径DN20。 |
| 16 | 满足自动运行的各项要求，可兼顾各种执行器运行模式。 |
| 17 | 设备具备自动检测、自动运行、相关连锁等有多种保护功能。 |

- （二）供应室、内镜中心水处理系统1套

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 主机采用二级反渗透设计，产水量≥5000L/H（水温25℃）。 |
| 2 | 设备运行要求：365天×24小时无人值守全自动运行。 |
| 3 | 细菌去除率≥99%，溶解盐去除率≥99%。 |
| 4 | 原水泵：流量≥10m3/h，过流材质SS304不锈钢。 |
| 5 | 机械过滤器：材质玻璃钢，内装石英砂，。在正常工作时，去除水质中大颗粒物，出水水质SDI≤5。配备自动控制器，实现自动运行、正冲、反冲等功能。 |
| 6 | 炭过滤器：材质玻璃钢；内装活性炭，碘值≥1000，目数约8-20。在正常工作时，出水水质SDI≤5、余氯≤0.1ppm。配备自动控制器，实现自动运行、正冲、反冲等功能。 |
| 7 | 软化器：材质玻璃钢；在正常工作时，出水水质SDI≤5，硬度≤17ppm（以碳酸钙计）。配备自动控制器，实现自动运行、正冲、反冲、树脂再生等功能。 |
| 8 | 精密过滤器：40〞10芯，罐体材质为SS304，滤芯采用PP材质。 |
| 9 | 一级高压泵：流量≥10m3/h；二级高压泵：流量≥8m3/h。过流材质SS304不锈钢。 |
| 10 | 一级、二级反渗透系统均由≥6支反渗透膜组成，水回收率75%以上。 |
| 11 | 供应室纯水箱：容积2.0t；内镜中心纯水箱：容积1.0t。材质为SS304不锈钢。 |
| 12 | 供应室纯水泵：流量≥8m3/h；内镜中心纯水泵：流量≥4m3/h。采用循环管路输送方式，过流材质SS304不锈钢。 |
| 13 | 紫外线杀菌器：寿命≥9000小时，材质SS304不锈钢 |
| 14 | 微孔过滤器：20" 5芯，30" 5芯各1套，容器材质PP，滤芯绝对孔径0.22um。 |
| 15 | SS304不锈钢材质卡压连接方式，管径DN32、DN25。 |
| 16 | 整套系统由PLC自动控制及智能触屏控制，智能型微处理器芯片作数据处理。 |
| 17 | 设备具备自动检测、自动运行、相关连锁等有多种保护功能。 |

- （三）检验科、输血科水处理系统1套

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 主机采用一级反渗透设计，产水量≥800L/H（水温25℃）。 |
| 2 | 设备运行要求：365天×24小时无人值守全自动运行。 |
| 3 | 细菌去除率≥99%，溶解盐去除率≥99%。 |
| 4 | 原水泵：流量≥2m3/h，过流材质SS304不锈钢。 |
| 5 | 机械过滤器：材质玻璃钢，内装石英砂。在正常工作时，去除水质中大颗粒物，出水水质SDI≤5。配备自动控制器，实现自动运行、正冲、反冲等功能。 |
| 6 | 炭过滤器：材质玻璃钢，内装活性炭，碘值≥1000，目数约8-20。在正常工作时，出水水质SDI≤5、余氯≤0.1ppm。配备自动控制器，实现自动运行、正冲、反冲等功能。 |
| 7 | 精密过滤器：20〞1芯，过滤精度5µm，罐体材质为SS304不锈钢，滤芯采用PP材质。 |
| 8 | 高压泵：流量≥2m3/h，过流材质SS304不锈钢。 |
| 9 | 反渗透系统由≥3支反渗透膜组成，水回收率65%以上。 |
| 10 | 反渗透系统直接显示压力、电阻、产水量等重要参数。系统设置高、低压保护开关。 |
| 11 | 纯水箱：容积0.5t，材质SS304不锈钢。 |
| 12 | 纯水泵：流量≥2m3/h，采用循环管路输送方式，过流材质SS304不锈钢。 |
| 13 | 微孔过滤器：采用20〞1芯，容器材质PP，滤芯绝对孔径0.22um。 |
| 14 | SS304不锈钢材质卡压连接方式，管径DN20。 |
| 15 | 整套系统由PLC自动控制及智能触屏控制，智能型微处理器芯片作数据处理。 |
| 16 | 设备具备自动检测、自动运行、相关连锁等有多种保护功能。 |

- 配置清单

（一）口腔科水处理系统配置清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原水泵 | 台 | 1 |
| 2 | 机械过滤器 | 套 | 1 |
| 3 | 炭过滤器 | 套 | 1 |
| 4 | 软化器 | 套 | 1 |
| 5 | 精密过滤器 | 套 | 1 |
| 6 | 高压泵 | 台 | 1 |
| 7 | 反滲透系统 | 套 | 1 |
| 8 | 主机架、高压管路 | 套 | 1 |
| 9 | 纯水箱 | 只 | 1 |
| 10 | 纯水泵 | 台 | 1 |
| 11 | 紫外线杀菌器 | 套 | 1 |
| 12 | 微孔过滤器 | 套 | 1 |
| 13 | 抑菌装置 | 套 | 1 |
| 14 | 纯水管路 | 套 | 1 |
| 15 | 控制系统 | 套 | 1 |
| 16 | 仪器、仪表 | 套 | 1 |

（二）供应室内镜中心水处理系统配置清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原水泵 | 台 | 1 |
| 2 | 机械过滤器 | 套 | 1 |
| 3 | 自动控制器 | 套 | 1 |
| 4 | 炭过滤器 | 套 | 1 |
| 5 | 软化器 | 套 | 1 |
| 6 | 精密过滤器 | 套 | 1 |
| 7 | 平衡器 | 只 | 1 |
| 8 | 一级高压泵 | 台 | 1 |
| 9 | 一级反渗透系统 | 套 | 1 |
| 10 | 二级高压泵 | 台 | 1 |
| 11 | 二级反渗透系统 | 套 | 1 |
| 12 | 主机架、主机管路 | 套 | 1 |
| 13 | 纯水箱 | 只 | 2 |
| 14 | 在线抑菌装置 | 套 | 2 |
| 15 | 紫外线杀菌器 | 台 | 2 |
| 16 | 微孔过滤器 | 套 | 2 |
| 17 | 纯水管路 | 套 | 2 |
| 18 | 纯水泵 | 台 | 2 |
| 19 | 控制系统 | 套 | 1 |
| 20 | 仪器、仪表 | 套 | 1 |

2.3检验科、输血科水处理系统配置清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原水泵 | 台 | 1 |
| 2 | 机械过滤器 | 套 | 1 |
| 3 | 炭过滤器 | 套 | 1 |
| 4 | 精密过滤器 | 套 | 1 |
| 5 | 精密滤芯 | 支 | 1 |
| 6 | 高压泵 | 台 | 1 |
| 7 | 反滲透系统 | 套 | 1 |
| 8 | 主机架、高压管路 | 套 | 1 |
| 9 | 混床系统 | 套 | 1 |
| 10 | 纯水箱 | 只 | 1 |
| 11 | 纯水泵 | 台 | 1 |
| 12 | 微孔过滤器 | 套 | 1 |
| 13 | 纯水管路 | 套 | 1 |
| 14 | 控制系统 | 套 | 1 |
| 15 | 仪器、仪表 | 套 | 1 |

- 参考品牌清单

| 序号 | 项目类别 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泵（原水、纯水、高压等） | 凯泉、格兰富、威乐或相当于 |
| 2 | 机械过滤器 | 唯赛勃、滨特尔、开能或相当于 |
| 3 | 自动控制器 | 富莱克、滨特尔、阿图祖或相当于 |
| 4 | 软化器 | 唯赛勃、滨特尔、开能或相当于 |
| 5 | 炭过滤器 | 唯赛勃、滨特尔、开能或相当于 |
| 6 | 反渗透膜 | 陶氏、海德能、东丽或相当于 |
| 7 | 电动阀 | 开利达、三力信、海蝶或相当于 |
| 8 | 紫外线杀菌器 | WATERTECH、WONDER、YAKE、HANOVIA、PHOTOSCIENCE或相当于 |
| 9 | 电导率仪 | 诚磁、GF、科瑞达、Hach或相当于 |
| 10 | 电阻率仪 | 诚磁、GF、科瑞达、Hach或相当于 |
| 11 | PLC自控系统 | 欧姆龙、西门子、施耐德、ABB或相当于 |
| 12 | 人机界面触摸屏 | 欧姆龙、西门子、施耐德、ABB或相当于 |
| 13 | 低压配电、控制元件 | 施耐德、西门子、ABB、欧姆龙或相当于 |
| 14 | 变频控制系统 | ABB、施耐德、西门子、欧姆龙或相当于 |
| 15 | 不锈钢管 | 金羊、雅昌、识品、正康、福兰特或相当于 |
| 16 | 卫生级终端不锈钢阀门 | 龙泽、远安、凯斯特、埃美柯、精工或相当于 |

# 注：1.投标人可以选择能满足本项目技术需求且性能与参考品牌相当的产品进行响应，但必须在响应文件中提供所报产品详细的技术参数、证明材料，并对照本表提供的技术参数逐一说明响应情况，未提供所报产品详细的技术参数、证明材料或未逐一说明响应情况的，可能作无效标处理。采购人在本部分中参考品牌是采购人认为最适合本项目的品牌，投标人应予以积极响应。

# 2.允许参数发生正偏离，若实际采购设备在满足招标文件要求的前提下，更优于原参数，不另行增加费用。

# 第六章 投标文件格式

目   录

# 一、投标函(格式一)

# 二、法定代表人身份证明(格式二)

# 三、法定代表人授权委托书(格式三)

# 四、联合体协议书(采用联合体投标的提供，格式自拟)（若有）

# 五、投标保证金缴纳证明材料

# 六、投标报价表(格式四)

# 七、实质性响应招标文件及评审打分的资料及格式(见格式五、格式六)

# 八、投标人基本情况表(见格式七)

# 九、中小企业声明函（见格式八）（若有）

# 十、投标承诺书（见格式九）

# 十一、投标人须知前附表规定的构成投标文件的其他材料

格式一：投标函

建设项目货物投标函

(招标人)：

我方已全面阅读和研究了        建设项目招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的要约内容，以本投标函向你方发包的        建设项目全部内容进行投标。最终报价为人民币(大写)   元，品牌   ，产地   ，交货期         ，质量标准   ，税率：    。

我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对定标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起      天内递交委托合同价     %的履约保证金，并按中标通知书、招标文件和本投标函的约定与你方签订委托合同，履行规定的一切责任和义务。

我们同意从投标之日起在    天的有效期内恪守本招标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标函全部条款内容对我方具有约束力。

在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标单位：          (盖章)

法定代表或委托代理人：(签字或盖章)

联系人：

联系地址：

电话：

邮编：

年   月   日

## 格式二：法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓名：   性别：   年龄：   职务：

系(投标人名称)的法定代表人。特此证明。

投标人：     (盖章)

年   月   日

## 法定代表人身份证复制件

格式三：法定代表人授权委托书

# 法定代表人授权委托书

本人    (姓名)系    (投标人名称)的法定代表人，现委托    (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    (项目及标段名称)的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限   ：。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投标人：                   (盖单位公章)

法定代表人：                   (签字或盖章)

身份证号码：

委托代理人：                  (签字)

手机号码：

身份证号码：

年   月   日

委托代理人身份证复制件

# 投标保证金缴纳证明资料

1.采用转账形式缴纳的，提供银行转账凭证（记录）及基本账户开户证明。

2.采用银行保函或投标保险保单或担保保函的，提供保函、购买保险或办理保函、担保等保证金相关费用从投标人基本账户转出的凭证、基本账户开户证明。

## 格式四：投标报价表

# 投标报价表

单位：人民币元

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 型号规格 | 产地(品牌) | 数量 | 出厂单价(含税) | 运杂、及 保险费 (含税) | 特殊工具费 备品备件费 (含税) | 相关服务费 (含税) | 其他(含税) | 综合单价(含税) | 总价 | 备注 |
| 投标总价合计 |  | 小写：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □质保期后的维保费用 |  | 元/年(不计入投标报价) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、第6栏指制造厂运至交货地点全部货物运杂费和保险费，第9栏其它费用包括投标分项报价表中除本表5-8外的所有费用。

2、第10栏综合单价=5+6+7+8+9。

3、第11栏合价=4×10项。

4、投标总价合计为总价的合计，应与投标函的投标总价一致。

5、投标报价表中含价栏目，若无报价的须填“含”、“无”等字样，若出现空白，招标人视为已含在投标报价中。

6、如交货货物数量调整时，综合单价不作调整。

## 格式五：资料一览表

投标人提供的实质性响应招标文件资料一览表

| 序号 | 资料名称 | 在投标文件的位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 例如：投标文件第X页 |  |

注：本表请按投标人须知前附表3.5.7“一、实质性响应招标文件资料”内容填写。

投标人：                   (盖章)

年   月   日

响应材料、检测报告等的清单明细

| 序号 | 招标人要求 | 投标是否响应 | 具体响应材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## ★2.本项目中的医用中心供氧系统、医用气体汇流排、医用中心吸引系统、医用真空负压机（机组）、医用空气集中供应系统、医用空气压缩机（机组）、医用气体监测报警系统或医用气体报警系统或医用气体压力报警系统在《医疗器械分类目录》中属II类医疗器械，投标文件中提供上述产品的有效医疗器械注册证复印件。 |  | 例如：投标文件第X页 |
| 2 | 低温液氧贮槽（立式）： 6.设计使用年限：≥20年（提供质量证明书等相关证明材料）。 |  |  |
| 3 | 医用气体汇流排（氧气、全自动）： - 2.汇流排间的高压汇流管、切换装置、减压出口、低压输送管路及二次减压出口处均做防雷防静电接地；汇流排与医用气体钢瓶的连接应采取防错接措施；压力调节应符合YY/T 1439.2-2016的要求。（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告） - 3.汇流排燃烧测试应符合ISO 10524，避免高压侧火灾安全隐患。（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告） - 4.医用气体汇流排应能在各种不同环境下正常工作，包括高温、低温、高湿度、强辐射、盐雾等环境。（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告） 5.汇流排正常运转时能实现自动切换，当系统断电或控制电路故障时，医用气体汇流排左右两组气瓶组仍然可以实现机械式自动切换保持持续供气，且切换后气瓶中剩余的气体压力不能小于0.2mpa。（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告） |  |  |
| 4 | 负压机组（医用真空负压机组）： 1.医用真空负压机组： ▲（2）配置2台油润旋片真空泵，1用1备，单台真空泵抽速≥200m³/h ，2台泵既可单台工作，又可同时启动，或分别交替跟踪启动。每台真空泵配有空气过滤器、止回阀、不锈钢管道（含波纹管）等； 2.细菌过滤器装置: （2）针对细菌测试，净化效率≥99.99%（提供具有CMA认证的第三方测试机构出具的检验报告）； |  |  |
| 5 | 负压气体处理装置（消毒灭菌装置或废气排放消毒装置）： ▲3.灭活时间≤1S、灭活温度：≥200℃,对枯草杆菌黑色变种芽孢、枯草芽孢杆菌、蜡样芽胞杆菌的杀灭率均>99.99%。（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告） |  |  |
| 6 | 医用压缩空气机组（无油涡旋式）： ★1.机组包含无油涡旋空压机、电气控制系统（智能电气控制系统）、吸附式干燥机、过滤器、阀门仪表等。 ▲2.系统功率（至少一用一备）≤16.5kW.单台功率≤8kW，系统排气量：≥1.4m3/min，排气压力：≥0.8Mpa。 |  |  |
| 7 | 医用气体管网系统技术要求： ▲1、所有气体终端插拔次数≥50000次(提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告)。 2、为了保证病人的使用安全，所有不锈钢无缝钢管、无缝铜管的镉、铅、汞、六价铬指标应符合限值要求。（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告） |  |  |
| 8 | 医用氧气二级稳压箱： （3）医用气体减压阀须选用经脱脂工艺处理的铜质或不锈钢材质产品，且其技术指标与性能参数应严格遵循现行国家标准《减压阀一般要求》（GB/T 12244）的全部规定。（须提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）。 |  |  |
| 9 | 医疗设备带： （2）医疗设备带外壳应具有足够的强度和刚度，具有防飞溅物、防燃烧（A1级）、防腐蚀（中性盐雾≥48h）性能。（以上均需提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告）。 |  |  |
| 10 | 医用气体监测报警系统技术要求： ▲2.5医用气体监测报警系统能实时监测氧气、吸引及压缩空气的压力值，测量误差小于±2%，分辨率为1kPa，能实时监测氧气的实时流量与累计流量，分辨率为0.01L/min（提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告）。 |  |  |
| 11 | - 医用纯水技术参数要求： - ▲口腔科、供应室、内镜中心水处理系统产水水质需符合卫生部医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范（WS 310.1-2016）和软式内镜清洗消毒技术规范（WS507-2016）要求。检验科、输血科水处理系统产水水质需符合《分析实验室用水规格和试验方法》（GB/T6682-2008）中一级用水标准（提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告）。 |  |  |

投标人：                   (盖章)

年   月   日

## 格式六：打分资料一览表

投标人提供的评审打分资料一览表

| 序号 | 资料名称 | 在投标文件的位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 例如：投标文件第X页 |  |

注：本表请按投标人须知前附表3.5.7“二、评审打分资料”内容填写。

投标人：                   (盖章)

年    月    日

## 格式七：投标人基本情况

# 投标人基本情况

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |

附营业执照、资质证书等相关资格审查资料。

# 格式八：中小企业声明函

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年   月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 格式九：投标承诺书

# 投标承诺书

（招标人名称）                    ：

本公司已详细阅读     （名称及招标编号）   招标文件，自觉遵守中华人民共和国、浙江省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加本项目投标有关事项郑重承诺如下：

1.承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理。

2.承诺我单位法定代表人、授权代表等主要责任人诚信投标。

3.承诺按照投标文件派驻管理人员及投入机械设备，若存在不到位的情况，同意接受合同约定的处罚。

4.承诺本招标文件要求的人员和我单位至投标截止时间三年内没有行贿犯罪记录。

5.承诺未被有关行政主管部门列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单）或限制参加投标。

6.我单位直接负责本项目投标的主管人员为法定代表人             （身份证号码：             ，联系手机号码： （必须为本人实名办理的手机号码）     ）；我单位与本项目投标相关的直接责任人员为本次投标委托授权代表           （身份证号码：              联系手机号码： （必须为本人实名办理的手机号码）             ），上述人员承诺承担相应的法律责任。

7.其他：    （招标人可根据实际情况增加相应的条款）   。

8.以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处理。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（单位盖章）：

年    月    日