绍兴市第七人民医院新院区建设工程污水处理项目(项目名称)(货物)采购

招标文件

招标人：绍兴市第七人民医院(盖章)

绍兴市城发建设有限公司（代建单位）(盖章)

2026年5月  日

目录

第一章招标公告	1

第二章投标人须知	3

第一节投标人须知前附表	3

第二节投标人须知	12

附表一：开标记录表	21

附表二：问题澄清通知	22

附表三：问题的澄清	23

附表四：中标通知书	24

附表五：确认通知	25

第三章评标定标办法	26

第四章合同条款及格式	35

第五章招标内容和技术要求	51

第六章投标文件格式	52

格式一：投标函	53

格式二：法定代表人身份证明	54

格式三：法定代表人授权委托书	55

格式四：投标报价表	56

格式五：资料一览表	57

格式六：打分资料一览表	58

格式七：投标人基本情况	59

# 第一章招标公告

项目编号：

本次招标项目 绍兴市第七人民医院新院区建设工程，已由 绍兴市发展和改革委员会以绍市发改中心〔2024〕25 号批准建设，项目业主为绍兴市第七人民医院 ，建设资金 财政拨款（资金来源），招标人为绍兴市第七人民医院。项目已具备招标条件，现对该项目的污水处理项目货物进行公开招标

一、本次招标内容

1.1建设地点：项目位于越城区东浦街道、东至滚塘，南至十公溇，西至二环西路高架，北至西郊路。

建设规模：项目总建筑面积约 107608.36平方米，其中：地上建筑面积约70902.49平方米，地下建筑面积约36705.87平方米。项目按三甲精神专科医院标准建设，设置床位800张，新建设备用房、科研办公楼、综合门诊楼、综合住院楼、心身医学中心等。项目污水处理站设计处理量为700t/d,项目污水经污水处理站预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）的预处理标准后纳入市政污水管网。

招标范围：绍兴市第七人民医院新院区建设工程污水处理相关设施、设备等内容的深化设计（如有）、供货、运输、卸货、保管、安装、调试、检测、试运行（包括试运行期间的人员驻场）、质保期内前12个月的人员驻场、培训等，如有图纸、清单不明确或缺项的内容须无条件按招标人要求进行设计和施工，并通过环保相关部门的验收,交付招标人正常使用，负责技术服务与培训，提交相关技术资料（含操作手册）、完整的施工技术档案以及质保期内的维修保养（含质保期内所有备品备件）等内容，具体详见招标人提供的本项目施工图纸范围及招标设备清单等内容，有关的技术要求详见招标文件。

中标人如需对图纸进行二次深化工作（中标单位在中标之前，所发生的设计变更,设计院未修改到位的，需由中标单位负责深化），要求二次深化图加盖住建部环境工程（水污染防治工程）相应资质的章，经设计院审核认可并盖章。中标单位二次深化后总费用不能超过中标价，深化设计时必须在原设计基础上进行深化设计,不能改变原主体结构、地下基础、外立面设计，且深化方案必须经过招标人、代建单位、原设计单位、全咨单位认可方能最终实施（如有图纸、清单不明确或缺项的内容须无条件按招标人要求进行设计和施工，并最终通过验收）。

项目服务期：210日历天，并不得影响总包总进度计划（以招标人发出的开工指令为准，具体应与工程施工总进度计划同步，服从总包管理）。

质量标准：合格，并通过环保、疾控、市政等部门的验收。

本次招标范围内的工程□估算(或□概算)造价300.6465万元，采用投标资格后审方式招标。

1.2是否属于政府采购工程	☑是	□否

1.3是否专门面向中小企业预留

□是

☑否（不专门面向中小企业采购的原因及适用条款）

1.4专门面向中小企业预留的实施方式

□1.4.1本标段整体面向中小企业；

□1.4.2本标段联合体形式面向中小企业，以联合体形式参加本次投标的，联合体中中小企业承担的合同份额需达到（不低于40%）以上。

二、投标资格条件、要求

1.投标人及其拟派项目负责人自2023年1月1 日起至投标截止日止无行贿犯罪记录；

☑2.投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）；

3.本次招标(□接受☑不接受)联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：/

□4.面向中小企业招标的，投标人（或联合体中的中小企业）须为中小企业，并提供《中小企业声明函》。

5.(招标人认为需要增加的符合法律法规规定的其他要求)

5.1投标人资格业绩要求：投标人自2021年1月1日（以验收证明时间为准）至今完成过单项合同金额150万元及以上的类似污水处理项目。

注：（1）若投标人业绩为联合体业绩，则该业绩需为污水处理项目的实际实施方，且单项金额在150万元及以上。

- 需提供中标通知书、合同、验收证明的复印件加盖投标人公章，若以上证明资料未体现相关要求的需另行提供业主证明并加盖业主公章。

三、招标文件的获取

1.本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberlogin），请各潜在投标人使用CA锁登录绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberlogin）获取,未使用CA锁登录并获取招标文件的投标将被拒收。

2.招标文件件获取下载网址：潜在投标人登录绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（（http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberlogin），自行件获取下载招标文件。

3.招标文件网上下载时间：（公告发布之日起至投标文件递交截止时间）。

四、投标保证金

1.金额：

□本项目不缴纳投标保证金。

☑本项目需缴纳投标保证金6万元，投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在投标文件递交截止时间前缴纳。

2.缴纳方式：投标人基本账户银行转出的保函/保证保险/担保公司担保/转账/数字保函等(不包括现金）。

2.1缴纳要求（转账）：

账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行股份有限公司营业部；账号                     ；

账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴袍江支行；账号                           ；

投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。

2.2缴纳要求（银行保函/保证保险/担保公司担保/数字保函）：招标人接受投标保证金银行保函、电子保险保单、担保保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberlogin）中自主选择办理。

保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保函手续。

□2.3本项目对      /     行业信用评价结果最高等级的投标人免收投标保证金，须具备    /   条件。

注：1.请各投标人在缴纳投标保证金前自行核对统一主体库内填写的基本账户信息，避免出现保证金缴纳后无法匹配的现象。

2.重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。如联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。

五、投标文件递交

1.投标文件递交截止时间2026年  月  日  时  分；

2.投标文件递交方式：

☑2.1电子招标投标交易平台：  绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台 。

□2.2纸质标书递交，地点为：绍兴市公共资源交易中心二楼指定的开标室（绍兴市越城区洋江西路 699 号梅山春晓 2 楼）。

3.□招标文件要求递交的U盘、光盘、样品等材料，投标人应在投标截止时间前递交至绍兴市公共资源交易中心二楼指定的开标室（绍兴市越城区洋江西路 699 号梅山春晓 2 楼）。递交U盘、光盘、样品等材料时应同时携带递交人法定代表人授权委托书及身份证原件(法定代表人递交的仅需提供身份证原件)。

六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在浙江省公共资源交易服务平台、绍兴市公共资源交易网上发布。

七、监管机构：绍兴市住房和城乡建设局

八、联系方式

代建单位：绍兴市城发建设有限公司

招标人：绍兴市第七人民医院     招标代理机构：华汇工程设计集团股份有限公司

联系人：戴潇洋                 联   系   人：韩钦

电  话：0575-85397725          电 话：  15785860983

地  址：绍兴市越城区胜利西路1234号   地 址：绍兴市解放大道177号21层

2026年  月  日

# 第二章投标人须知

## 第一节投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：绍兴市第七人民医院 地址：绍兴市越城区胜利西路1234号 联系人：戴潇洋 联系电话：0575-85397725 电子邮箱：/ |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：华汇工程设计集团股份有限公司 地址：绍兴市解放大道177号21层 联系人：韩钦 联系电话：15785860983 电子邮箱：3937356533@qq.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 绍兴市第七人民医院新院区建设工程污水处理项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 项目位于越城区东浦街道、东至滚塘，南至十公溇，西至二环西路高架，北至西郊路。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 财政拨款100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告内容 |
| 1.3.2 | 交货期 | 210日历天，并不得影响总包总进度计划（以招标人发出的开工指令为准，具体应与工程施工总进度计划同步，服从总包管理）。 不超过 个日历天/ 月。 |
| 1.3.3 | 质量保证期 | 不少于 个月，时间从 起算。 |
| 1.4.1 | 投标人资格条件、要求 | 见招标公告内容 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求：/。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织。 □组织。联系人： 联系电话： 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开。 □召开。召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间、上传疑问方式 | 提问截止时间：2026年 月 日17时00分。（投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理），提交方式: 请在上述时间截止前将加盖公章的PDF电子格式的投标提问书发送至 3937356533@qq.com 。 联系方式： 15785860983 联系人： 韩钦。 |
| 1.10.3 | 招标文件的澄清、补充、修改的时间，澄清、修改、补充文件的下载网址 | 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。 澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间 5 天前，以上款相同的形式发布。 潜在投标人应自行关注绍兴公共资源交易网，招标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 公布、下载网址：绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台(http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberlogin) |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | □不允许。 ☑允许。允许偏离的内容、偏离范围和幅度：实质性要求允许正偏离。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 同投标人须知前附表第1.10.2项 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 潜在投标人应自行关注绍兴公共资源交易网(http://ggb.sx.gov.cn/)和绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台 (http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberlogin)，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.1 | 构成投标文件 其他材料 | / |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | ☑本次招标最高投标限价为：300.6465万元 □在投标截止时间15个日历天前以补充文件的形式公布 □本次招标最高投标限价的计算方法：。 |
| 3.2.4 | 投标报价的 其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 不少于 90 个日历天(从投标截止之日起算)。 |
| 3.4 | 投标保证金数额 | 投标保证金的金额与形式：见公告。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | / |
| 3.5.5 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况的年份要求 | / |
| 3.5.7 | 实质性响应招标文件及评审打分资料 | 一、实质性响应招标文件资料 1.企业法人营业执照； 2.法定代表人授权委托书(投标文件委托代理人签字的提供)； □3.联合体各方签订的共同投标协议(联合体投标的提供)； 4.投标保证金缴纳证明资料； 5.中小企业声明函； 6.投标承诺书； ☑7.(招标人认为需要增加的符合法律法规规定的其他实质性响应的资料)投标人资格业绩要求。 二、评审打分资料 1.招标文件对提供的资料有打分内容的填写。 以上一、二条涉及证书、资料应在投标文件中附复制件，并加盖投标人公章。上述证书、资料均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效。评标专家评标时，可要求投标人在规定时间内澄清，但提供的资料不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。 |
| 3.6 | 是否允许递交 备选投标方案 | ☑不允许。 □允许。 |
| 3.7.3（1） | □纸质投标文件签字或盖章要求 | 按招标文件要求盖单位公章、法定代表人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。 |
| 3.7.3（2） | 电子投标文件盖章要求 | 1.投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人签字或盖章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。 2.投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等证明材料用原件扫描件并加盖投标单位电子印章； |
|  | 电子投标文件加密章要求 | 电子投标的项目，在投标截止时间前，将由投标工具软件制作生成的加密投标文件上传至绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台。 其他：/。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | / |
| 4.1 | 光盘、样品等材料的包装和标记 | 演示视频U盘形式密封包装，并在包封外标明“项目名称”、“投标人名称”、“演示视频U盘”等字样，并加盖投标人公章。 |
| 4.2 | 电子投标文件加密要求 | 使用投标工具软件编制生成的电子投标文件。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件方式和地点 | 截止时间：详见招标公告 |
|  |  | 本项目投标文件投标人采用□现场递交/☑电子投标文件上传平台。 □现场递交：投标人将密封的投标文件在开标当日09:00时至09:30时递交至绍兴市公共资源交易中心二楼指定开标室，投标文件递交后即交即走。投标文件递交地址：绍兴市越城区洋江西路 699 号梅山春晓 2 楼 开标室（绍兴市公共资源交易中心）。 |
|  |  | ☑使用专用密钥上传至 绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberlogin） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ☑否 □是。未中标的投标文件将予以退还。 |
| 4.4 | □投标文件的拒收情形 | 一、投标人未按规定密封或封套外信息与所投标段内容不符的投标文件。 二、未在投标截止时间前递交的投标文件。 |
|  | ☑电子投标文件的拒收情形 | 1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文件要求上传的； 2.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收并提示。 3.存在下列情况之一的，视为拒收： （1）电子投标文件无法解密的； （2）电子投标文件解密后无法正确读取的； （3）电子投标文件无法导入成功的； 4.□未被邀请的申请人提交的投标文件 5.其他: 法律、法规所规定的其他情形 。 |
| 5.1 | 开标时间和地点、参加开标会议的要求 | 一、开标时间：同投标截止时间。 二、开标地点：绍兴市公共资源交易中心二楼指定开标室（绍兴市越城区洋江西路 699 号梅山春晓 2 楼 ）。 ☑三、开标平台:绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台 - 参加开标会议的要求 1、投标人的法定代表人或授权代表等均可不参加开标会议，招标文件中相关要求作相应调整。若投标人法定代表人或授权代表不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜； 2、开标过程中要求投标人进行澄清、说明或者补正的，须通过指定的电子邮箱3937356533@qq.com 作出澄清、说明或者补正，提交澄清、说明或补正的时间为接到工作人员电话通知后半小时内。请投标单位期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利； 3、取消投标人法定代表人或授权委托人到场签字要求，取消开标记录表签字要求； 4、由代理机构工作人员现场在监督部门、公证处监督下核验投标文件密封性并开启投标文件，组织评审，并对开评标活动进行全程录音录像。 |
| 5.2 | 开标程序 | （一）宣布开标 （二）公布投标人数量 （三）投标人解密（投标文件解密在 60 分钟内完成，具体以电子招投标交易平台系统时间为准） （四）参数录入。 （五）公布开标结果 （六）开标结束 |
| 5.4 | 特殊情况处置 | 1.因网络、系统、电力等不可抗力因素延期开标的，需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。 2.开标特别说明：（1）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。 （2）投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书加密电子投标文件，未加密的视为撤销其投标文件。 3.其他：电子投标项目开标的其他相关程序按照我市相关规定《绍兴市区工程建设项目电子招标投标管理暂行办法》执行 。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会共 7 人。 其中招标人代表 2 人；专家 5 人。 评标专家确定方式：按规定执行 。 |
| 6.3 | 评标方法 | □经评审的最低投标价法。 ☑综合评估法。 |
| 6.4.2 | 评标委员会推荐 中标候选人 | ☑推荐的中标候选人数量：1家。 □推荐入围定标的中标候选人： 人。（适用于“评定分离”。注：原则上推荐3名中标候选人，最多不超过5个。推荐名单的中标候选人不排名次。） |
| 7.1 | 确定中标人 | □授权评标委员会确定中标人。 ☑根据评标委员会推荐，由招标人确定中标人。 □评定分离，根据评标委员会推荐，另行组织定标会议，由定标委员会确定中标人。 □其他： 。 |
| 7.1.4 | ☑中标公告媒介及期限 | 公告媒介：绍兴公共资源交易网（https://ggb.sx.gov.cn/） 公告期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。 |
| 7.2.1 | 中标候选人公示 | 对中标候选人的情况（有业绩、荣誉要求的，包括业绩、荣誉）在绍兴公共资源交易网予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书原件等进行核查，公示期为3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。 履约保证金的金额：合同总价的 2 %(不得超过2%)。 |
| 8.2 | 不再招标的情形 | 重新招标后投标人仍少于3个，属于必须审批、核准的工程建设项目，经报相关部门批准后，可以不再进行招标。 |
| 9.5 | 异议和投诉 | 9.5.1异议 （1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 （2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。 （3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 9.5.2投诉 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。 上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 投诉受理的具体部门及电话 绍兴市住房和城乡建设局，0575-85115633 。 |
| 10.1 | 否决投标的情形 | 一、凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外。在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实机会。 二、投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决： (一)符合性内容 1.投标人的资质、业绩、人员、设备(材料)等条件未满足招标文件实质性响应要求的(以投标人须知前附表3.5.7中“一、实质性响应招标文件资料”内容为准)； 2.投标文件未按招标文件的要求(以投标人须知前附表第3.7.3项规定为准)签字或盖章的； ☑3.委托代理人无有效的法定代表人授权委托书的； 4.投标人存在投标人须知第1.4.3项和投标人须知前附表第10.3款第五点规定情形的。 5.投标函载明的交货期不响应招标文件要求的； 6.投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的； 7.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的； 8.改变招标人提供的设备(材料)清单内容的(货物名称、单位、数量)； 9.投标人及其拟派项目负责人被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）； 10.投标人为非中小企业的，投标人未提供《中小企业声明函》或未按照招标文件所附的《中小企业声明函》格式提供的； 11.投标人存在行贿犯罪记录的； 12.不同投标人的投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的；（具体说明：不同投标人的投标文件检测码（或制作机器码、创建标识码）一致的；（文件制作机器码是投标人在使用投标文件制作工具时，以电脑的网卡MAC地址、硬盘序列号、CPU序列号、主板序列号以及工具标识号五大特征加密生成；文件创建标识码是投标人在使用投标文件制作工具新建投标文件时，投标文件中间件产生的一串32位编码，用于标记该文件的唯一性。 ） □13.投标人提供的纸质投标文件水印码与电子投标文件不一致的； □14. 经招标人核实，投标人不符合“免缴投标保证金的”的条件，视同为未缴纳投标保证金； 15.存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。 (二)技术标内容 1.采用的验收标准和方法、主要技术指标达不到国家强制性标准或要求的； 2.不符合以下技术规格、标准或性能指标的(招标人认为需要增加的，无则删除本条)： 3.投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合以下要求的(招标人需要增加的其他内容，无则删除本条)： 4.存在评标办法规定的否决投标情况的； 5.(招标人需要增加的符合法律法规规定的其他内容，无则删除本条)。 (三)商务标内容 1.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的(招标文件要求提交备选投标的除外)； 2.报价评审时，投标人拒绝按以下条款修正的：ⅰ如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，将以文字表示的金额为准；ⅱ当合价与投标总价不一致时，以投标总价为准，调整相关合价；ⅲ当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并调整单价； 3.投标函载明的投标报价或其它关键内容不全或有瑕疵的； 4.未按以下要求进行报价的(招标人认为需要增加的，无则删除本条)：ⅰ投标人所报的投标综合单价（如有修正，按修正后的单价）在合同执行过程中是固定不变的（税率调整除外），不得以任何理由予以变更；ⅱ招标人不接受任何折扣优惠报价，不接受任何赠送和选择性报价；ⅲ投标人递交的投标函及投标报价表中的投标总价必须一致； 5.(招标人需要增加的其他商务标内容，无则删除本条)。 |
| 10.2 | 定标（适用于“评定分离”） | 1.定标委员会：定标委员会由招标人负责组建，成员数量为5人及以上单数。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避。 2.定标会议地点和时间： 2.1定标时间： 。 2.2定标地点： 。 2.3招标人根据相关规定在评标结果公示结束后10日内召开定标会议。 3.考察、质询 3.1在定标会议前（考察、质询应给予中标候选人合理的准备时间。）对所有中标候选人进行考察、质询。 3.2考察、质询小组由（3人及以上单数）组成。 4.现场面试 4.1面试时间： ； 4.2面试内容： ； 4.3面试方式： 4.3.1对中标候选人（联合体投标的，为联合体牵头人）持有安全生产考核合格证书的企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）中任一一人和拟派项目负责人开展现场面试。 4.3.2其他方式： 。 5.定标要素及具体内容 5.1评标报告； 5.2考察或质询情况； 5.3现场面试情况； 5.4价格因素； 5.5企业实力； 5.6企业信誉； 5.7投标方案； 5.8拟派团队能力与水平； 5.9联合体投标的，联合体组成情况； 5.10招标人认为需要考量的其他因素。 6.定标方式 （注：定标办法按照《浙江省工程建设项目招标投标“评定分离”操作指引（试行）》（浙发改公管〔2023〕256 号）、《绍兴市工程建设项目招标投标“评定分离”试点定标操作指引（试行）》（绍市政服办〔2023〕17号）确定，由招标人在招标文件中明确） 6.1票决法：由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。 6.2集体议事法：由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。 6.3其他定标办法： 。 7.中标人公告媒介及期限 招标人应当将中标结果情况在投标须知前附表规定的媒介上公告不少于3日。 7.1定标后有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从其他中标候选人中按原定标方法确定中标人： （1）中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的； （2）中标人被查实存在违法行为影响中标结果的； （3）投标须知前附表规定的其他情形。 7.2定标后有下列情形之一的，应重新定标： （1）查实定标委员会未按定标办法公正履职的； （2）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的； （3）投标须知前附表规定的其他情形。 |
| 10.3 | 特别说明 | 一、本招标文件斜体字部分是根据本次招标内容的具体情况进行的相应填写。 二、投标人须知具体内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。 三、投标人投标函与投标报价表不一致的，以投标人投标函为准。 四、除招标文件另有规定外，投标函的投标报价与清单汇总报价不一致时，以投标函报价为准。 五、评标委员会评标中，发现投标人有下列情形之一的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经半数以上成员确认，其投标文件按否决投标处理，不再对其进行评审，也不影响继续评标。评标结束后，评标委员会应将有串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招标投标行政监督部门作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按否决投标处理的结果。 1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； 4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 5.不同投标人的投标文件相互混装； 6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出或者通过同一单位或者个人的账户购买电子保函； 7.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； 8.投标人之间约定中标人； 9.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； 10.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； 11.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 12.本招标文件由招标人负责解释。 |
| 10.5 | 特别提醒 | 请投标人仔细阅读第一章招标公告中“三、招标文件的获取和四、投标保证金的要求”。 |
| …… | …… | …… |

第二节投标人须知

### 1.总则

#### 1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本货物采购标段进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3招标范围及计划服务期

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目质量保质期：见投标人须知前附表。

#### 1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段服务的资格条件、要求。

(1)资质条件：见投标人须知前附表；

(2)业绩要求：见投标人须知前附表；

(3)信誉要求：见投标人须知前附表；

(4)其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3投标人(投标人是联合体的，指联合体各方)不得存在下列情形之一：

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本标段的代建人；

(3)为本标段提供招标代理服务的；

(4)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；

(5)投标人及其法定代表人控股的其他公司，同时参加本标段投标的；

(6)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；

(7)被责令停业的；

(8)被暂停或取消投标资格的；

(9)财产被接管或冻结的。

#### 1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5招标人提供的本工程的相关参考资料，并不构成合同文件的组成部分，

投标人应对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

#### 1.10投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人提出问题的截止时间、上传疑问方式：见投标人须知前附表。

1.10.3招标文件的澄清、补充、修改的时间及下载网址：见投标人须知前附表。

#### 1.11分包

本招标项目不允许分包。

#### 1.12偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2.招标文件

#### 2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)评标定标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)招标内容和技术要求；

(6)投标文件格式；

(7)投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

#### 2.2招标文件的澄清和修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表第1.10.2项规定的时间前通过电子邮件的方式向招标人提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清、修改可能影响投标文件编制的，招标人将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15个日历天前通过绍兴公共资源交易网、绍兴市公共资源交易中心进行发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人确认收到招标文件澄清和修改内容的时间：见投标人须知前附表。

### 3.投标文件

#### 3.1投标文件的组成

3.1.1商务标部分

(1)投标函(放入系统内部格式投标函及其附录中)；

(2)投标报价表(放入系统内部格式投标函及其附录中)；

□(3)投标分项报价表；

(4)商务条款偏离表；

☑(5)随机备品备件一览表；

□(6)供招标人选购的备品备件一览表；

□(7)专用检测设备及专用维修工具一览表；

(招标人需要增加的其他商务内容)。

3.1.2技术标部分

☑(1)货物说明一览表；

☑(2)技术响应表；

☑(3)主要配置说明一览表；

☑(4)技术规格偏离表；

□(5)投标方案图纸、产品详细技术规格书及所投产品的样本及本招标文件中规定的其它必须提供的文件及资料；

□(6)产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述；

□(7)产品制造、安装、验收标准；

□(8)主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况和现状；

☑(9)质量手册或关于质量管理、质量体系、质量控制、质量保证的详细介绍；

☑(10)产品的技术服务和售后服务的内容和措施；

(招标人需要增加的其他技术内容)。

3.1.3资格审查资料

- （1）“投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复制件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复制件）等材料的复制件；

（2）法定代表人身份证明（格式见后）；

（3）联合体协议书(如以联合体形式投标的需提供)；

（4）法定代表人授权委托书（若有）；

（5）投标承诺书（格式见后）；

（6）投标保证金缴纳证明资料；

（7）中小企业声明函。

（8）其他资料：投标人资格业绩。

#### 3.2投标报价

3.2.1投标人应按本招标文件中“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改本招标文件中“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价详见投标人须知前附表。

3.2.4投标报价的其他要求详见投标人须知前附表。

#### 3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得撤销其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及银行同期存款利息。

#### 3.4投标保证金

3.4.1投标人应按投标人须知前附表规定的金额、时间及形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

提交投标保证金的，投标保证金须从投标人基本账户中转出；联合体投标的，投标保证金须从联合体牵头人基本账户中转出。投标保证金以到达指定账户内的时间为准，由于资金没有按招标文件规定时限内及时到账或未及时办理投标保证金收款或支付凭证而造成的后果，由投标人自行负责。

提交投标保险、保函、担保的，保险、保函、担保中的被担保人与投标人必须一致；联合体投标的，被担保人或投保人与联合体牵头人必须一致。保险、保函、担保中所担保的范围、金额、责任条件及有效期或保单中被保险人、保险金额、保险期限必须符合招标文件要求，否则招标人或指定机构不予接受。

3.4.2投标人应按本章第3.4.1项要求提交投标保证金。

3.4.3投标保证金的退还：

3.4.3.1 中标人的投标保证金将在本招标项目的合同签订后5日内予以退还。

3.4.3.2未中标人的投标保证金将在本招标项目中标通知书发出后5日内予以退还。

3.4.3.3 退还的投标保证金，其利息计算执行中国人民银行规定的现行活期存款利率标准。

3.4.4 投标人有下列情况之一时，将不予退还投标保证金：

3.4.4.1经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的；

3.4.4.2在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销其投标文件的；

3.4.4.3中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

3.4.4.4 以现金转账形式，转账现金不予退还；

3.4.4.5 以银行保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔；

3.4.4.6 以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔；

3.4.4.7 以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索赔。

免缴投标保证金的投标人如出现上述不予退还投标保证金的情形时，应在承诺时限内补缴全额投标保证金。

#### 3.5资格审查资料

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本等材料的复制件。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所审计出具的财务会计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复制件，具体年份要求见投标人须知前附表。格式自拟。

3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、委托合同的复制件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。格式自拟。

3.5.4“正在进行的项目和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同协议书复制件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。格式自拟。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复制件，具体年份要求见投标人须知前附表。格式自拟。

3.5.6投标单位应本着诚实信用的原则，提供真实可信的资格审查资料。若投标单位提供虚假资料，一经查实，除按否决投标处理外，其投标保证金不予退还。

3.5.7实质性响应招标文件及评审打分资料详见投标人须知前附表。

#### 3.6备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选方案。

#### 3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4投标文件份数的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.5电子投标的要求

（1）电子投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

（2）电子投标文件制作或加密要求见投标人须知前附表。

（3）电子投标文件所附证书证件及业绩证明文件要求见投标人须知前附表规定。

### 4.投标

#### 4.1光盘、样品等材料的包装和标记

光盘、样品等材料的外包装和要求见投标人须知前附表。

#### 4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的方式：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4电子投标文件递交要求：见投标须知前附表。

4.2.5电子投标文件的拒收情形：见投标须知前附表。

#### 4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

4.3.2修改的内容为投标文件的组成部分。投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。

4.3.3投标人修改或撤回已递交电子投标文件的通知，应按照本章第3.7.5项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

#### 4.4投标文件的拒收情形

详见投标人须知前附表。

### 5.开标程序

#### 5.1开标时间和地点、参加开标会议的要求

招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标，参加开标会议的要求见投标人须知前附表。

#### 5.2开标

主持人按下列程序进行开标：

5.2.1宣布开标开始，介绍到会单位及人员；

5.2.2招标人公布投标人数量及保证金缴纳情况。若递交投标文件的单位数量少于3家，招标人公布已递交投标文件单位名称，宣布本次招标失败；

5.2.3递交投标文件的投标人数量大于等于3家，进入投标文件启封或投标人解密环节。若成功解密的投标人少于3家，招标人宣布本次招标失败；

5.2.4评标委员会对投标人进行资格审查（资格后审）；

5.2.5启封技术标，评标委员会对投标人的技术标进行综合评议并打分；

5.2.6宣布各投标人技术标得分；

5.2.7启封商务标，评标委员会对商务标进行评议并计算得分，宣布商务标得分；

5.2.8宣布各投标人总得分；

5.2.9宣布中标候选人；

#### 5.3不见面开标软硬件要求

（一）建议电脑配置：4G以上内存，MicrosoftWindows7以上操作系统，正版office软件，及相应的配套硬件设备（摄像头、耳机、麦克风等）。

（二） 50M 以上网络带宽连接。

（三）安装浙江省公共资源交易CA签章互认驱动及开标大厅直播播放器。相关软件可在绍兴公共资源交易网（按各平台情况填写）下载专区页面下载。

（四）使用MicrosoftInternetExplorer11（IE 11）及以上浏览器，加入可信任站点，添加兼容性视图设置修改 Activex控件和插件设置，关闭弹出窗口拦截。

5.4特殊情况的处置

5.4.1特殊情况的处置

（一）因网络、系统、电力等不可抗力因素延期开标的，需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。

（二）因电子交易系统故障、投标人数量过多等非投标人原因，导致投标文件不能在规定时间内完成解密的，招标人可向监管部门申请并征得同意后延长解密时间，告知在线的投标人。

（三）投标人电脑终端的硬件设备和软件系统配置必须符合不见面开标技术要求并运行正常，否则投标人自行承担不利后果。

5.4.2开标特别说明

（一）开标解密使用投标人上传的加密电子投标文件。

（二）因投标人原因造成其电子文件未解密的，视为撤销其投标文件；投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。

（三）部分投标人的电子文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

（四）投标人必须使用生成电子文件的CA数字证书解密电子投标文件。（投标人应特别注意CA数字证书的有效性，包括但不限于以下情形：1.介质CA数字证书延期、补办后，虽硬件介质不变但证书 Key 号发生改变，视为不同证书，会导致开标时无法解密投标文件。2.移动CA数字证书需在有效期内进行续费操作，过期后只能重新申领，重新申领的移动CA数字证书不能解密申领之前加密的投标文件。）

（五）投标人应实时关注不见面开标系统页面，观看开标全过程，并根据需要，使用不见面

开标系统与招标人进行互动交流、澄清、异议、投标文件解密等活动。投标人登录不见面开标系统，参与在线开标活动，均被视为是投标人的法定代表人或其委托代理人，承担相应的法律责任。

未及时登录不见面开标系统参与在线开标，投标人将无法及时获取解密指令、废标、澄清、唱标、评审结果等实时情况。投标人应自行承担由此引起的相关风险。

5.4.3其他:见投标人须知前附表。

## 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的评标专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表规定。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

6.1.2.1 投标人或投标人的主要负责人及其拟派项目负责人的近亲属；

6.1.2.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员：

6.1.2.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

6.1.2.4 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中有过不良行为或从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

6.3 评标过程的保密

6.3.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料，以及与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

6.3.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

6.3.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。

6.4 评标

6.4.1评标委员会按照投标人须知前附表规定的评标办法（详见第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序）对投标文件进行评审。第三章“评标办法”未规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7. 合同授予

☑7.1 定标方式

招标人授权评标委员会确定中标人或根据评标委员会推荐招标人确定招标人的（评定分离除外），国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，重新招标。

授权评标委员会推荐中标候选人的见投标人须知前附表。

□7.1 定标方式（适用“评定分离”）

按照《浙江省工程建设项目招标投标“评定分离”操作指引（试行）》（浙发改公管〔2023〕256 号）、《绍兴市工程建设项目招标投标“评定分离”试点定标操作指引（试行）》（绍市政服办〔2023〕17号）确定，由招标人在招标文件中明确。

7.1.1中标候选人公示

对中标候选人的情况（有业绩、荣誉要求的，包括业绩、荣誉）在绍兴公共资源交易网予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书原件等进行核查，公示期为3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。

7.1.2定标会议时间和地点

招标人在投标须知前附表规定的时间和地点召开定标会议，并全程录音录像。

7.1.3 定标委员会的组成见投标人须知前附表。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避，定标委员会名单在中标结果确定前保密。

7.1.4 定标要素

7.1.4.1招标人可在投标须知前附表规定的时间前对所有中标候选人进行考察、质询。考察、质询小组应由投标须知前附表规定的人数组成。考察、质询小组应如实记录考察、质询情况，并出具考察、质询报告作为定标要素之一。考察、质询报告应客观公正，不得有明示或暗示中标人的内容。

7.1.4.2招标人在定标阶段对中标候选人（联合体投标的，为联合体牵头人）的法定代表人、拟派项目负责人开展现场面试。现场面试由定标委员会具体实施。

7.1.4.3定标要素应参考评标委员会评标报告、质询或考察报告、现场面试情况，此外，还可以包含以下要素：

（1）价格因素：主要包括商务报价高低、不平衡报价情况等；

（2）企业实力：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年的财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等；

（3）企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况等（可查询全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统等）；

（4）投标方案：主要包括设计方案情况、设计重难点解决方案等；

（5）拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等；

（6）联合体投标的，联合体组成情况；

（7）招标人认为需要考量的其他因素。

7.1.5定标方法可采用下列方法或者下列方法的组合：

（1）票决法。由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。

（2）集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。

（3）投标须知前附表规定的其他定标办法。

7.1.6中标人公告媒介及期限

招标人应当将中标结果情况在投标须知前附表规定的媒介上公告不少于3日。

7.1.7定标后有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从其他中标候选人中按原定标方法确定中标人：

（1）中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；

（2）中标人被查实存在违法行为影响中标结果的；

（3）投标须知前附表规定的其他情形。

7.1.8定标后有下列情形之一的，应重新定标：

（1）查实定标委员会未按定标办法公正履职的；

（2）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的；

（3）投标须知前附表规定的其他情形。

7.2 合同授予

7.2.1中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。

7.2.2本招标项目的设计合同将授予按本章第7.1条款所确定的中标人。

7.3 中标通知书

7.3.1招标人将于中标人确定后15日内向中标人发出中标通知书并向招投标监管机构提交招标情况书面报告。

7.3.2 中标通知书为合同的组成部分。

7.4 履约保证金

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体牵头人名义提交。如采用履约保函形式提交担保，则中标人应提交在中国境内注册并经招标人认可的担保机构出具的银行保函 。否则，招标人将不予接受。

7.4.2 若中标人不能按本章第7.4.1条款规定提交履约保证金,招标人将有充分理由废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件签订书面设计合同，招标人和中标人不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2 招标人如无正当理由不按本章第7.5.1条款规定与中标人订立合同，或招标人迫使中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人将依法承担相应法律责任。

7.5.3 中标人如无正当理由不按本章第7.5.1条款规定与招标人订立合同，招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

7.5.4 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目的设计工作，不得将中标项目的设计工作转委托给他人。

### 8.重新招标和不再招标

#### 8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；

#### 8.2不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 9.纪律和监督

#### 9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5异议与投诉

投标人及其他利害关系人有提出异议与投诉的权利，但应遵守国家相关法律法规，具体要求见投标人须知前附表。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 附表一：开标记录表

(项目名称)标段开标记录表

开标地点：

开标时间：  年   月  日   时   分

| 序号 | 投标人 | 投标报价 (元) | 投标品牌 | 交货期 | 投标保证金缴 纳情况 | 投标人确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：   记录人：   监标人：

年   月   日

## 附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

(投标人名称):

(项目名称)标段招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清于年月日时前反馈。

评标委员会负责人：    (签字或盖章)

年   月   日

## 附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

(项目名称)标段招标评标委员会：

问题澄清通知(编号：   )已收悉，现澄清如下：

1.

2.

……

投标人：    (盖章)

法定代表人或委托代理人：    (签字或盖章)

年   月   日

## 附表四：中标通知书

中标通知书

本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评、定标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。中标具体内容如下：

| 招标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标人名称 |  |
| 中标人名称 |  |
| 项目负责人 |  |
| 中标金额 | (大写)： (小写)： |
| 中标内容范围 |  |
| 中标人与招标人签订 中标合同期限 |  |
| 签订中标合同地址 |  |
| 其他需说明内容 |  |

招标人：    (盖章)

经办人：

电话：

传真：

## 年   月   日

## 附表五：确认通知

确认通知

(招标人名称):

我方已接到你方   年   月   日发出的                         (项目名称)        标段招标关于中标结果的通知，我方已于   年   月   日收到。

特此确认。

投标人：    (盖单位公章)

年   月   日

第三章评标定标办法

一、评标办法：

□经评审的最低投标价法

☑综合评估法（设技术标）

二、定标办法：

注：定标办法按照《浙江省工程建设项目招标投标“评定分离”操作指引（试行）》（浙发改公管〔2023〕256 号）、《绍兴市工程建设项目招标投标“评定分离”试点定标操作指引（试行）》（绍市政服办〔2023〕17号）确定，由招标人在招标文件中明确。

□票决法：由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。

□集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。

□其他：                                                    。

经评审的最低投标价法

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》、《评标委员会和评标办法暂行规定》、《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》等有关规定，制定本办法。

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的组建见投标人须知前附表，成员为不少于5人的单数。

评标委员会应推举产生评标委员会负责人，评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

三、评标程序

1.熟悉招标文件和评标办法；

2.投标文件的符合性评审；

3.投标文件的技术标评审；

4.投标文件的商务标评审；

5.必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行询问核实；

6.当否决投标后，剩余投标人少于3个时，评标委员会应对投标是否具有竞争性进行认定。认为明显缺乏竞争的，可以否决全部投标，否则，应继续进行评审；

7.对投标文件进行排序，推荐中标候选人；

8.完成评标报告。

四、评审细则

(一)投标文件的符合性评审

评标委员会首先对投标报价最低的投标文件进行符合性评审。当最低投标报价有多份投标文件时，最低投标报价的所有投标文件均进入符合性评审(以下程序中出现类似情况时照此进行)。

如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表10.1“否决投标的情形”第二款(一)符合性内容之一的，经询问核实并认定后，该投标文件符合性审查不通过应予以否决。

当出现否决投标时，评标委员会按上述办法对投标报价由低到高的顺序依次评审下一个投标文件，直至通过符合性审查进入下一轮评审。

(二)投标文件的技术标评审

评标委员会应对通过符合性评审的投标文件进行技术标评审。

如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表10.1“否决投标的情形”第二款(二)技术标内容之一的，经询问核实并认定后，该投标文件技术标评审不通过应予以否决。

当出现否决投标时，评标委员会按上述办法对投标报价由低到高的顺序依次评审下一个投标文件，直至通过符合性评审、技术标评审，进入下一轮评审。

(三)投标文件的商务标评审

评标委员会应对通过符合性评审及技术标评审的投标文件进行商务标评审。评标委员会应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。

如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表10.1“否决投标的情形”第二款(三)商务标内容之一的，经询问核实并认定后，该投标文件商务标审查不合格应予以否决。

当出现否决投标时，评标委员会按上述办法对投标报价由低到高的顺序依次评审下一个投标文件，直至通过符合性评审、技术标评审、商务标评审为止。

五、询标

(一)投标文件中有含义不明确、投标报价可能低于成本价、对同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。

(二)凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，应组织相关投标人询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外。投标人应及时答复，在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实的机会。

(三)询标问题及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(四)评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

(五)投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

六、推荐中标候选人

评标委员会对通过商务评审的投标人按投标报价从低到高进行排序，并按照排序推荐中标候选人。当出现有多个投标人通过上述评审时，由评标委员会通过□抽签(或□记名投票表决)方式推荐名中标候选人。

七、完成评标报告

(一)评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

(二)评标报告应包括以下内容：

1.开标记录；

2.评标内容、过程和结果；

3.询标澄清纪要；

4.否决投标情况说明及依据；

5.推荐中标候选人；

6.中标候选人投标业绩(招标文件对投标资格有业绩要求的)；

7.其他建议。

综合评估法

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》、《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》等有关规定，制定本办法。

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的组建见投标人须知前附表，成员为不少于5人的单数。

评标委员会应推举产生评标委员会负责人，评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

三、评标程序和内容

1.熟悉招标文件和评标办法；

2.投标文件的符合性评审；

3.投标文件的资信、业绩评审；

4.投标文件的技术标评审；

5.投标文件的商务标评审；

6.必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实；

7.根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序；

8.完成评标报告，推荐中标候选人。

四、评审细则

(一)投标文件的符合性评审

1.评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。

如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表10.1“否决投标的情形”第二款(一)符合性内容、(二)技术标内容、(三)商务标内容之一的，经询问核实并认定后，即可判定该投标文件符合性评审不通过应予以否决，不再进入后续的综合评分程序。

2.询标

(1)投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。

(2)凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，须组织相关投标人询问核实。未进行询问核实的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外。投标人应在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实的机会。

(3)询标问题及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(4)评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

(5)投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

(二)资信、业绩评审

由评标委员会全体成员根据投标人提供的相关证明材料进行集体认定。

业绩评分(3分)

投标人自2021年1月1日（以验收证明时间为准）至今完成过单项合同金额240万元及以上的类似污水处理项目，每个得3分，最高得3分。

注：（1）若投标人业绩为联合体业绩，则该业绩需为污水处理项目的实际实施方，且单项金额在240万元及以上。

（2）需提供中标通知书、合同、验收证明的复印件加盖投标人公章，若以上证明资料未体现相关要求的需另行提供业主证明并加盖业主公章。

(三)投标文件的技术标评审

1.由评标委员会全体成员对投标文件的采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。此项评分为：从评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值(保留小数2位)。

2.技术评分(60分)：

招标人可根据招标项目的特点设置相应的评审内容和标准，原则上技术含量高的货物，技术评分权重大。可自选评审内容并要求细化，每一打分项分值区间不宜超过3分：

□加工能力、制造水平

☑投标技术指标的符合性、优越性（25分）

根据所投产品的详细技术参数进行打分。满足需求指标和商务要求的得25分。打“★”号的实质性指标必须满足，如有负偏离或不响应则作无效投标处理；打“▲”号的主要性能指标每负偏离或不响应一项扣1分,；其余指标每负偏离或不响应一项扣0.5分；扣完为止。

注：投标文件需提供技术要求中要求提供的相关佐证材料。

□主要制作材料选用的比较

□辅助制作材料及配件选用的比较

☑组织实施方案：投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括供货、验货、组装就位、关键步骤的思路和要点以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤等内容。（18分）

| 1 | 项目实施方案计划及技术措施 | 根据投标人提供的施工方案内容完整，编制规范统一、齐全，施工方案和技术措施科学、合理，有针对性，满足施工要求等内容进行综合评审。[0-3]分 |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | 根据投标人提供的施工进度安排合理，工期安排满足施工要求，施工中劳动力计划安排合理，拟投入的机械设备及材料安排科学、合理，有针对性，满足施工要求等内容进行综合评审。[0-3]分 |
| 3 |  | 根据投标人制定的本项目总体安装、调试、验收方案，包括但不限于质量控制措施、质量检测手段、应急预案等内容进行综合评审。[0-3]分 |
| 4 | 确保供应货物质量及安装质量的设施及措施 | 根据投标人提供的货物质量监控措施、质量检测措施及设施等内容（包括但不限于出厂检测、到货复检、涉水产品等）进行综合评审。[0-3]分 |
| 5 |  | 根据投标人提供的安装过程质量监控措施、质量检测措施及设施等内容（包括但不限于工序检测、隐蔽工程检测、环保检测、联动检测等）进行综合评审。[0-3]分 |
| 6 | 人员保障 | 根据项目需求特点，依据投标人配备的人员合理性、完整性进行综合评审。[0-3]分 |

☑投标人是否具有较强的本地化服务能力、售后服务承诺、提供的售后服务方案的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等。（14分）

| 1 | 人员培训 | 根据投标人编制的人员培训方案，包括培训知识、实际操作、标准化与安全管理等方面进行综合性评审。[0-2]分 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 售后服务方案 | 根据投标人承诺的售后服务方案，包括对项目故障的响应时间、处理，提供的售后技术服务队伍专业性满足本项目需求等内容进行综合评审。[0-3]分 |
| 3 | 设备维护保养 | 根据各有效投标人的维保实施内容和时效性方案的对比，方案内容包括风机、水泵、机械格栅、水质、在线监测设备、臭气处理设备等一切设备设施的维保等内容进行综合评审。[0-3]分 |
| 4 | 质保期优惠 | 质保期期限仅满足招标文件规定的本项目质保期（至少36个月）要求的，得0分；质保期限超过招标文件规定的本项目质保期每12个月得1.5分，最高得3分，不足12个月不得分。注：超过招标文件规定的本项目质保期内的服务内容应与承诺满足招标文件规定的本项目质保期内容一致。[0-3]分 |
| 5 | 耗材优惠并根据优惠程度打分 | 根据各投标人质保期外提供的污水处理系统-质保期外耗材清单的投标报价进行评审。[0-3]分 |

□投标人提供的样品质量比较

☑其它（3分）

| 1 | 企业实力 | 投标人具备住建部颁发的环保工程专业承包一级资质的得3分，二级资质的得2分，三级资质的得1分；本项最高得3分。 注：投标文件需提供有效期内的资质证书复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。[0-3]分 |
| --- | --- | --- |

(四)投标文件的商务标评审

1.由评标委员会全体成员对投标文件的报价进行评审。评标专家应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

2.报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。

3.评标基准价由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：(1)纯算术性四则运算差错；(2)未按约定的计算方

法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

4.报价评分(37分)

☑平均价法（方法一）

(1)评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。

(2)评标基准价：进入评分范围的投标评标价的算术平均值为评标基准价(其中，

投标评标价在5个至7个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在8个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价)。

(3)根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。

即：

a.投标评标价等于评标基准价时，得满分(37分)；

b.投标评标价每低于评标基准价1个百分点，扣0.5分；

c.投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣1分。

以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。投标文件的商务标评分不足10分的，计为10分。

(五)投标文件的综合评分：投标文件的资信业绩评分、技术评分、商务评分的总和。

(六)对投标人进行排序，推荐中标候选人

1.评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，技术得分高优先；评分、报价、技术得分均相同时，由评标委员会通过☑抽签(或□记名投票表决)方式排序。

2.评标委员会根据投标人须知前附表7.1规定，确定中标人或推荐中标候选人。

五、完成评标报告

(一)评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

(二)评标报告应包括以下内容：

1.开标记录；

2.评标内容、过程和结果；

3.询标澄清纪要；

4.否决投标情况说明及依据；

5.推荐中标候选人；

6.中标候选人投标资格条件业绩和评分业绩(招标文件对投标资格或评分有业绩要求的)；

7.其他建议。

# 第四章合同条款及格式

第一节通用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1合同

1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备(材料)技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7中标设备(材料)技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备(材料)技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2合同当事人

1.1.2.1合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备(材料)和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备(材料)和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3合同价格

1.1.3.1签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4合同设备(材料)：指卖方按合同约定应向买方提供的设备(材料)、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备(材料)的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6安装：指对合同设备(材料)进行的组装、连接以及根据需要将合同设备(材料)固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备(材料)、工程实现连接。

1.1.7调试：指在合同设备(材料)安装完成后，对合同设备(材料)所进行的调校和测试。

1.1.8考核：指在合同设备(材料)调试完成后，对合同设备(材料)进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9验收：指合同设备(材料)通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备(材料)的确认。

1.1.10技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备(材料)验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11质量保证期：指合同设备(材料)验收后，卖方按合同约定保证合同设备(材料)适当、稳定运行，并负责消除合同设备(材料)故障的期限。

1.1.12质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备(材料)维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备(材料)进行修理或更换的服务。

1.1.13工程

1.1.13.1工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备(材料)的工程。

1.1.13.2施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备(材料)技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

1.4合同的生效及变更

1.4.1除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

1.5联络

1.5.1买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第1.5.1项指定的联系人即视为送达。

1.5.3买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备(材料)的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第1.5.1项的约定事先书面通知卖方。

1.6联合体

1.6.1卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

1.7转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

2.合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备(材料)技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备(材料)、技术服务和质保期服务。

3.合同价格与支付

3.1合同价格

3.1.1合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

3.2合同价款的支付（注：如联合体中标的，则工程款支付给联合体牵头人。）

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1预付款

合同签订生效且收到卖方交纳的履约保证金后，同时买方收到卖方递交的合法票据后15个工作日内，买方向卖方支付合同总价的30%作为预付款；买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2交货款

设备到货后招标人根据招标文件、施工图及中标人在投标文件中所投设备，进行开箱检查，确认设备的数量、规格、外观质量、其余资料（包括但不限于操作手册，设备参数等）等符合合同约定、满足使用需求并安装完成后支付至合同总价的40%；

3.2.3验收款

（1）单项验收合格且经试运行完成后，支付至合同价总价的70%；

（2）项目整体竣工验收合格后15个工作日内支付至合同价的85%；

3.2.4结清款

（1）卖方递交完整的经济技术资料后买方无息退还相应的履约保证金（如有）；

（2）审核结算完成且资料齐全移交买方后15个工作日内支付至审定价的98.5%。

（3）根据中标人投标时承诺的质保期时间，余款1.5%在承诺的质保期满且无质量和服务问题后一次性付清。

3.3买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

4.监造及交货前检验

4.1监造

专用合同条款约定买方对合同设备(材料)进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1在合同设备(材料)的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备(材料)的生产制造进行监造，

监督合同设备(材料)制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3卖方制订生产制造合同设备(材料)的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备(材料)的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备(材料)及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4买方监造人员在监造中如发现合同设备(材料)及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备(材料)的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5买方监造人员对合同设备(材料)的监造，不视为对合同设备(材料)质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备(材料)提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备(材料)所应承担的任何义务或责任。

4.2交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1合同设备(材料)交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备(材料)进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备(材料)的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3买方代表在检验中如发现合同设备(材料)不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备(材料)的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备(材料)质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备(材料)提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备(材料)所应承担的任何义务或责任。

5.包装、标记、运输和交付

5.1包装

5.1.1卖方应对合同设备(材料)进行妥善包装，以满足合同设备(材料)运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备(材料)能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

5.2标记

5.2.1除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备(材料)运输和保管的需要。

5.2.2根据合同设备(材料)的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备(材料)中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

5.3运输

5.3.1卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备(材料)运输。

5.3.2除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备(材料)应整套装运。该设备(材料)安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备(材料)预计启运7日前，将合同设备(材料)名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备(材料)总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备(材料)在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备(材料)启运后24小时之内正式通知买方。

5.3.4卖方在根据第5.3.3项进行通知时，如果发运合同设备(材料)中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备(材料)中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

5.4交付

5.4.1除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备(材料)交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备(材料)的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备(材料)的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2合同设备(材料)的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备(材料)交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1开箱检验

6.1.1合同设备(材料)交付后应进行开箱检验，即合同设备(材料)数量及外观检验。开箱检验在专用合同

条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备(材料)交付时；

（2）合同设备(材料)交付后的一定期限内。如开箱检验不在合同设备(材料)交付时进行，买方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2除专用合同条款另有约定外，合同设备(材料)的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6如开箱检验不在合同设备(材料)交付时进行，则合同设备(材料)交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备(材料)进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备(材料)外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备(材料)的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备(材料)外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备(材料)短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备(材料)短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备(材料)交付前非买方原因导致的除外。

6.1.7如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备(材料)进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备(材料)的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备(材料)质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备(材料)质量在内的任何义务或责任。

6.2安装、调试

6.2.1开箱检验完成后，双方应对合同设备(材料)进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备(材料)的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备(材料)的安装、调试工作，卖方提供技术服务。除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备(材料)损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备(材料)损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备(材料)运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.2.3双方应对合同设备(材料)的安装、调试情况共同及时进行记录。

6.3考核

6.3.1安装、调试完成后，双方应对合同设备(材料)进行考核，以确定合同设备(材料)是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备(材料)运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2如由于卖方原因合同设备(材料)在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备(材料)中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备(材料)的最低技术性能考核指标，且合同设备(材料)达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备(材料)已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备(材料)，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4如由于买方原因合同设备(材料)在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5考核期间，双方应及时共同记录合同设备(材料)的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备(材料)考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备(材料)表现、可能原因及处理情况等。

6.4验收

6.4.1如合同设备(材料)在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备(材料)验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备(材料)达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2如由于买方原因合同设备(材料)在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后12个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备(材料)达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。在上述12个月的期限内，如合同设备(材料)经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备(材料)验收证书。

6.4.3除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备(材料)交货后6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后6个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备(材料)达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。在上述6个月的期限内，如合同设备(材料)经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备(材料)验收证书。

6.4.4在第6.4.2项和第6.4.3项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5合同设备(材料)验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备(材料)应承担的保证责任。

7.技术服务

7.1卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

8.质量保证期

8.1除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备(材料)整体质量保证期为验收之日起12个月。如对合同设备(材料)中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第6.4.2项情形下，无论合同设备(材料)何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后12个月。在合同第6.4.3项情形下，无论合同设备(材料)何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后6个月。

8.2在质量保证期内如果合同设备(材料)出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备(材料)进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备(材料)和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备(材料)的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备(材料)进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3质量保证期届满后，买方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备(材料)的质量保证期届满证书。

8.4在合同第6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后12个月内由于买方原因合同设备(材料)仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该12个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5在合同第6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后6个月内由于买方原因合同设备(材料)仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该6个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6在第8.4款和第8.5款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

9.质保期服务

9.1卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后24小时内做出响应，如需卖方到合同设备(材料)现场，卖方应在收到买方通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同设备(材料)的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备(材料)的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2如卖方技术人员需到合同设备(材料)现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备(材料)故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

10.履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备(材料)验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

11.保证

11.1卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2卖方保证其所提供的合同设备(材料)及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3卖方保证其对合同设备(材料)的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备(材料)主张权利。

11.4卖方保证合同设备(材料)符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备(材料)（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备(材料)的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备(材料)在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备(材料)正常运行的，卖方应免费提供。

11.7除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备(材料)设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备(材料)正常运行所需的全部备品备件。或

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备(材料)在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8卖方保证，在合同设备(材料)设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备(材料)由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

12.知识产权

12.1买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

12.2除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3如合同设备(材料)涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备(材料)过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

13.保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

14.违约责任

14.1合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2卖方未能按时交付合同设备(材料)（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备(材料)安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备(材料)价格的0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备(材料)价格的1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备(材料)价格的1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备(材料)的义务，但如迟延交付必然导致合同设备(材料)安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5%。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。

15.合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备(材料)超过3个月；

（2）合同设备(材料)由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过3个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

16.不可抗力

16.1如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节专用合同条款

1.合同价格形式：约定范围内固定总价合同。

2.价款确定：约定范围内中标总价一次性包死，不再调整。招标人有权增减工作范围，该费用应予以增减，在结算时按中标单价按实调整。

（1）如因招标人原因需进行设计变更，则变更内容必须经过代建单位、设计单位、全咨单位书面同意后方可实施。

设计变更内容结算口径：投标清单中有中标综合单价的，按中标综合单价；投标清单中有类似子项中标综合单价的，参照该子项中标综合单价；投标清单中没有该子项的，由中标人进行报价，经招标人、代建单位、全咨单位审核后，结算时按照招标人签证价结算，签证时考虑下浮率，中标下浮率=（招标控制价-中标价）/招标控制价*100%。

（2）如中标人需要对图纸进行深化，所有涉及到的深化图纸及变更都需经招标人、代建单位、设计单位、全咨单位书面确认并同意后实施。

（3）本项目的调试费、检测费、运输费、人工安装费及深化设计费均已包含在投标报价中。投标人应充分考虑完成本项目所需的一切费用和风险，并将其完整、合理地计入投标总价。中标后，上述费用在结算时不作单独计量和支付。

3.履约保证金：中标通知书发出15个工作日内中标人缴纳中标价的2%作为履约保证金，在项目安装调试完成、递交完整的经济技术资料，并单项验收合格且无其他违约行为后予以退还（不计息）。履约保证金的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、保险机构保证保险保单等。中标人原因导致合同解除的，履约保证金不予退还。

4.付款方式：

（1）合同签订生效且收到中标人交纳的履约保证金后，同时招标人收到中标人递交的合法合规的发票并在完成财务审批手续后的15个工作日内，招标人向中标人支付合同总价30%；

（2）设备到货后招标人根据招标文件、施工图及中标人在投标文件中所投设备，进行开箱检查，确认设备的数量、规格、外观质量、其余资料（包括但不限于操作手册，设备参数等）等符合合同约定、满足使用需求并安装完成后，并调试完成，同时招标人收到中标人递交的合法合规的发票并在完成财务审批手续后的15个工作日内，支付至合同总价的70%；

（3）医院整体项目竣工验收合格，经本项目试运行完成后，同时招标人收到中标人递交的合法合规的发票并在完成财务审批手续后的15个工作日内，支付至合同价的85%；

（4）本项目环保自主验收合格且审核结算完成，资料齐全移交招标人后，同时招标人收到中标人递交的合法合规的发票并在完成财务审批手续后的15个工作日内，支付至审定价的98.5%。

（5）根据中标人投标时承诺的质保期时间，余款1.5%在承诺的质保期满且无质量和服务问题后一次性付清。

5.接货通知

中标人在设备发运前10天，需将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对设备的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知招标人，以便接货。招标人只协助中标人接货。缷货、清点、搬运、保管、安装调试、试运行、现场清理等均由中标人负责，并承担相应费用。

6.运输及装卸保险

（1）设备在装运前由中标人投保，一旦设备在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由中标人负责赔偿。

（2）中标人保证在确认设备因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。

（3）中标人工作人员及设备进场时，应遵守交货现场环境卫生管理、安全管理的有关规定，配备相应的环境保护及安全措施。承担因自身原因违反有关规定而导致的所有责任。

7.人员培训

中标人免费对招标人的操作、维修人员在厂方或使用地进行技术培训。设备交货时中标人向招标人提供设备技术资料、图纸和招标人认为有必要提供的其他技术资料。

中标人应针对项目系统中的不同操作角色对使用方的人员进行相应的培训，培训的目标是使使用方能熟练使用和维护该系统，培训具体形式应至少包括集中的基础理论、系统日常管理、运维等内容，培训至熟练使用。

中标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

8.质量、技术标准

（1）设备的制造、安装、验收标准及技术规范，必须符合中国国家标准，或招标人认可的其他标准。中标人必须保证交货产品各项性能不得低于中国国家标准或招标人认可的其他标准，招标人随时有抽检及送检产品的权利，检验机构为政府法定检验机构。对于产品的任何技术及质量不合格，中标人承担检测费用，招标人有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，追究中标人违约责任，并要求中标人支付承担因此造成的所有损失。因此造成工期违约的，同时承担工期违约的违约责任。

（2）未经招标人同意，中标人不得擅自更改或换用投标产品的零部件或配件，否则，中标人承担由此发生的费用，并赔偿招标人的有关损失，延误的供货日期不予顺延。

9.设备、材料检验

招标人认为有必要在设备制造过程中派人到生产厂监制，中标人应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便并承担相关费用。

在第一批设备供货之前，招标人将会同代建单位、全咨单位等相关单位到中标人的设备制造厂进行样品审核，中标人应积极配合并对招标人的工作提供方便并承担相关费用。

所有的设备进场时须同时提供设备出厂合格证书、检测报告等合法手续。

隐蔽工程必须经全咨单位检查、验收签证后，方可进行下一道工序。没有经过全咨单位的批准，工程的任何部分均不得覆盖或使之无法查看。中标人应保证有充分的时间，对隐蔽或无法查看工程的任何部分进行检查或测量。

样品的报送与封存：需要中标人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：以符合设计和规范要求为原则。a、一般材料由招标人、代建单位、全咨单位看样认可后自行采购；主要设备应由招标人、代建单位、全咨单位共同看样定货认可后采购。b 、所有材料必须有质保书和合格证，经认证许可，并符合施工图纸和规范要求，若材料质量不符合规定要求，中标人无条件退换并承担返工损失及工期、质量违约责任 。

10.设备的安装、调试、试运行

（1）合同所订的设备到达招标人指定地点后，中标人应在收到招标人通知后2天内，及时派人前往设备交货地点对设备进行安装调试。

（2）中标人人员在安装及设备调试期间，所有费用由中标人负责。

（3）中标人应在设备安装完毕后的5日内完成设备调试工作；调试完毕后须接到招标人指令后经过三个月的试运行，试运行阶段所产生的耗材费用由中标人承担。如因中标人责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由中标人负担并中标人应承担相应的违约责任。

安装完毕后，中标人应派遣有经验的工程技术人员进行设备的调试及试运行，招标人可以要求中标人或具有检测资质的第三方用专用仪器进行测试，中标人应负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及检测费用等一切费用，并填写测试报告交由招标人存档。如需招标人派有关人员配合，中标人应在设备安装调试前一周提出需配合工作人员的工种、人数等计划书交与招标人，以便招标人提前作好准备，确保整个工程顺利进行。招标人组织相关专家进行验收，验收人员、会务等相关的一切费用，由中标人负责。

11.设备验收

（1）中标人在合同签订后7天内应提供验收大纲和验收标准供招标人参考，经招标人确认后，作为验收的依据。

（2）开箱检查：设备到达现场后，中标人派人到现场与招标人、代建单位、全咨单位一起开箱检查，设备的数量、规格、外观质量、其余资料（包括但不限于操作手册，设备参数等）需符合合同约定、满足使用需求的关键环节并进行纸质记录。

（3）单项验收：

在设备安装调试完成后、系统正式交付前，对设备及系统功能完整性、性能达标性、运行稳定性及文档规范性进行综合性初步验收。中标人负责本合同项目所在地政府主管部门（卫生管理部门等）的备案以及办理所需相关手续(如有)；本项目必须满足环保、疾控、市政等部门的验收，最终应配合招标人通过各部门验收要求。如需整改，中标人必须按照环保、疾控、市政等部门要求整改并通过验收。

设备在安装、调试结束后，试运行阶段满足招标人需求，招标人会同当地有关部门对本项目进行共同验收。

注：具备外部安装条件的基础上，中标人应在设备安装完毕后的5日内完成设备调试工作；调试完毕后须接到招标人指令后经过三个月的试运行。试运行阶段需保证不少于1名的专业维保人员进行24小时驻场。

（4）总包整体竣工验收

中标人配合总包完成工程整体竣工验收，及时根据招标人及总包要求提供相关技术经济资料。

12.质保及维修

★（1）本项目质保期不少于36个月（本项目试运行3个月完成后开始之日计）（投标文件中提供供应商盖章承诺）。若因本项目导致的环保验收不合格，质保期自环保验收合格之日起计算。

（2）质保期内如无问题，则在质保期满时，由中标人提交质保期验收申请，验收由招标人签字认可。

（3）在项目质保期内，因设备本身的缺陷导致各种故障，中标人应负责设备维修、提供技术服务，若无法维修的则负责免费更换产品，更换后的产品的质量保证期为更换后的产品使用之日起至少 （根据中标人投标时的承诺在合同签订时明确）  个月。

（4）如设备在质保期后发生故障，中标人在收到招标人的书面维修通知后，应即时给予响应。在质保期内的工作应包括对所有设备每月至少1次的常规检查、调整和润滑。

（5）中标人在投标文件中所承诺的耗材、备品备件价格做为合同的一部分。

（6）本项目要求试运行阶段和质保期前12个月确保每天有不少于1名的专业维保人员驻场。一旦设备发生故障，在接到招标人通知后，维修即时响应，24小时内维修人员到达现场（包括节假日）。招标人提供驻场人员的办公场地，办公设备（电脑等）由中标人自行配置。招标人将对中标人驻场人员进行考核，发现人员未到场一天，扣500元/天。

（7）质量保证期内，中标人需提供对系统软件的免费升级服务，同时不得设置升级障碍，必须对其他系统软件开放端口。质量保证期满后，中标人有义务配合招标人对设备设施的软件系统进行改造升级。

（8）中标人应按法律、行政法规或国家关于设备质量保修的有关规定，对交付招标人使用的设备在质量保修期内承担质量保修责任。

（9）在质保期内一旦设备发生故障，而招标人无法自行排除时，在接到招标人通知后，中标人须在招标人书面通知后24小时内赶到现场维修并及时提供备品、备件，并于4小时内完成维修。质保期内，中标人未按时到场或未按时完成维修的，每发生一次，中标人应向招标人支付违约金500元。以上违约金在最近一次支付合同款时扣除。

（10）中标人承诺，无论属中标人或其他方责任，在接到通知后，均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修，并在维修过程中与招标人及管理方共同取证，以判断责任原因，不属中标人责任的，由责任方向中标人支付相关维修费用。

13.安全要求：

（1）中标人在实施作业期间，必须做好安全生产工作。实施过程中，必须严格执行中华人民共和国生产安全法等相关法律法规规定和要求，同时应做好加强安全教育和安全监督，确保不出现各类安全事故。接受行业监督人员依法实施的检查和监督，承包方在所属现场在施工期间，所发生的一切安全事故（包括人身和财产损害）和治安问题均由中标人自行承担责任。

（2）中标人在实施过程中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及出入施工现场人员的安全。中标人应为施工人员办理所需的工伤等保险，费用由中标人自行负责。

（3）中标人在实施过程中如发生质量、安全事故责任全部自行承担，及时报告招标人。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处理方案应送招标人共同研究实施；重大质量事故的处理按国家相关条例执行。

（4）本项目合同期内出现的作业人员或因中标人原因引起的第三方人员、财务损失，造成的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

（5）本项目实施过程中，由中标人引起的管线、线路等损坏由中标人承担相应的责任和损失。

14.违约责任

（1）超合同约定工期的，中标人按1000元/天向招标人支付违约金；逾期超过30天的，超过部分中标人按2000元/天向招标人支付违约金直至扣除合同价的3%且招标人有权解除合同，中标人承担所有的违约责任并承担由此造成的招标人的全部损失。中标人总工期超过本合同约定期限的，按照逾期交货承担违约责任。以上违约金在最近一次支付合同款时扣除。

（2）中标人交付的货品不能满足招标文件及合同主要技术标准及质量要求的，应按照要求更换、重做、修理直至按照招标人的要求退货，每发生一次，中标人应向招标人支付违约金2000元，累计发生3次（含）以上的，招标人有权解除本合同、招标人有权没收全部的履约保证金，中标人承担全部的违约责任并中标人应承担因此造成的招标人的所有损失。以上违约金在最近一次支付合同款时扣除。

（3）中标人接受招标人对供货期调整的要求，具体方式为：招标人提前十五天发出有招标人代表签发的书面通知，中标人进行书面确认后即可执行，对此招标人不承担违约责任。

（4）如果中标人未履行本合同约定的中标人任何工作及责任，而且从招标人发出书面要求其改正之日起30日内仍未采取有效措施并体现效果的，招标人有权解除本合同，并书面通知中标人，由此造成的经济损失，招标人有权在给中标人的任何款项中先行提取补偿，不足部分中标人仍应予以赔偿。

（5）因中标人原因解除本合同时，中标人应向招标人支付签约合同价款20%的违约金，且招标人有权决定是否接受属于中标人在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程，并中标人应承担由此造成的招标人的全部损失。以上违约金在最近一次支付合同款时扣除。

（6）中标人一旦中标，不得专业分包，否则招标人有权解除本合同，中标人需承担相应违约责任、没收全部的履约保证金。

（7）未经招标人书面同意，中标人将本合同的权利、义务以任何形式全部或部分转让他人的，招标人有权解除本合同、没收全部的履约保证金，中标人应按照本合同价款总额的20%向招标人支付违约金，并赔偿由此造成的招标人的全部损失。以上违约金在最近一次支付合同款时扣除。

（8）因中标人原因延误工期给招标人造成损失的（包括但不限于直接损失与间接损失）均由中标人承担相应责任及费用，招标人有权从中标人工程款中扣除相应费用，不足部分招标人有权追偿。

（9）因中标人原因造成本项目工程单项或整体验收不合格的，招标人有权没收中标人缴纳的履约保证金，同时由此产生的一切责任与费用均由中标人承担，招标人有权在中标人工程款中扣除相应费用，不足部分招标人有权追偿。

15.其他

（1）在项目实施阶段，中标人提出使用其他专利技术或专有技术或特殊工艺，应取得招标人、代建单位、全咨单位认可，中标人负责办理许可手续并承担有关费用。

（2）中标人擅自使用专利技术或专有技术侵犯他人专利权的因此产生的侵权纠纷，由中标人自行承担，每发生一次，中标人应向招标人支付违约金 50000 元，如造成招标人损失的，招标人有权全额向中标人追索且招标人有权视情形解除本合同。以上违约金在最近一次支付合同款时扣除。

（3）需服从总包管理，配合总包完成工程整体竣工验收备案。

16.合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，将争议提交工程项目所在地的人民法院起诉解决。

第五章 招标内容和技术要求

（一）主要设备名称及技术参数

| 序号 | 安装位置 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅井 | 回转式机械格栅 | 回转式机械格栅成套设备,高度4.0m，宽度0.7m,格栅间隙5mm,功率2.2kw, 安装角度75 °，304不锈钢、配套不锈钢控制箱、设备基础，格栅井内304不锈钢挡水板。 | 套 | 1 |
| 2 | 调节池 | ▲调节池提升泵 | 50SWQ15-15-1.5，流量：15m3/h，扬程：15m，功率：1.5kW，铸铁材质，带提升装置、设备基础、二用二备一冷备，水泵需采用无堵塞切割型。 4台提升泵外围需另采用不锈钢网制作人工格栅进行二次拦截装置。 注：投标时需提供设备节能证书复印件并加盖投标人公章。 | 台 | 5 |
| 3 |  | 调节池穿孔曝气搅拌 | 穿孔曝气管均布 服务面积58m2,De90-De63 UPVC或ABS管材 | 台 | 1 |
| 4 |  | 调节池提升泵出口流量计 | DN80分体法兰型 电极316L 精度0.5级 4-20mA RS485通讯，流量信号进PLC | 台 | 2 |
| 5 | 厌氧池 | 厌氧池潜水搅拌机 | 潜水搅拌机成套设备，304不锈钢材质，功率 ：1.5 kw，叶桨直径：260 mm，叶桨转速：960r/min 附带提升装置及导轨、设备基础 | 台 | 2 |
| 6 |  | 弹性填料 | 弹性立体填料直径150mm，片距80mm | m3 | 80 |
| 7 |  | 厌氧池填料支架 | 6#304不锈钢槽钢，10mm304不锈钢圆钢 | 项 | 1 |
| 8 |  | 厌氧菌种 | 微生物厌氧菌与活性污泥配套使用， 由专业实验室培养 | m3 | 8 |
| 9 | 接触氧化池 | 组合填料 | 半软性组合填料直径150mm，片距80mm | m3 | 180 |
| 10 |  | 好氧池填料支架 | 6#304不锈钢槽钢，10mm304不锈钢圆钢 | 项 | 1 |
| 11 |  | 好氧菌种 | 微生物好氧菌与活性污泥配套使用， 由专业实验室培养 | m3 | 18 |
| 12 |  | 好氧池混合液回流泵 | 80SWQ43-13-3.0，流量：43m3/h，扬程： 13m，功率： 3.0kW、泵整体外壳（含叶轮、耦合装置）为 304不锈钢，带提升装置、设备基础、二用二备，水泵需采用无堵塞切割型。 | 台 | 4 |
| 13 |  | 好氧池微孔曝气器 | 曝气器成套设备，215 型可变微孔曝气器 。215,Q=1~3m3/h 配套曝气盘连接管道、管件及相应的排水管及球阀 | 套 | 168 |
| 14 | 沉淀池 | 排泥泵 | 50SWQ15-15-1.5，流量：15m3/h，扬程： 15m，功率： 1.5kW，泵整体外壳（含叶轮、耦合装置）为 304 不锈钢、带提升装置、设备基础，水泵需采用无堵塞切割型。 | 台 | 2 |
| 15 |  | 中心导流筒 | 中心导流筒成套装置， DL500,直径：500mm ，设备基础含支架、调试 | 套 | 1 |
| 16 |  | 出水堰板 | 8mm PP板定制 | 套 | 1 |
| 17 | 污泥池 | ▲排泥泵 | 50SWQ15-15-1.5，流量：15m3/h，扬程：15m，功率： 1.5kW，泵整体外壳（含叶轮、耦合装置）为 304 不锈钢、带提升装置、设备基础，水泵需采用无堵塞切割型。 注：投标时需提供设备节能证书复印件并加盖投标人公章。 | 台 | 1 |
| 18 | 清水池 | 清水池提升泵 | 80SWQ30-40-11，流量：30m3/h，扬程：40m，功率：11.0kW，铸铁材质，带提升装置、设备基础、一用一备一冷备，水泵需采用无堵塞切割型。 | 台 | 3 |
| 19 | 应急池 | 应急池提升泵 | 65SWQ30-15-3.0，流量：30m3/h，扬程：15m，功率：3.0kW，泵整体外壳（含叶轮、耦合装置）为 304不锈钢，带提升装置、设备基础、一用一备，水泵需采用无堵塞切割型。 | 台 | 2 |
| 20 | 鼓风机间 | 调节池回转式风机 | 回转式风机成套设备 Q:=2.5m3/min P:=50Kpa N:=4kw | 台 | 1 |
| 21 |  | 空气悬浮风机 | 空气悬浮风机成套设备 Q:=6.5～8m3/min P:=50Kpa N:=10kw | 套 | 2 |
| 22 | 消毒间 | 消毒加药装置 | 单过硫酸氢钾发生器成套设备,主要设备组合：箱体尺寸约 650mm*950mm*1100mm , 材 质 8mmPVC 板材 ;进水电动球阀控制系统 ; 搅拌 溶 解 循 环 系 统 , 磁 力 泵 电 压AC220V,功率 150W; 液位非接触传感器控制系统 ; 投加系统,正压投加, 机械隔膜计量泵,计量泵规格 40L/h, 合计 功率 0.5kw（含余氧检测仪等配件），设备基础、带不锈钢控制箱、调试、 出水消毒，1 用 1 备，需和调节池提升泵联动控制，稳定余氧值，节约药剂使用。 | 套 | 2 |
| 23 | 废气处理间 | 废气收集和处理系统 | 废气收集和处理系统成套设备，除臭成套设备, Q＝5000m3/h，合计功率 5.5kw，含收集系统、除臭成套设备装置（喷淋+加药系统+光解+活性炭吸附）、DN300废气排放管,采用UPVC给水管，外径315mm×壁厚7.7mm(从地下处理机房至科研楼屋顶3米以上（加帽），约95米。具体位置安装前招标人确定为准)、带不锈钢就地控制箱、管道、阀门、法兰等配件、设备基础、管路支架、低点排水口，取样口等。 注：投标报价时需包含质保期内的活性炭的供货及更换费用，要求活性炭每年更换不少于3次。 | 套 | 1 |
| 24 | 机械格栅间 | 叠螺脱水机 | 叠螺脱水机成套设备装置，处理量：Q=20kgDS /h，合计功率 2kw,304 不锈钢，含脱水机配套进料泵及相应管线，污泥调理池，搅拌机，加药装置，计量泵，带不锈钢控制箱、设备基础、调试 | 套 | 1 |
| 25 |  | 储渣斗/储渣小车 | 不小于 0.2m3，304 不锈钢，定做 | 台 | 2 |
| 26 |  | 格栅间硫化氢监测报警系统 | 格栅间硫化氢监测报警系统成套设备 ，测 量 范 围 0~50mg/L ，4~20mA,信号输出 24VDC | 套 | 1 |
| 27 |  | 轴流风机 | 风量 200m3/h，风压 200Pa，功率 0.12kW，消毒间、鼓风机间、废气处理间、机械格栅间，在线监测间。 | 台 | 5 |
| 28 |  | 液位计 | 静压式液位计 0～10m，4～20mA,液位信号进PLC,连续监测池体液位。调节池、应急池、污泥池、清水池、机房集水井各一套。 | 套 | 5 |
| 29 |  | 单过硫酸氢钾复合盐消毒粉 | 活性氧消毒粉主要成分和含量：单过硫酸氢钾复合盐，含量11%-25%,最低不得低于17%，最高不得高于25% ；性状：白色粉末状、有效氯含量:40%-48%。 | 吨 | 1 |
| 30 |  | 电磁流量计 | 电磁流量计,流速 0.5~15m/s，流量范围 3~106m3/h。 注：供货时提供此套流量计的第三方计量鉴定证书复印件并加盖投标人公章，投标时提供承诺函。 | 套 | 1 |
| 31 | 在线监测室 | PH 在 线 分 析仪 | PH 在线分析仪成套设备 | 套 | 1 |
| 32 |  | 控制机柜 | 集成控制系统，控制对各仪器的采样指令和供电 | 套 | 1 |
| 33 |  | 数据采集传输仪 | 数据采集传输系统成套设备含软件（符合当地环保要求） | 套 | 1 |
| 34 |  | 门禁及视频监控系统 | 视频门禁系统建设所有下位端统一按照《浙江省污染源自动监控现场端视频监控及站房门禁系统建设技术要求（试行）》。主要设备：采集器、开门按钮、单门磁力锁、磁力锁支架、 门口机电源（不带机箱）、门控安全模块、人脸识别门禁一体机；视频监控：排放口监控、站房内监控、监测治理设施（工况） 区域，是否正常操作，有无危险性、网络硬盘录像机、4T 监控级硬盘、平台对接。主机（30 天画面存储、显示器：24"液晶）、POE 交换机（8 口千兆）、户外高清摄像头（400 万像素，6mm，POE 供电）、管线、安装及调试等（安装前与运维单位对接，满足环保要求） | 套 | 1 |
| 35 | 废气处理间 | 机房集水井提升泵 | 50SWQ10-10-0.75，流量：10m3/h，扬程：10m，功率： 0.75kW，泵整体外壳（含叶轮、耦合装置）为 304 不锈钢、带提升装置、设备基础、一用一备 | 台 | 2 |
| 36 | 污水电控间 | 电气自控及在线仪表配件 | 包括配电箱、自控柜系统、稳压电源、保护管、 电缆（不含总进线电缆）、 电线、挖填土方、钻孔及孔洞封堵等图纸上包含的完成设备运行所需的配套附件及调试。 15寸触摸屏+PLC及程序控制 含GPRS远传通信装置 工业交换机，含编程及软件。触摸屏界面流程显示，液位显示，流量显示，设备状态、数据记录，报警记录等，手机APP在线查看，预留接入医院院方信息系统条件。地下加药设备及废气处理设备需安装就地控制柜。 | 项 | 1 |
| 37 | 预处理池【检验科（实验室）和输血科】 | 消毒加药装置 | 单过硫酸氢钾发生器成套设备,主要设备组合：箱体尺寸约600mm*880mm*959mm ,材质 8mmPVC 板材 ;进水电动球阀控制系统 ; 搅拌溶解循环系统,磁力泵电压AC220V,功率 150W; 液位非接触传感器控制系统; 投加系统,正压投加,机械隔膜计量泵,计量泵规格20L/h, 合计功率 0.5kw，设备基础、带不锈钢控制箱等配件、调试。 | 套 | 1 |
| 38 |  | 管道及配件 | 包括管道（埋地部分废气和污水污泥管道采用PE 管，机房内及埋地部分曝气主管道必须采用国标304不锈钢管，完工后增加环氧煤沥青和玻璃布）、阀门、法兰、管道防腐、管沟土方挖填等及图纸上包含的完成设备运行所需的配套附件及试验。位于道路下面管道应做混凝土包方处理。出水总管路上设置不锈钢止回阀及不锈钢闸阀。需预留后期安装水质在线监测设备的进水回水管路。 | 项 | 1 |
| 39 |  | 其它 | 完成本项目的其它设备及配件 | 项 | 1 |
| 40 |  | 空调 | 空调1.5匹，挂壁式， 一级能耗产品，安装与在线监测间、电控间 | 台 | 2 |
| 41 |  | 标准排放明渠土建结构、消毒池折流挡墙 | 增加标准排放明渠土建结构，约长3.9米，宽1.3米，深3.0米，具体按中标后深化。含与原池体连接部分的开孔，连接管，开孔封堵，井盖，上部不锈钢防护围栏。内部安装2号不锈钢巴歇尔槽（无需安装超声波明渠流量计）。消毒池增加折流挡墙。 | 项 | 1 |
| 42 |  | 防水 | 污水池与地下室共墙部分水侧防水；污水池与应急池共墙部分水侧防水，做法1.5mm厚JS防水涂料。 | m2 | 268 |
| 43 | 消毒间 | 备用消毒加药装置 | 次氯酸钠消毒加药装置，加厚PE筒2000L带磁翻板液位计,机械隔膜计量泵25L/h2台（1用1备），加药泵及相应辅件应安装在有防腐PP板制成的支架及底座上，加药装置配备相应的过滤器、安全阀、背压阀、缓冲器、压力表及球阀等，加药泵系统需与调节池提升泵联动控制，稳定余氯值，节约药剂使用。 | 套 | 1 |

（二）技术要求

1、项目概述及招标范围：

1.1项目污水处理站设计处理量为700t/d,项目污水经污水处理站预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）的预处理标准后纳入市政污水管网。

1.2招标范围

1.2.1本工程招标范围如下：

（1）污水：从污水处理系统进水口(本项目为格栅井入口)至排放口（本项目为清水池提升泵汇总后出口，并在汇总出口末端配置电磁流量计、不锈钢止回阀及不锈钢闸阀）为止，阀门后端至市政污水接纳管DN200钢管属于总包施工范围；

（2）自来水接口条件：由总包单位将院区内自来水网就近接至污水站区域范围1m内，至末端用水点由污水处理专项单位安装；

（3）电气供给接口条件：由总包单位提供双电源接口（满足污水站用电负荷），总进线电缆采购、开挖架设、管线保护等由总包单位接至相应的污水处理主电控柜；

（4）污水站废气排放接口条件：污水处理专项单位由废气处理设备引出污水处理站，并需接至院方指定地点（科研办公楼顶）；

其中目前原已施工的镀锌废气排放管道拆除，井道墙体拆改由设计单位出变更给总包单位，该部分工程量计入总包单位；

（5）污水处理站房土建设计施工及预留孔洞设置、预埋套管、排水沟盖板或井盖及洞口盖板、防坠网等由总包施工单位负责；

沉淀池内二次结构：出水堰及污泥斗结构工程量计入总包单位；

消毒池：增加的折流挡墙工程量计入污水处理专项单位；

防水：污水池与地下室共用墙及污水池内部与应急池共用墙应做防水，工程量计入污水处理专项单位；

池体路面下污水站管道混凝土包方工程量计入污水处理专项单位；

（6）新增加标准排放明渠土建部分计入污水处理专项单位，并安装不锈钢巴歇尔槽；

（7）智能化：污水处理站电话、网络、门禁、消控、安防等（如需）由智能化专项单位实施，污水处理自控系统由污水处理专项单位实施，在线监测环保专线由建设方申请并委托相关单位敷设至在线监测间。

1.2.2下述各股废水的预处理不在本次污水站的招标范围内，具体如下：

- 含汞废水、含铬废水、含氰废水、洗印等特殊废水在产生点（如实验室，检验科门诊）收集后，经过投加合适的药剂预处理后再排入污水站。

- 1.3其他要求

1.3.1招标文件所要求的参考品牌、型号是结合实际现有情况的参考性方案，投标单位也可根据招标文件的要求提供性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标人实际业务需求其它同档次优质品牌的产品，进行方案优化。并在投标文件中明确注明所选材料的产地、厂商、品牌、规格等。

招标人对中标人所投产品及材料设备参数有异议的，有权委托第三方检测机构进行检测，检测不合格的，招标人有权按本项目招标参考品牌内进行选择，中标单价不调整。

（3）中标人采购的设施、设备、材料必须严格按照投标文件中承诺的品牌、规格、质量等要求进行采购，采购的材料设备的质量、品牌、型号等不符合招标文件、投标文件规定的要求，中标人必须无条件更换并承担相关费用，否则招标人有权单方面终止合同。

（4）如投标文件中列明的材料设备因原厂停产、招标人紧急要求工期提前原因而无法及时采购到货的，则中标人可以提出变更申请，经招标人、代建单位书面审核确认后可在招标推荐品牌范围中另行确定，但材料设备价格不调整。

2、污水站工艺设计概况

2.1 设计进水水量

本项目污水站的设计规模为700m3/d，即29.17m3/h，设计为连续24.0小时运行。

2.2 设计进水水质

参考同类综合医院污水的水质情况及《医院污水处理技术指南》，确定本项目废水水质和各类污染物的浓度。本项目污水站设计进水水质具体如下：

表2-1  设计进水水质

| 项目 | CODcr（mg/L） | BOD5（mg/L） | SS（mg/L） | 氨氮（mg/L） | pH | 粪大肠杆菌（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | 300 | 150 | 120 | 50 | 6-9 | 3.0×108 |

2.3 设计出水水质

本项目污水站排水纳入城市污水管网，外排水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准，具体水质指标如下表：

表2-2  设计出水水质

| 序号 | 项目 | 单位 | 预处理标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pH值 | / | 6～9 |
|  | 粪大肠菌群数 | MPN/L | 5000 |
|  | 生化需氧量（BOD5）浓度 最高允许排放负荷 | mg/L g/床位 | 100 100 |
|  | 化学需氧量（COD）浓度 最高允许排放负荷 | mg/L g/床位 | 250 250 |
|  | 悬浮物（SS）浓度 最高允许排放负荷 | mg/L g/床位 | 60 60 |
|  | 动植物油 | mg/L | 20 |
|  | 石油类 | mg/L | 20 |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 10 |
|  | 挥发酚 | mg/L | 1.0 |
|  | 总氰化物 | mg/L | 0.5 |
|  | 总汞 | mg/L | 0.05 |
|  | 总镉 | mg/L | 0.1 |
|  | 总铬 | mg/L | 1.5 |
|  | 六价铬 | mg/L | 0.5 |
|  | 总砷 | mg/L | 0.5 |
|  | 总铅 | mg/L | 1.0 |
|  | 总银 | mg/L | 0.5 |
|  | 总 A | Bq/L | 10 |
|  | 总 B | Bq/L | 10 |
|  | 氨氮* | mg/L | 45 |
| 1)采用含氯消毒剂的工艺总余氯控制要求： 一级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口余氯 3-10mg/L 二级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口余氯 2-8mg/L 2)采用其他消毒剂对总余氯不作要求。 |  |  |  |

*注：氨氮限值参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（ GB/T31962-2015 ）中A级限制。

2.4 处理工艺

本项目工艺采用“厌氧+接触氧化+二沉池+消毒”相结合的处理工艺，具体废水处理工艺流程如下所示：

调节池

A/O池

格栅井

排入市政污水管网

污泥池

污泥外运

二沉池

消毒池

污泥回流

叠螺机脱水

剩余污泥

栅渣外运

标准排放明渠

医疗废水

一般生活污水

餐饮废水

化粪池

隔油池

清水提升池

工艺流程说明：

（1）格栅井：废水中含有较多悬浮物，须先经过格栅处理，通过格栅的拦截作用以去除废水中较大的悬浮物，栅渣人工定时装运。格栅井出水自流进入调节池。

（2）调节池：调节池具有足够的容积，各股废水进入调节池，起到调节水量、均匀水质的作用，然后提升进入厌氧池。

（3）厌氧池：厌氧池内挂填料，生物在填料上生长，形成生物膜，兼性脱氮菌利用进水中的COD作为氢供给体，将好氧池混合液中的硝酸盐及亚硝酸盐还原成氮气排入大气，同时利用厌氧生物处理反应过程中的产酸过程，把一些复杂的大分子稠环化合物分解成低分子有机物。

（4）接触氧化池：接触氧化池内挂填料，生物在填料上生长，形成生物膜，污水经过生长大量微生物填料时，水中有机物以及氨氮等被细菌吸收并氧化分解，去除COD和氨氮，接触氧化池出水提升进入气浮池。

（5）二沉池：废水进入二沉池，泥水分离后，达到固液分离的效果。活性污泥经固液分离后，出水自流进入消毒池。

（6）消毒池：废水流入消毒池，经过单过硫酸氢钾消毒，杀灭微生物及病菌，消毒后污水经过标准排放明渠自流入清水提升池。

（7）污泥池：所有污泥在污泥池汇集，污泥池具有一定的容积，可起到浓缩作用，上层清夜回流进入调节池；底层污泥经通过泵送往叠螺式污泥脱水机进行脱水处理，泥饼打包外运妥善处置，滤液回流进入调节池。

（8）应急池：应急状态下储存污水，用于污水处理设施故障检修时废水的暂存。

（9）清水提升池：设置提升泵将通过污水处理站处理的污水提升至市政污水管网。

3污水站关键工艺设备技术要求

3.1 机械设备通用条款

3.1.1本项目机械工程范围，应是指承包商在绍兴市第七人民医院新院区建设工程污水处理项目工程机电设备采购、安装及调试工程，为满足污水处理工艺要求的所有机械设备的设计、制造、测试、供货、运输、安装、调试、试运行、达标运行、培训、运行维护、交付使用、缺陷责任期内保修，以及为上述机械工程所作的一切准备工作、服务、人工、材料和包括竣工资料与操作维护手册的提供，不管它们是否在文件或图纸上注明。

3.1.2本项目涉及的主要机械设备或机械工程成套设备表如下，包括但不限于：机械格栅、潜水提升泵、潜水搅拌机、鼓风机成套设备、填料、曝气盘设备、消毒加药装置、叠螺式污泥脱水机、废气处理设备、液位计、电磁流量计、电气自动化控制成套系统、阀门管件等。

3.1.3投标方提供的设备技术要求必须满足设计图纸、技术方案要求。

3.1.4主要设备参考品牌如下：

| 序号 | 工艺段 | 主要设备名称 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅井 | 回转式机械格栅 | 万可利、江苏盛佰强、安尼威（无锡）或相当于或高于 |
| 2 | 调节池 | 潜水提升泵 | 格兰富、凯士比、威乐（中国）或相当于或高于 |
|  |  | 回转式风机 | 百事德、山东章晃、川源或相当于或高于 |
| 3 | 厌氧池 | 弹性填料 | 玉环振兴、宜兴东鹏、杭州春禾或相当于或相当于或高于 |
|  |  | 潜水搅拌机 | 南京蓝深、杭州春禾、南京南蓝或相当于或高于 |
|  |  | 填料支架（6#304不锈钢槽钢，10mm304不锈钢圆钢） | 国标 |
| 4 | 接触氧化池 | 组合填料 | 玉环振兴、宜兴东鹏、杭州春禾或相当于或高于 |
|  |  | 微孔曝气器 | 玉环振兴、宜兴东鹏、杭州春禾或相当于或高于 |
|  |  | 填料支架（6#304不锈钢槽钢，10mm304不锈钢圆钢） | 国标 |
|  |  | 混合液回流泵 | 新界泵业、上海熊猫、南方泵业或相当于或高于 |
|  |  | 空气悬浮风机 | 德国凯撒、韩国纽若斯、韩国世亚或相当于或相当于或高于 |
| 5 | 二沉池 | 中心导流筒 | 玉环振兴、宜兴东鹏、杭州春禾或相当于或高于 |
|  |  | 排泥泵 | 新界泵业、上海熊猫、南方泵业或相当于或高于 |
|  |  | 出水堰板 | 玉环振兴、宜兴东鹏、杭州春禾或相当于或高于 |
| 6 | 污泥池 | 排泥泵 | 新界泵业、上海熊猫、南方泵业或相当于或高于 |
|  |  | 叠螺脱水机 | 安尼康、万可利、江苏碧诺或相当于或高于 |
| 7 | 应急池 | 潜水提升泵 | 新界泵业、上海熊猫、南方泵业或相当于或高于 |
| 8 | 消毒池 | 消毒加药装置 | 成都润兴、洁王子、博艳或相当于或高于 |
| 9 | 清水提升池 | 潜水提升泵 | 格兰富、凯士比、威乐（中国）或相当于或高于 |
| 10 | 设备机房 | 废气收集和处理系统 | 杭州绿然、鑫悦盛环保、杭州楚环或相当于或高于 |
| 11 |  | 门禁及视频监控系统 | 大华、海康、宇视或相当于或高于 |
| 12 | 仪器仪表 | 液位计、电磁流量计、PH在线分析仪 | 工考、精控、赛雅或相当于或高于 |
| 13 | 其他 | PLC及主要电器元件 | PLC西门子 电器元件：施耐德、西门子、ABB或相当于或高于 |
|  |  | 管材 | 塑料管道：浙江中财，浙江伟星，安徽华亚、不锈钢管道国标或相当于或高于 |
|  |  | 空调 | 格力、美的、海尔或相当于或高于 |

注：1.投标人可以选择能满足本项目技术需求且性能与参考品牌相当的产品进行响应，但必须在响应文件中提供所报产品详细的技术参数、证明材料，并对照本表提供的技术参数逐一说明响应情况，未提供所报产品详细的技术参数、证明材料或未逐一说明响应情况的，作无效标处理。采购人在本部分中参考品牌是采购人认为最适合本项目的品牌，投标人应予以积极响应。

- 允许参数发生正偏离，若实际采购设备在满足招标文件要求的前提下，更优于原参数，不另行增加费用。

3.2 工艺管道与配件

3.2.1工艺管道主要指与泵、鼓风机、叠螺机、加药泵等设备直接连接的配管，应根据工艺设计的要求确定，并考虑腐蚀性环境和能承受可能出现的最恶劣的和运行条件。

3.2.2各种介质的最大流速应以符合有关国际标准的规定为原则（除非另有规定）：

| 管道类型 | 最大流速 |
| --- | --- |
| 空气管 | 15m/s |
| 给、排水管 | 3～5m/s |
| 污水管 | 1.5m/s |
| 污泥管 | 1.0m/s |
| 加药管 | 1～1.5m/s |

3.2.3管道应在出厂前预考虑到安装尺寸的误差，预制管道应为现场切割和连接留有余地。管道的外防护如受任何损害，应被修复，且切割边缘也应给予适当的外防护。

3.2.4.在任何必要位置，应提供可调整的管道连接器（活接），以方便管道和设备安装后的装拆。根据需要伸缩接头应配有传力装置，从而整体地使管道传送纵向推力。

3.2.5在管道沉降或胀缩的场合，应考虑足够的可挠接头管路伸缩接头。

3.2.6关于室内污泥管、给水管、排水管等管道的支架及吊架，应根据管道的布置情况，合理配置并参见“给水排水标准图集（03S402）”制造。

3.2.7钢管

a. 钢管材料采用碳钢管或不锈钢管（除非另有说明）。管径DN≥250mm，采用直缝焊接钢管。≤DN200mm，采用无缝钢管。公称压力按PN1MPa，壁厚以钢制管件图集02S403为准。

管配件和管法兰材料应与钢管材料相同，按钢制管件图集02S403制作。

钢管表面应无疤痕、裂纹、严重锈蚀等缺陷。

管节焊接前应先修口、清根，管端端面的坡口角度、钝边、间隙。不得在对口间隙夹焊帮条或用加热法缩小间隙施焊。对口时应使内壁齐平，当采用长300mm的直尺在接口内壁周围顺序贴靠，环焊缝对口错边量应小于0.2倍的壁厚，且不得大于2mm。管道任何位置不得有十字形焊缝。管径大于800mm时，应采用双面焊。焊接管节的焊条化学成分、机械强度应与母材相同且匹配，管径≥800mm时，焊缝应逐根进行煤油渗漏检验。

焊缝的外观不得有熔化金属流到焊缝外未熔化的母材上，焊缝和热影响区表面不得有裂纹、气孔、弧坑和灰渣等缺陷。

钢管及管配件的壁厚应按照钢制管件图集02S403的规定。

钢制管法兰尺寸应符合GB9112-88或BS5466中规定，公称压力标定为1MPa（10bar），也可根据实际的工艺需要，采用0.6MPa（6bar）或标准系列规定的压力等级。法兰接口平行度允许偏差应为法兰外径的1.5%，且不大于2mm；螺孔中心允许偏差应为孔径的5%。

b. 执行标准

钢管的制造应按照以下标准（但不限于此），这些标准中规定了各类管道的制作、尺寸精度、焊接质量、预制管的安装敷设、管内外的防腐、无损探伤、水压试验和工程验收等要求。

| GB/T3091-2001 | 低压流体输送用焊接钢管 |
| --- | --- |
| SY/T5037-2000 | 流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管 |
| GB/T8163-1999 | 流体输送用无缝钢管 |
| GB/T14976-1994 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 |
| GB/T12771-2000 | 流体输送用不锈钢焊接钢管 |
| GB/T9112~9124-2000 | 钢制管法兰类型 |
| GB/T2651-1981 | 钢管焊缝检验 |
| GB3328-87 | 焊缝射线探伤质量标准 |
| JB/T1152-81 | 超声波探伤质量标准 |
| GB/T8923-88 | 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 |
| YB/T9256-96 | 钢结构、管道涂装技术规程 |
| CJ/T 158-2002 | 城市污水处理厂管道和设备色标 |
| GB/T21020-80 | 钢管验收、包装、标志一般规定 |
| GB50268-97 | 给水排水管道工程施工及验收规范 |
| GB50235-97 | 工业管道工程施工及验收规范 |
| GB50236-98 | 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 |

c. 管道水压试验

当管道工作压力≥0.1MPa时，应进行压力管道的强度及严密性压力试验。当管道工作压力小于0.1MPa时，进行无压力管道严密性试验。

管道水压试验的试验压力应不小于PN+0.5MPa且不应小于0.9MPa。

管道严密性试验时，不得有漏水现象，水压升至试验压力后，应保持恒压10min。

3.2.8  UPVC管和管配件

UPVC管应符合GB/T10002-1996标准的规定，聚乙烯管应符合BS1972标准的规定。

溶剂连接接头和配件可以使用，但应提供足够的机械接头以便利管道和设备的拆卸和维护。在要求机械接头承受外部推力之处应采用法兰型接头。

PVC法兰的螺孔应符合ISO7005：1MPa设计压力，如与现有设备的法兰不匹配时，法兰孔应以设备的联接法兰为准。

3.2.9 化学药剂管和软管

化学药剂管和软管应采用耐化学药剂的阻燃材料制成，管线的布置应能方便拆卸清洗，并应在合适处安装三通和旋塞阀，以方便连接压力水管进行冲洗。

所有化学药剂管和软管应箍紧，并固定在沿构筑物或水池池壁敷设支架和管槽上，应能识辨每一管路的走向，并能方便拆卸而不妨碍相邻管子。

3.2.10 接头和管道连接器

法兰接头的垫片应为丁腈橡胶，符合ISO4633、6447、6448，邵氏硬度≥ 66，垫片应垫于整个接触面。

螺纹接头和镀锌管应用铬酸锌涂胶保护。

接头可以装在需要经常装拆阀门的压力管上，在管内压力低于大气压力的管子上，这些接头应有足够的保障措施在这些接头处锚固管子。

可拆卸的管道连接器一般用于设备、管道及闸阀等构件之间的安装连接。

接头中的弹性密封圈在螺母、压盖的作用下，依靠相互间的斜度，紧压在管子外围起密封和连接作用。当温度变化时管子能在接头中自由伸缩；当地基、基础出现沉降、管道出现振动时能确保密封无渗漏。

管子插入长度≥80mm，伸缩率≥130mm，可挠度不小于3，偏心量不大于3mm。

对于每种规格的管道，其活动接头处应能承受5m长度范围管内满流时产生的剪切力，且要求接头处不能渗水。

管道连接器应符合GB/T12465的要求规定，在最大的测试压力和正常的运行温度下，接头应有可靠的水密性。

管道连接器的主体材料应为球墨铸铁，密封圈应为丁腈橡胶。接头密封垫的材质应适合长时间的柔性密封和承受60C以下的污水以及机械、化学或细菌等各方面引起密封垫损坏的情况。

3.2.11 压力表（计）

装在泵、阀、配管等设备的压力表直径不小于100mm，每个压力表后应配接着一个旋塞，除非另有规定，铝合金不能用在表的结构中，刻度盘和表盖应为紫铜，内部元件应为不锈钢、紫铜和其他抗腐蚀材料(不包括铝合金)。

压力表以MPa（水）或bar（气）为压力单位，以0.01MPa或0.1bar为最小刻度。用于负压时使用真空表，精度均为全量程的±1.5%或±2.5m.。

3.3 机械设备专用技术规范

3.3.1 机械格栅

1）技术参数表

| 安装 | 设备 | 规 格 | 单位 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 格栅井 | 机械格栅 | 类 型： 回转式机械格栅 | 台 | 1 | SUS304 |  |
|  |  | 数 量： 1台 |  |  |  |  |
|  |  | 栅 宽： B=700mm |  |  |  |  |
|  |  | 栅 细： 5mm |  |  |  |  |
|  |  | 沟 深： H=4.0m(暂定) |  |  |  |  |
|  |  | 电机功率： N=2.2kW |  |  |  |  |
|  |  | 工作方式： 24小时连续运行或间歇运行 |  |  |  |  |
|  |  | 电机防护等级： IP55 |  |  |  |  |
|  |  | 电机绝缘等级： F |  |  |  |  |
|  |  | 材质要求： |  |  |  |  |
|  |  | 导 轨：SUS304 不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 栅齿轴：SUS304 不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 齿 耙：尼龙1010或者不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 链 条：SUS304 不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 机 架：SUS304 不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 所有连接附件、传动链、螺栓紧固及其他部件：SUS304不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 电机、减速机：优质品牌 |  |  |  |  |

2）主要结构及技术要求

格栅除污机由格栅、齿耙、机罩、链条、机架、清渣装置、驱动装置等部分组成。

（1）格栅应呈整体式结构，合理牢固。

（2）齿耙应采用尼龙1010或者不锈钢，保证齿具有足够的强度而不变形。

（3）链条的安全系数应不小于6，并应设有链轮张紧调节装置，链条与链槽宜形成封闭状态，防止栅渣入链槽。格栅底部应有措施，防止栅渣在格栅底部集滞。链槽内应设垫层，减小运行时的磨擦阻力和运行噪声。

（4）格栅工作时噪声应小于75dB。

3）工作原理

在链条的驱动下，齿耙从下往上作清污动作，然后由清渣装置进行卸渣。清污率应大于95％。

本机应具用机械过扭矩保护和电器过力矩保护装置。

4）材质

导  轨：   SUS304  不锈钢

栅齿轴：   SUS304  不锈钢

齿  耙：   尼龙1010或者不锈钢

链  条：   SUS304  不锈钢

机  架：   SUS304  不锈钢

所有连接附件、传动链、螺栓紧固及其他部件：SUS304不锈钢

格栅机的出渣高度要求与最低离地坪不得低于800mm。

5）设备的可靠性及耐久性要求

设备无故障运行时间在2年以上，整机使用寿命在10年以上。减速机、轴承使用年限不少于5年，电器装置不少于3年。

6）设备的防腐

不锈钢部件加工完后对其进行表面钝化处理。包装前对机加工面按GB4879标准要求做防腐处理。

运输、安装过程中涂层破损，严格按涂装工艺进行修复，其质量水平不低于原涂层的质量水平。

7）供货范围

整机供货：包括驱动装置、导轨、栅条、耙齿、链条、机架、挡污板、安装所需的紧固件。

8）中标人需提供的资料（进场时提供）

（1）提供所有主要外购件的产品合格证

（2）提供设备的土建尺寸及安装要求

（3）设备操作运行及维护手册

（4）出厂前设备的各种测试报告

3.3.2 水泵

| 安装位置 | 设备类型 | 规 格 | 单位 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池 | 提升泵 | （Q:15 m3/h，H:15 m，N:1.5kW）带耦合、底座、导杆安装，无堵塞切割型 | 台 | 5 | 铸铁 |  |
| 接触 氧化池 | 混合液回流泵 | （Q:43 m3/h，H:13 m，N:3.0kW）带耦合、底座、导杆安装，无堵塞切割型 | 台 | 4 | 304不锈钢 |  |
| 二沉池 | 排泥泵 | （Q:15 m3/h，H:15 m，N:1.5kW）带耦合、底座、导杆安装，无堵塞切割型 | 台 | 2 | 304不锈钢 |  |
| 污泥池 | 排泥泵 | （Q:15 m3/h，H:15 m，N:1.5kW）带耦合、底座、导杆安装，无堵塞切割型 | 台 | 1 | 304不锈钢 |  |
| 清水池 | 提升泵 | （Q:30 m3/h，H:40 m，N:11.0kW）带耦合、底座、导杆安装，无堵塞切割型 | 台 | 3 | 铸铁 |  |
| 应急池 | 提升泵 | （Q:30 m3/h，H:15 m，N:3.0kW）带耦合、底座、导杆安装，无堵塞切割型 | 台 | 2 | 304不锈钢 |  |
| 集水井 | 提升泵 | （Q:10 m3/h，H:10 m，N:0.75kW）带耦合、底座、导杆安装 | 台 | 2 | 304不锈钢 |  |

1 ）技术参数表

中标人应提供保证设备安全、稳定、可靠运行的全套设备、辅助及安装连接附件。设备主要组成部分及供货范围（不限于此）：

a.装配完整的水泵（包括泵壳、叶轮、机械密封、泵轴、耦合、电缆等）

b.包括支架、导索/导杆、提升链、支撑件等全套提升装置（如有）

c.潜水电机电缆及保护套、接头、紧固件

d.所有连接附件、化学地脚螺栓

2）主要结构及技术要求

(1)综述

其中的潜水泵应能沿不少于两根的平行导索上下移动，自动与预置于坑底部的耦合装置相连接。提升时，耦合自动脱落。

每台泵应能在全浸没的条件下连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。

泵应能承受因回流水引起的反转，而不致对水泵造成任何危害。

水泵装置在设计的工作范围内，应无震动，无汽蚀发生，运行平稳。泵的转子部件应作动、静平衡试验。

泵和电机的全部重量尽量由泵的排水弯管承担，泵和电机的任何部分尽量不直接与泵坑底板接触或放在泵坑底板的支座上。

对于泵井较深，不能经一次提升起吊至泵井顶板平台的水泵，应配备提升倒链装置或其它装置，保证水泵的起吊操作可方便进行。

(2)水泵整体要求

A.	泵壳

泵壳内表面经喷砂、打磨后应光滑、无疵瑕，所有水流通过部分应设计成无锐角形式，以使流速和流态变化趋于平稳。流道的断面应足够大，以使相应粒径的杂物能通过。泵壳要有足够的厚度来承受所有的载荷，包括要求的静水试验压力以及连续工作的最大压力。

泵壳设计时要考虑到能够把叶轮从顶部或底部抽出。

每台泵壳都必须在制造车间进行静压试验，试验压力不得小于关闭水头的2倍（如特性曲线所示），试验时间应至少持续10min。在这一试验压力下，泵的任一部分均不得有变形、渗漏等缺陷。

除有其它说明外，所有要求水密封的接触面都必须作机械加工和设置Ｏ型圈，靠金属加工面之间的接触，使Ｏ型圈受压达到密封的装配，而不需要施加特殊的外力。

B.	泵叶轮

叶轮须采用整体铸造无堵塞离心叶轮型式。叶轮和泵轴之间采用双键固定在轴的端部，并采用保护橡皮帽进行密封。叶轮和轴须采用内部锁定装置，以防叶轮在反转时发生松动现象。

叶轮应进行动平衡试验，动平衡精度应不低于ISO1940G6.3级。

C.	泵轴

泵轴和电机轴须为整体结构，并与泵送的液体完全分开。轴材料采用高强度耐腐蚀材料制造。

D.	泵轴承

上部轴承为圆柱滚子轴承，下部轴承组包括一对单列向心推力球轴承和一只单列圆柱滚子轴承，轴承的正常使用寿命应不小于100,000小时。设计的轴承必须能够承受所有轴向和径向负荷。

E.	耐磨环

为了在蜗壳和叶轮间能有效密封，应安装耐磨环，耐磨环是由一只安装在蜗壳进口处的静止环和一只安装在叶轮口上的旋转型不锈钢环所构成。耐磨环必须可靠地紧固在叶轮和泵壳上，在正常运行条件下或泵逆向运转时都不会发生松动。

耐磨环的结构形式应考虑到容易拆除和更换。

F.	泵的机械密封

采用高质量机械密封系统，可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。机械密封均采用碳化钨/碳化钨或碳化硅/碳化硅，介质酸碱度范围为pH6～10。

机械密封应该是免维护的，润滑与被输送液体相隔开，应能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。

应保证机械密封的正常使用寿命不低于25,000小时。

机械密封应采用通用密封产品，便于招标人采购备件，泵制造商专有的密封将不被采用。

G. 冷却系统

潜水电机的冷却通过定子向壳体周围搅拌介质的热传导来完成，不需要额外的冷却系统。

H. 电机

潜水电机应为鼠笼潜水电机，3相、380V、50HZ，防护等级IP68，绝缘等级F。电机功率的选配应保证在工作范围内任一点运行时，都不会出现过载，在设计流量时的安全余量应不少于10％，在变频运行下的电机安全余量应不少于15%。电机能每小时启动10次。能连接泵送温度最高为40°C的介质，并且定子绕组的平均温升不超过105°C。定子应热压嵌入定子室，并与转子保持合适的间隙，电机防护等级IP68。

直接起动电流不超过6倍额定电流。

潜水电机和水泵须由同一厂家生产。

I. 电缆和电缆密封

电机应配有控制和动力水下电缆，每根电缆都有一个单独的进口，并进行可靠的密封，如果动力电缆是多芯电缆，则每根电缆还要进行单独密封。电缆应伸进接线室，并用可重复使用的橡胶密封件密封或使用树脂或其他罐装密封材料密封。电缆在池边应牢固的固定。为了达到最大限度地保护电机，即使在偶然的不正常运行情况下，电缆损坏且电机仍在水下，电缆进口也不会有湿汽进入电机和接线盒。建议采用三道密封。

J. 水泵保护系统

泵应设有一套保护系统，用于阻塞、过载、故障、漏水、电机上下轴承过热等发出指示，应该在电机或主轴出现严重损坏前发出相关信号。

电机过载保护：

电机的每一绕组均由PTC型温度传感器保护，三个传感器应串联连接，这些传感器都应在摄氏150℃时动作。

3.3.3 潜水搅拌机

1）供货范围

供货商提供的设备为成套设备，其中至少应包括电机、减速机、固定装置、提升使用的不锈钢导向杆和不锈钢提升链、支架、夹板等必须的辅助件，并提供电控柜。

承包商应根据招标文件潜水推流器的使用条件及标书图纸条件等，以满足工艺池型和介质的要求为原则进行设备选型。若达不到要求应予以整改，一切整改费用由承包商承担。

2）设计和安装条件

安装场所                    室外和水下

介质                        污水与污泥混合液

PH                          5～9

介质温度                    0～35℃

污泥浓度                    4000mg/l

工作时间                    24h/d

单台功率                   1.5kw

叶轮直径                    260mm

安装条件

池宽                       详见设计图纸

池底标高                   详见设计图纸

池顶标高                   详见设计图纸

3）技术要求

(1)搅拌器应该在全浸没条件下连续工作。同时应能适应连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行的工作状况。在整个运行过程中须保持无振动平稳运行，并应无故障运行至少25000小时

(2)搅拌器台数及搅拌功率必须保证池内废水及污泥称悬浮状态，不得沉淀。

(3)每台搅拌器应配备不锈钢导向杆和不锈钢提升链，使之自由升降及转向。

(4)搅拌器应能处理污泥和污水。搅拌器可上下升降、移动方便。检查或维修无需人员进入池内。滑行杆支架作为搅拌器整体部件之一。搅拌器全部的重量受力在两个或一个支架上，并且这个支架必须能承受搅拌器形成的推力。所有搅拌器均采用可沿水平方向绕导杆轴线旋转的方式安装，最大转角为±60°

(5)每台搅拌器应整体设计，封闭式连接，潜水型。桨叶采用无阻塞形式，搅拌器所有的组件包括电机可在水下连续运转。

(6)为保护电机，避免外部物质通过搅拌器顶端进入，电缆进线密封必须保证防水和潜水密封。浸没在液体中的电缆不能有任何接头，而且与支架上的电缆夹持器能可靠固定。每台配备电缆15m。

(7)搅拌器和电机的轴应是连续无间断的轴，轴应在油脂润滑的免维护的轴承上运转。所有轴承的设计寿命最小为50,000h。

3.3.4 空气悬浮风机

1 ）技术参数表

| 安装 | 设备 | 规 格 | 单位 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接触氧化池 | 空气悬浮风机 | 类 型： 曝气风机 | 台 | 2 | 组合件 |  |
|  |  | 数 量： 2套 |  |  |  |  |
|  |  | 功 率：10kw |  |  |  |  |
|  |  | 流 量：6.5-8m3/min |  |  |  |  |
|  |  | 排出压力：50Kpa |  |  |  |  |
|  |  | 自由空间距离1m处噪音值：≤80dB(A) |  |  |  |  |
|  |  | 电机防护等级/绝缘等级： IP54/H级 |  |  |  |  |
|  |  | 工作方式： 24小时连续运行 |  |  |  |  |
|  |  | 环境温度： 0℃到40℃ |  |  |  |  |
|  |  | 电 源： 380V，3ph，50Hz |  |  |  |  |
|  |  | 设备位置：设备间 |  |  |  |  |
|  |  | 介 质： 空气 |  |  |  |  |
|  |  | 进气温度： 0～40℃ |  |  |  |  |
|  |  | 湿度： 10～95% |  |  |  |  |
|  |  | 电机轴承：空气悬浮轴承 |  |  |  |  |
|  |  | 叶轮材质：AL7075高级锻造铝合金 |  |  |  |  |
|  |  | 风机冷却方式:空冷 |  |  |  |  |
|  |  | 流量调节范围：64%-100% |  |  |  |  |

2）运行条件和使用环境

（1）介质：空气

（2）设备位置：鼓风机房

（3）气温：0～40℃

（4）工作制：24h/d

（5）运行要求：设备在正常运行时不能有不正常的噪声、振动和过热现象。

（6）设计的装置必须适合于安装设计所留出的空间。

3）技术要求

空悬浮鼓风机及其辅助设备应为成套装置，整组系统应包括入口过滤/消音器、高速变频电机、变频器、空悬浮轴承、冷却系统、出口不锈钢柔性接头、止回阀、放空阀，整组系统仪表和控制系统以及每台鼓风机的就地控制柜，及其他有效和安全运行所需的附件。

投标人根据招标文件的性能要求选择空悬浮鼓风机，适合为污水处理厂生化池提供经过过滤的压缩空气，鼓风机整机设计使用寿命不少于20年。

鼓风机箱体应自带可调节地脚，无预埋件，无需固定在混凝土上，便于安装。

鼓风机设计应保证即使工艺系统中出现压力变化，如曝气头发生堵塞、水进入管网、或炎热夏天造成的环境温度过高等情况下，风机仍可在安全裕量范围内正常调节运行。

当发生堵塞严重或其他极端情况发生时，系统旁路配置的放空阀会在控制系统预警信号指令下打开，使压力/流量调节控制在喘振线以下。

4）控制要求

每台曝气用风机应配备有的单独的PLC就地控制盘（LCP），LCP的功能应包括起动、停车、运行的控制及故障检测，并能在发生故障时停止风机。LCP还应具有保证风机正常运行的所有功能。控制原理为失效安全操作方式，即所有控制和仪表在报警状态下失效。控制系统的设计应使风机在控制系统未通电或故障状态下不能运行。控制系统应集中装于一个控制柜中，并安装在风机底座上或机旁。

电控箱内的主要零部件：断路器、电动机、可编程控制器、变频器、启动器等均采用国际知名品牌的产品。低压电器元件须符合国家现行标准（GB）。

风机就地控制柜应提供PLC接口，在中央控制室采集所有工况信号和对系统设备进行控制（就地控制和远程控制同时考虑）。

电控柜既要完成本系统的配电、保护及控制，还可完成本系统及相关系统的联动运行控制。内部设有总电源进线空气断路器。

5）设备性能及结构

5.1）设备性能

（1）每台鼓风机设计运行条件及保证性能如下：

- 100%流量                      6.5-8m3/min

- 平均环境温度                  20℃

- 大气压（平均值）              101.325KPa

- 进口空气平均温度              20℃

- 进口空气最高温度              40℃

- 进口空气平均相对湿度          65%

- 进口空气最高相对湿度          90%

（2）运行条件包括在不利工况条件下，不允许发生喘振现象或实际运行功率超过电机铭牌功率。

（3）多台鼓风机必须能够并联运行，在并联运行条件下，每台鼓风机应能满足不同流量的调节需要并使每台鼓风机出口压力与喘振压力间的安全裕度保持相同，任何单台鼓风机的起动和停车不会影响其他鼓风机的气量变化。

（4）鼓风机的设计应考虑气流同步性，以便使新增的鼓风机能够与原有风机并联运行。不允许为使两台以上鼓风机并联运行而要求风量同步调节的鼓风机设计。

（5）出口压力应平稳，不得有压力脉冲现象。

（6）鼓风机应采用高速电动机直接驱动的设计方式，每天24小时连续运行。风机采用空气悬浮轴承，轴承的使用寿命不低于10万小时或20，000次启动。整机运转时，在1m处噪音（包括电动机）应低于80db（A）。

（7）风机应设计为失电安全。

（8）鼓风机振动烈度（在机座上）不应大于2.5mm/s。

（9）关阀压力应高于工况风量的出口风压。

5.2）空悬浮鼓风机结构

（1）主机

应采用单级高速结构的型式，配置必须完整，每台鼓风机风量可由64%~100%范围内进行调节。

（2）电动机

电动机功率应大于整个设计工况范围内的最大负荷值的10%。为避免谐波的影响，招标人不接受无刷直流（BLDC）电机；也不接受普通异步（SIM）电机。该电机在鼓风机工作的任何工况点均不应过载。

电机应适合电源为380V，3相，50Hz，绝缘等级为H级，防护等级：IP54，效率≥95%。变频模式为“交流-直流-交流”。

（3）风机回转轴

A.风机回转轴就是高速马达的转子，空气轴承的接触部和为了将转子的旋转力传给叶轮的转轴，三者一体。

B.空气轴承接触部是由高强度的合金钢（STS420J2）制做而成的。为了能够减少摩擦并形成很好的空气油膜，空气轴承采用抛光处理。

C.和叶轮直联的轴采用高强度的合金钢（STS420J2）制做。能够保持高速回转时的动态平衡。强度是确保动力传达和临界速度的充分安全系数下，防止运行区域振动的制作。

D.风机回转轴内部整体是中空的，通过这个结构，可以传导冷却空气，能够有效的释放转子中产生的热量。并且，这个空间在保持回转轴刚性的同时，也有能够减轻重量的效果，对风机回转轴高速运转时能够安全运行提供帮助。

E.风机回转轴的一端设置了压缩空气的叶轮，另一端设置了吸入冷却空气独立排出到外部的散热器。

（4）空气轴承

A.空气轴承是动压空气轴承，支持径向负重的轴颈轴承和支持轴向的止推轴承各设置了两个。

B.空气轴承是由镍合金制做而成的。由表面有自润滑涂层的Top foil(前箔)和波浪形形的bump foil（波箔）构成。

C.为了确保轴承的热稳定性，风机出厂前都要先进行30分钟以上的满载测试，然后停机，5秒内再次启动，并在30秒内达到100%转速，连续反复测试3次才能合格出厂。

D.风机采用模块化设计和制造，拆装方便，因此在现场更换部件和修理也变得极为容易。

（5）吸入过滤器

A.吸入过滤器是鼓风机的运用必需配置，需要实现持续的维护管理。

B.材质是采用杂丝聚酯形压缩涤纶，根据ASHRAE STANDARD 52.1检测方法中的重量法，具有95%以上的粉尘收集效率。

（6）变频器和风量/风压调节装置

A.鼓风机是通过变频器调整叶轮的回转数来调节风量的。同时，随着运转中吸入空气的温度变化，输出部位的负载也跟着变化，此时风机的运转点能够自动移动，并且风机能够通过满足负载要求的就地控制板，调节50%-100%范围的风量。

B.风机的变频器需采用进口品牌，在10-40度的大气温度范围内能都稳定的运转。

（7）冷却方式

A.风机冷却大致分为高速马达冷却和变频器风冷。

B.高速马达的冷却是鼓风机保证性能和稳定运转的重要因素，利用在马达回转轴上另设的散热器，直接从马达内部吸收热量排到外部。

C.为了有效的释放转子产生的热量， 使冷却空气流经设置在回转轴上的中空部分，从而达到冷却效果。

D.变频器冷却由变频器本身的散热器和箱体输出风扇构成。为了有效的冷却，变频器散热器的方向和箱体输出风扇的方向一致，让冷却空气在机箱内不作停留，即刻排出。

把电机和变频器的热量通过散热风口排出风机外部。这样避免了风机出风口温度和入风口温度过高。

（8）消音器

A.消音的标准是，风机的主空气吸入口前方的1.5米范围内，声音不能超过80分贝，根据KS B 6361测定方法来测定。消音材料必须采用环保料。

B.机箱一端设置“C“形的空气吸入消音器，降低了机箱内部传到外部的噪音。

C.机箱内部设置迷宫形状的空冷消音器，降低了冷却空气的噪音。

（9）放空阀

A.鼓风机启动和停止时，随着急剧的风量和压力变化会产生喘振。为了防止喘振的保护装置由放空阀和放空阀消音器组成。

B.放空阀是采用隔板方式，能够承受瞬间的压力变化。不需要从外部供应压缩空气，采用了风机本身的输出压力启动的方式。为了安全起见，放空阀务必安装在机箱内部。

C.放空消音管路安装在机箱内部，设置法兰使放空消音器和内管连接方便。

（10）喘振

空悬浮鼓风机必须配套提供和安装监测风机喘振的装置。应该可以提供以下几种喘振处理模式：喘振界限调整模式、喘振停机迷失、忽略喘振继续运行模式、打开放空阀模式。当机器设定为“喘振停机迷失”模式且发生喘振时，机器应该自动停机，供操作者检查喘振原因。当机器设定为“打开放空阀模式”，当设备运行工况点临近喘振界限时可以智能化地调整运行参数，使之回到正常的运行区域内。

（11）出口弹性接管

每台鼓风机出口应配有不锈钢出口弹性接管，可以降低由热膨胀引起的管道应力和气流引起的管道振动，出口弹性接管应能承受所有工况的压力和0～250℃的温度。

每台鼓风机应在鼓风机出口与出口管间配有扩压管以降低空气流速至15m/s，出口扩压器的长度应经空气动力学设计，回收动压及减小气流扰动。

每台鼓风机出口旁通管上的放空阀应配有消音器，其外壳由碳钢制造，内部装有吸音材料。

（12）仪表

各传感仪表应由鼓风机制造商提供，所有仪表电气接线与控制柜端子或接线箱相接。至少应包括以下仪表：

鼓风机轴承温度传感器

电机绕组温度传感器

电机轴承温度传感器

入口温度传感器

出口压力传感器

（13）就地控制板

A.风机的启动、停止和控制，状态和警报运转中的异常状态，每台风机都安装具有保护风机停止机能的就地控制板。

B.本机内置控制器，能够远程、自动、就地、手动操作，PLC根据现场状况来调整控制模式。

C.采用原装品牌PLC控制系统。

D.控制系统中数字多信道输入/输出保护面板，由触摸屏和适用PLC构造而成。操作面板显示风机工作的运转数据。

1）风机运转状态

-运行中

-停止中

-故障

2）测定和计算数据

-进口过滤器差压

-吸入空气的温度

-输出空气的温度

-输出空气的压力

-吸入风量

-转速

-电耗

3）报警和故障信号

-过滤器差压过大

-马达过热

-变频器故障

- E.显示屏显示；

- F.多种可选控制模式，包括：恒定风量、恒定风压、恒定转速以及接受现场DO模拟量连锁控制等控制模式；

G.喘振保护；

H.马达过载保护；

I.鼓风机轴承温度；

J.鼓风机轴承震动；

K.出口放空阀控制；

L.故障信号显示；

M.故障信号输出；

N.报警功能；

O.故障停机等；

P.就地控制柜应提供PLC接口（通讯接口）；

Q.应提供本柜内的所有设备电源。

R.外部电源：3相、380V、50HZ

4）供货范围

投标人提供完整的2套空气悬浮鼓风机，包括鼓风机, 高速电机, 主轴及空气悬浮轴承, 变频调速控制系统, 就地控制系统, 触摸式彩色控制面板, 温度传感器，压力传感器，流量计, 进口过滤消音系统, 气动放空阀系统, 出口连接管, 外箱体、地脚螺栓及安装附件（蝶式止回阀、出口弹性接头、出口消音器、联接螺栓）。

提供全部设备附件、安装固定件，接线盒。

提供随机备品备件和工具以及正常运转2年所需备品备件，并提交详细清单及价格，供招标人审查确定。

5 ）中标人需提供的资料（进场时提供）

中标人应提交以下资料，但不限于以下内容，所需提交的文件：

（1）必须按照提供的技术参数进行空气悬浮鼓风机选型设计，并详细说明该设备的结构特点且应提供设备安装详图，应画出设备平面及剖面图，并标明所有的设计尺寸、安装尺寸要求，且应说明安装、运行及维修所需的空间。

（2）应提供空气悬浮鼓风机安装基础、预埋件等要求以及土建结构的承载力参数情况。

（3）应提交设备详细的技术描述以及空气悬浮鼓风机的特性曲线。

（4）应提供部件表(包括易损件表)和完整的详细的材料表以及备品备件清单及单价。

（5）安装和操作方法的详细描述及安装精度规定。

（6）制造及质量保证措施。

（7）产品样本、安装、运行和维修手册(中文本)。

（8）试运转前的调试及检测要求。

3.3.5 曝气盘

1）主要技术参数

| 输送介质 | 空气 | 水温 | 0～40℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务面积 m2/只 | 0.5 | 通气量 m2/h | 1-3 |
| 阻力损失mmH2O | 180-330 | 充氧能力 Kg/h | 0.083-0.209 |
| 气利用率% | 18.1-22.5 | 气孔密度 个/m | 1800-2000 |
| 行程气泡直径mm | 1-5 | 动力效率3.0kgO2/kW•h | 7.16-5.87 |

2）主要结构及技术要求

（1）曝气盘由ABS壳体和三元乙丙橡胶合成，膜片应具有耐热、耐臭氧、耐气候、化学稳定性好等特点，抗撕裂强度应大于10N/ mm2，抗拉系数应大于450%，弹性应大于30%，抗扭强度应大于15N/mm。曝气膜气孔要求采用激光打孔，曝气盘必须布气均匀、气泡细密，气孔密度应满足使用要求。同时要求其无堵塞、无倒灌以及无腐蚀等问题。

（2）曝气器应适应间歇性运行，间歇性运行时，空气的出口孔应可根据曝气过程中所需的空气来进行开启或闭合。在任何情况下都应避免废水进入曝气管道系统。

（3）空气连接管的螺栓和支撑件，高度是可调的，在曝气支管安装后高度误差值为正负10mm。固定件应有足够的锚定力和顺滑性，防止由于浮力而使空气管道浮起。

（4）所有构件应有足够的强度、稳定性和刚度且适合本安装的运行条件，并方便检修和调整，同时应采取措施消除浮力。

（5）设备应按照最佳方法设计、制造、安装，按照图纸安装以后应运行良好。

（6）设备按24小时连续运行进行设计和制造，不会发生变形并且振动低于JB/T8097-95允许值。

3）出厂试验

曝气盘在出厂之前应进行如下试验 (但不限于此)：

（1）所有曝气器在制造过程中以及出厂发运前应检查与试验，包括材料、部件的检验，以及出厂前试验等。

（2）曝气器还必须进行布气均匀性测定、密封性能测定、充氧性能（氧利用率、充氧能力、理论动力效率）试验、单个曝气器阻力损失的测定、曝气器的气孔密度等，并能达到相应的标准。

4）现场检查及试验

（1）曝气器全部完成安装工作后，在招标人在场时进行试验，以确定曝气器的运行是否符合规范要求。现场试验应提供所需的水或污水以及合格的空气、人工、设备和临时设施，以便完成现场试验。

（2）曝气器还必须进行布气均匀性测定、密封性能测定、充氧性能（氧利用率、充氧能力、理论动力效率）试验、单个曝气器阻力损失的测定、曝气器的气孔密度等试验。

（3）支架、曝气支管、密封件以及卡箍等的外观、理化、力学性能应符合相应标准。

（4）最终的性能试验应按照正常负荷工况运行24小时。

5）材质

曝气盘：ABS壳体和三元乙丙橡胶合成

6）设备的可靠性及耐久性要求

曝气盘薄膜使用寿命5年以上。

7） 供货范围

供货范围为池底的单只曝气盘供货，其他配件由安装单位统一采购制作。

8）中标人需提供的资料（进场时提供）

中标人应提交以下资料，但不限于以下内容。

（1）详细的设备安装、使用、维护手册。

（2）详细的设备说明书，内容包括：生产制造的标准；详细结构说明，零部件结构图和装配图；详细的外形尺寸（安装尺寸）图；所有零部件材料表；设备生产与出厂检验证书和检验记录及生产厂出具的鉴定书。

（3）安装方法说明。

（4）现场检查、测试和试运行程序与记录及供货装箱清单。

3.3.6 消毒加药装置

1）主要技术参数

| 安装位置 | 设备类型 | 规 格（单套） | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加药间 | 单过硫酸氢钾 加药系统 | 类 型： 粉剂溶解加药 | 套 | 2 | 需和调节池提升泵联动控制，稳定余氧值，节约药剂使用 |
|  |  | 箱体尺寸：约 650mm*950mm*1100mm |  |  |  |
|  |  | 加药泵数量：1只 |  |  |  |
|  |  | 加药泵流量：40L/h |  |  |  |
|  |  | 加粉方式：人工加粉 |  |  |  |
|  |  | 投加方式：计量泵投加 |  |  |  |
|  |  | 工作方式：24小时连续运行或间歇运行 |  |  |  |
|  |  | 环境温度：-10℃到40℃ |  |  |  |
|  |  | 电 源：380V，3ph，50Hz |  |  |  |
|  |  | 设备位置：加药间 |  |  |  |
|  |  | 介 质：单过硫酸氢钾 |  |  |  |

2）设备组成

A.箱体

材质加厚型8mmPVC材质。

B.加药泵

采用机械隔膜计量泵，泵头PVDF。

C.管路系统

包含进水电动球阀控制系统;搅拌溶解循环系统; 磁力泵电压AC220V,功率150W;液位非接触传感器控制系统。

3） 产品的交付及安装

按图纸施工，保证系统完整性。

安装完成进行试车，确保系统的正常运行。

4）设备的可靠性及耐久性要求

整机使用寿命不低于5年。

5）供货范围

设备本体及阀门管件。

安装所需的平台及所有紧固件。

提供随机备品备件和工具以及正常运转2年所需备品备件，并提交详细清单及价格，供招标人审查确定。

6）中标人需提供的资料（进场时提供）

（1）详细使用、维护手册。

（2）详细的设备说明书，内容包括：生产制造的标准；详细结构说明；详细的外形尺寸图；出厂合格证。

（3）供货清单。

3.3.7 悬浮填料

1）主要技术参数

| 安装 | 设备 | 规 格 | 单位 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接触氧化池 | 组合填料 | 类 型：组合填料 | 套 | 1 | 片材质：聚乙烯；丝材质：醛化维纶丝 | 填料安装间距按150mm布置 |
|  |  | 尺寸：φ150×80mm |  |  |  |  |
|  |  | 填料挂膜前比重：0.90-0.96 |  |  |  |  |
|  |  | 组合填料直径：150mm |  |  |  |  |
|  |  | 单个填料总重量：≥60g |  |  |  |  |
|  |  | 组合填料材质：PP/PE |  |  |  |  |
|  |  | PP/PE拉伸强度（MPa）：≥30 |  |  |  |  |
|  |  | PP/PE脆化温度（℃）：-15 |  |  |  |  |
|  |  | PP/PE耐热温度（℃）：80 |  |  |  |  |
|  |  | PP/PE耐酸碱稳定性：稳定 |  |  |  |  |
|  |  | PP/PE断裂强度：100-120N |  |  |  |  |

2） 主要结构及技术要求

组合填料空隙可变，整个填料能均匀地挂膜，生物膜更新容易。

填料呈立体均匀排列辐射状态，使气、水、生物膜得到充分混渗接触交换，生物膜能均匀地着床在每一根填料上，保持良好的活性，在运行过程中，球体与球体在气水的作用下自由转动相互碰撞，保持良好的新陈代谢能力。

组合填料安装维修方便，组合填料安装于填料支架上，填料支架的采购安装制作由安装单位负责

3） 现场检查及试验

按合同数量进行数量核对。

按合同规定检查产品的规格、密度是否符合。

4）  填料材质及填料支架材质

填料片材质：聚乙烯；丝材质：醛化维纶丝

5） 设备的可靠性及耐久性要求

组合填料使用寿命5年左右。

6） 中标人需提供的资料（进场时提供）

中标人应提交以下资料，但不限于以下内容。

（1）详细使用、维护手册。

（2）详细的设备说明书，内容包括：生产制造的标准；详细结构说明；详细的外形尺寸图；出厂合格证。

（3）供货清单。

3.3.8叠螺式污泥脱水机

1）主要技术参数

| 安装 | 设备 | 规 格 | 单位 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污泥池 | 叠螺式污泥脱水机 | 类 型： 叠螺式 | 套 | 1 | 304不锈钢 |  |
|  |  | 数 量： 1套 |  |  |  |  |
|  |  | 处理量：20DS-Kg/h |  |  |  |  |
|  |  | 冲洗水压：＞0.2Mpa |  |  |  |  |
|  |  | 冲洗用水量：3.2L/h （水量根据现场实际情况，不固定） |  |  |  |  |
|  |  | 合计功率： 2.0KW |  |  |  |  |

2）供货范围

设备本体（机架、螺旋轴、动环、静环、隔环、双头螺栓、絮凝搅拌机）、PAM加药装置及控制系统，满足运行的整套设备及随机备件及满足正常使用一年所需的备品备件，并提供安装与调试技术指导。

3）设备结构配置

叠螺污泥脱水机主要配置：①固定环、活动环以及螺旋轴所形成的过滤主体，②调节进泥量的计量槽，③让污泥和絮凝剂充分搅拌反应的絮凝混合槽，④清洗用的喷淋装置，⑤螺旋轴的驱动装置，⑥防止滤液的飞散和臭气对策的防臭边盖，⑦最终调整脱水泥饼含水率的背压板，⑧控制系统等组成。

（1）叠螺过滤主体

叠螺过滤本体由固定环、活动环、螺旋轴、螺杆，垫片和若干连接板等组成，固定环通过若干根螺杆将其连接在一起，在固定环之间装有垫片和活动环，固定环和活动环均由耐磨的材料制作而成，使得整机的寿命较长，螺旋轴穿在固定环和活动环中间，并且活动环空套于螺旋轴上。活动环和固定环之间通过垫片形成滤缝。采用异形环片，以防堵塞。通过调节垫片的厚度，从浓缩部到脱水部，滤缝逐渐变小。过滤本体内进泥浓缩段采用重力浓缩，随着螺旋轴将污泥不断向前推进，腔内充满污泥，活动环被螺旋轴带动，保证滤缝不堵塞，而且又能够起到剪切污泥的作用。

（2）螺旋轴的驱动装置

驱动装置为设备的动力源，驱动装置的性能将直接影响整机的性能，选用性能优越的电机，螺旋轴的速度可以通过无级变速（变频调速）进行调节。

（3）絮凝混合系统

混合系统主要用于将污泥与药剂进行充分混合，形成矾花流入叠螺主体进行压榨脱水。

在混合槽设有进泥口、溢流口、加药口和放空口，并设有液位调节装置，从而可以调节污泥的进给量。槽的上方有搅拌机，污泥和絮凝剂在槽内进行充分搅拌混合。

混合槽设置独立的加药口和进泥口，相互间不受影响，使污泥和药剂按准确配比有效混合。

计量槽内设有回流管，当污泥过量流入时，通过回流管回流到贮泥池。

（4）滤液槽及机架

滤液槽由板件焊接而成，用来收集叠螺主体压滤下来的滤液，滤液槽与两侧的侧板直接焊接，并且在滤液槽的侧面设有法兰，以便与外部设备进行联接。架体由型钢焊接而成，在架体上设有起吊装置，便于吊装运输。

（5）防臭边盖

防臭盖子是防止脱水时的滤液飞散和臭气对策并以防止清洗时的清洗水飞散为目的，盖在计量槽及叠螺主体两边。

（6）背压板

背压板位于脱水部末端。泥饼从背压板和脱水部留下的空隙排出。

（7）动定环叠片

为保证叠螺机在实际工作中能够长久稳定运行，应保证叠螺机动定环叠片的强度。

4）主机技术要求

（1）螺旋轴

螺旋轴材质采用SS304，焊接后整体精加工处理，叶片做超音速碳化钨喷涂强化处理，延长螺旋轴使用寿命。

（2） 絮凝混合槽和脱水机应该有限制和调节进泥量和加药量的功能；脱水机上有污泥回流管，通过计量能够保证等量的污泥进入污泥脱水机主体，并且絮凝混合槽上设有电极保持器，当污泥来不及处理，污泥上升到絮凝混合槽一定高度的时候，自动停止进泥和加药，等到污泥处理到一定程度的时候，又自动启动进泥泵和加药泵。

（3）螺旋轴和絮凝混合槽的电机、减速机及搅拌桨运转平稳，无异常现象。

（4）驱动装置应具有过载和过热保护功能，电机防护等级为电机防护等级为IP55, 绝缘等级为F级。

（5）浓缩脱水一体化，利用变频调速调整其转速，调节螺旋轴的转速，达到调节含水率和污泥处理量的目的。所有运动部件的运转平稳，无振动，无噪音。背压板的间可调，浓缩部和脱水部的材料均为304不锈钢。

（6）脱水机本身需具有自我清洗的能力，机器配有喷淋装置和冲洗用水管。冲洗装置由喷淋管及喷雾嘴组成，喷射范围应覆盖整个脱水主体，每个喷嘴可更换。冲洗装置有良好的封闭性，便于维护和清理，叠螺主体前后左右要求封闭。

（7） 脱水机要有完善的自动控制和保护功能。自带控制装置。当污泥量过多的时候，自动停止输送污泥；当电机等出现异常发热时，机体自动停止运行。

（8）自带控制系统

a.就地电控柜，可实现对所供设备的联锁开停及自保护。

b. 就地电控柜上带有自动/手动切换开关，当切换到自动状态时，设备能够自行自动运行；当切换到手动状态时，可就地手动控制每台设备的开停。

c. 就地电控柜应能实现设备的自保护，当任何一台设备发生任何一种过载或故障状态时，均能自动停机。

d.带有紧急停车按钮。

e. 各用电设备的防护等级及绝缘等级均满足长期稳定使用的要求，外接电源为三相四线，380V/50HZ，电控柜的防护等级为IP54。

5）中标人需提供的资料（进场时提供）

中标人应提交以下资料，但不限于以下内容。

（1）详细的设备安装、使用、维护手册。

（2）详细的设备说明书，内容包括：生产制造的标准；详细结构说明，零部件结构图和装配图；详细的外形尺寸（安装尺寸）图；所有零部件材料表；设备生产与出厂检验证书和检验记录及生产厂出具的鉴定书。

（3）安装方法说明。

（4）现场检查、测试和试运行程序与记录及供货装箱清单。

3.3.9废气处理设备

1）排放标准

污水站恶臭通过收集系统收集后，引到臭气处理装置处理后达标排放。

污水处理系统排出的废气进行密闭除臭味处理后，保证污水处理系统周边空气中污染物达到 GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表3要求，详见表

2）主要技术参数

| 安装 | 设备 | 规 格 | 单位 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机房 | 碱洗喷淋+光催化+活性炭废气处理设备 | 类 型：碱洗喷淋+光催化+活性炭吸附 | 套 | 1 | 喷淋塔PP材质塔体厚度≥8mm,底板厚度≥12mm 光催活性炭设备1.5mm304不锈钢外壳 |  |
|  |  | 数 量： 1套 |  |  |  |  |
|  |  | 处理量：＞5000m3/h |  |  |  |  |
|  |  | 风 机：玻璃钢防腐风机 |  |  |  |  |
|  |  | 电机功率： ＞5.5KW |  |  |  |  |

3）设备工作原理

（1）系统主要由气体收集管道、处理主机、气体排放管道、风机、控制柜等组成，该系统用于处理净化格栅、调节池、好氧池、二沉池、污泥池、消毒池产生的臭气， 处理后的气体排放须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）的要求。

（2）处理主机采用碱洗喷淋+光催化+活性炭吸附设备，废气经过管道由风机引入处理设备。

（3）废气由风管引入净化塔，经过填料层，废气与吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应，废气经过净化后，喷淋塔内填料层作为气液两相间接触构件的传质设备。填料塔底部装有填料支承板，填料以乱堆方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板，以防被上升气流吹动。喷淋塔喷淋液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上，并沿填料表面流下。气体从塔底送入，经气体分布装置分布后，与液体呈逆流连续通过填料层的空隙，在填料表面上，气液两相密切接触进行传质。当液体沿填料层向下流动时，有时会出现壁流现象，壁流效应造成气液两相在填料层中分布不均，从而使传质效率下降。因此，喷淋塔内的填料层分为两段，中间设置再分布装置，经重新分布后喷淋到下层填料上。

（4）光催化降解VOCs属于多相催化反应，是气相反应物（VOCs）与固相催化剂（TiO2）的表面进行接触而发生在两相界面上的一种反应。作用机理如图所示。

（5）光催化氧化还原以n型半导体为催化剂，如TiO2、ZnO、Fe2O3、SnO2、WO3等。TiO2由于化学性质和光化学性质均十分稳定，且无毒价廉，货源充分，所以光催化氧化还原去除污染物通常以TiO2作为光催化剂。光催化剂氧化还原机理主要是催化剂受光照射，吸收光能，发生电子跃迁，生成“电子—空穴”对，对吸附于表面的污染物，直接进行氧化还原，或氧化表面吸附的羟基OH-，生成强氧化性的羟基自由基OH将污染物氧化。

（6）当用光照射半导体光催化剂时，如果光子的能量高于半导体的禁带宽度,则半导体的价带电子从价带跃迁到导带，产生光致电子和空穴。如半导体TiO2的禁带宽度为312eV，当光子波长小于385nm时，电子就发生跃迁，产生光致电子和空穴( TiO2 + hv→e-+ h+)。

（7）吸附利用活性炭具有微晶结构，微晶排列完全不规则，晶体中有微孔（半径小于20〔埃〕＝10-10米）、过渡孔（半径20～1000）、大孔（半径1000～100000），使它具有很大的内表面，比表面积为500～1700m2／g。这决定了活性炭具有良好的吸附性，可以吸附废水和废气中的金属离子、有害气体、有机污染物、色素等。工业上应用活性炭还要求机械强度大、耐磨性能好，它的结构力求稳定，吸附所需能量小，以有利于再生。

（8）活性炭的吸附能力就在于它具有巨大的比表面积，以及其精细的多孔表面结构，可广泛用于油脂、饮料、食品、饮用水的脱色、脱味，气体分离、溶剂回收和空气调节，用作催化剂载体和吸附剂，适合废气处理过程脱味和除臭。

4）中标人需提供的资料（进场时提供）

中标人应提交以下资料，但不限于以下内容。

（1）详细的设备安装、使用、维护手册。

（2）详细的设备说明书，内容包括：生产制造的标准；详细结构说明，零部件结构图和装配图；详细的外形尺寸（安装尺寸）图；所有零部件材料表；设备生产与出厂检验证书和检验记录及生产厂出具的鉴定书。

（3）安装方法说明。

（4）现场检查、测试和试运行程序与记录及供货装箱清单。

4 电气

4.1范围和标准

4.1.1.范 围

技术规范的本节对本项目中的电气工程作出了一般性要求，包括以下内容：设计和运行条件、·供货界限、·技术要求。

4.1.2适用标准

本技术规定将引用以下标准：

中国标准

电力装置的继电保护和自动装置设计规范	        GB50062-2008

建筑照明设计标准                                GB50053-2013

低压成套开关设备和控制设备                      GB7251.1－2013

低压抽出式成套开关设备                          GB/T 24274-2009

电缆线路施工及验收规范                          GB50168-2006

接地装置施工及验收规范                          GB50169-2016

盘柜及二次回路结线施工及验收规范                GB50171－2012

电力工程电缆设计规范                            GB50217-2017

建筑防雷设计规范                                GB50057-2010

供配电系统设计规范                              GB50052-2009

低压配电设计规范                                GB50054-2011

通用电气设备配电设计规范                        GB50055-2011

国际标准

额定电压1KV以上50KV以下交流

低压成套开关设备和控制设备                      IEC60439.1999

电气设备外壳的保护等级                          IEC 529

4.2设计年限

设备及材料的设计应满足在每天24小时连续运行条件下8年的使用寿命和最少的维护要求。

4.3可靠性

设备的日常维护和维修应尽可能地不要求有高级技术人员参与。

除指示灯等易损易耗件需要经常更换外，设备的运行部件、零件或组件应至少能够连续正常工作三年，设备的大修年限不得少于5年。

4.4互换性

所有类似的设备和功能单元应具有完全的互换性，不论是对这些设备或功能单元的整体，还是对它们的部件或组件。

所提供的设备应尽可能地符合有关标准，以使其部件具有最大的互换性。

4.5噪声控制

采取所有合理的预防措施，以保证设备所产生的噪音保持在最小。除非另外指明，在按照IEC标准距离噪音源1米进行测试时，设备的单个部件在运行时所产生的噪音不得超过60分贝，在按照IEC标准离开噪音源任何距离进行测试时，设备整体在运行时所产生的噪音也不得超过60分贝。

4.6设备及材料

4.6.1 一般性要求

（1）所采用的设备和材料应为最适合于功能要求的产品，并应为崭新的、质量上乘的产品。

（2）所采用的每台件设备或每种材料均应为专业生产厂家的产品，满足中国国家标准要求和国际标准（ISO/IEC），其质量和性能均有保证。所有主要电气设备,例如电力变压器、高压开关柜、低压开关柜等产品必须是具有生产资格的厂家生产的产品，且主要元器件选用技术先进，国内广泛使用，成熟可靠的产品。其拟提供的开关设备的关键技术及成套技术必须是引进或共同开发的先进而且成熟的技术，设备必须取得权威机构出具的型式试验报告。

4.6.2 低压开关装置和控制系统

（1）用于系统电压低于1千伏的装置应符合规范IEC 439、IEC 227、IEC 73以及当地供电管理部门的特殊要求。

（2）本项目中所采用的装置应与各功能单元和控制、保护及测量装置相匹配，并留有足够的进出电缆的通路和现场进行连接、扩展、固定、维护及更换零部件所需的空间。装置的空间和通路途径进行合适的考虑。

（3）低压开关柜为固定式开关柜。

（4）其设计应能够保证在设备出现最坏故障时仍能进行安全操作，并能够承受可能的电力、发热和机械过载。

（5）一般结构要求

A.户外型配电箱及控制箱,材质为不锈钢,防护等级为IP55。室内型配电箱及控制箱采用碳钢喷塑材质。

B.配电箱具有抗腐蚀能力，并采用结构钢框架，以提供所要求的支撑和整体刚度。

C.完工后的装置应设有面板、门板、盖板及铭牌，这些构件应具有光滑、平整、无波纹的外观。必要的情况下，对装置进行加强和支撑，以减小表面的隆起，并保证功能单元的整洁安装和安全。

D.应去除外露毛边，对转角及边缘进行修圆、焊接和打磨，以使装置完工后表面平整且没有连接裂缝和裂纹。

E.拨动式开关、杠杆、仪表及附件的开孔尺寸标准整齐边缘无锐角,设备的门板应采用销铰进行安装，锁头（可用特殊工具或钥匙开启）之间的最大距离不得大于600毫米。无论安装有门板的设备具有多大尺寸和重量，门板均不得出现任何下垂现象。

F.可拆卸的面板和盖板应采用销铰、销钉或支撑架进行定位安装，并采用即可以拴紧又可以使用特殊工具或钥匙进行开启的搭扣进行保护。如果可拆卸面板的面积超过0.5平方米，则其上应安装有拉手。

（6）消除电弧

A.对于模块化的装置，其设计应严格防止电弧的产生，并防止电弧在各功能单元、母线或终端元件间移动。

B.各功能部件或单元的设计应能够承受系统故障时所出现的电力、发热和机械过载。装置上应设置通风口和排烟管，以排出故障时产生的烟气，而使其不扩散到操作人员处及其它装置处。

C.对于额定电流较小的功能单元，可设置通风口并连通于公共排烟管。

（7）保护涂层：.每个装置的内部及外部均经表面喷砂处理后采用粉未喷涂，漆膜牢固，具有抗腐蚀能力，其颜色应由招标人代表决定。

（8）标 签：每个装置的功能单元、配件及连接端头应按照本技术规定的要求进行标签。

（9）内部电力接线：内部电力接线应设置用于输入输出和内部功能单元连接的主电路。电力接线系统应根据每个装置所要求的额定电压、额定电流和最大故障情况而采用母线连接方式和/或电缆线连接方式。

（10）母 线：

A.母线系统应符合规范IEC 439的要求，并完全封闭在SCA内部的独立分隔中。所有母线的绝缘材料应为与工作电压相匹配的环氧树脂类型材料。

B.母线条应由刚性的高导电率的电解铜拉制而成，并符合规范IEC 431的要求。每个母线条在其全长上应具有均匀一致的横截面，并在装置的每一部分具有连续的耐电流等级。

C.应对母线条的连接处进行处理，以保证接线头具有很好的电气和机械性能。中标人在母线条的连接处应采用经过证实的可靠措施以防止双金属电化腐蚀。

D.母线上的开孔应为整洁的冲压孔或钻孔。母线接头处应作搪锡处理。固定母线条的螺栓应为抗拉的不锈钢螺栓，并按照要求进行上紧。

E.所有的母线条应独立于其它功能单元进行支撑，用于支撑母线条的绝缘垫层和/或其它材料应带有质量证书，以证实这些材料是符合实际条件下的电气及机械性能要求。

F.装置内部的母线布置应便于进行电缆的端接、检查及维护。对于为功能扩展而预留的母线条，应对其进行钻孔和良好的支撑，以承受工作中可能出现的不利情况。

G.电缆的布置及支撑应整洁，且能够承受可能的不利工作条件。

（11）中线及地线：应按照系统的要求设置中线和地线。中线和地线上应有预先钻出的安装孔及联接孔。

（12）色 标：

A.装置内部的所有电力接线带有表示不同相位的色标，这些色标可以是连续的，也可以是50毫米宽度的套环。如果采用套环，每个端接处及每隔一定的长度应设置一个套环。

B.色标可采用在普通绝缘材料上接线涂覆或浸入颜色或套套管的方法。

（13）内部辅助接线：

A.有关控制、保护及测量装置的辅助接线应采用至少为1.5平方毫米的标准铜芯线，电流回路接线应采用至少为2.5平方毫米的标准铜芯线，并自身带有0.5千伏等级的绝缘层。

B.内部辅助接线应齐整，并固定在线架上；外部辅助接线应完全封闭于金属导管或线槽中。所有不与主电路相连接的辅助接线应符合规范IEC 446的要求，采用一种独特的颜色，且在每个端接处均有永久性的标识。盘柜的正面及背面各电器、 端子排等标明编号、名称,其标明字迹应打印清晰,且不易脱色。电缆芯线和所配导线的端部应标明其回路号,编号应正确,字迹打印清晰且不易脱色。

C.对于任何一个功能单元或部件，其内部辅助接线和外部辅助接线的分界处应设置连接端子板。每一端子板上应预留25％的备用接线端子。每根接线应牢固地连接于一个专用接线端子上，实际所要求的各种连接应由接线端子之间的固定联接而实现。对于每一台件设备，应设置一个单独的中线导体并连接于系统的公共中线。

4.7装置内的设备

4.7.1安装于装置内的设备，以使其符合特定的应用要求，且具备有工作条件所要求的某一功能或多种功能。

4.7.2所有设备应是崭新的、未使用过的、同类产品中质量最优的产品。这些设备应是专业生产厂家所生产的产品，这些厂家应能够为其产品提供优良的质量保证和经过认证的等级标准。

4.7.3所选用的电器，应符合中国现行的有关标准，或IEC标准，并应符合下列要求：

（1）电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应；

（2）电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流；

（3）电器的额定频率应与所在回路的频率相适应；

（4）电器应适应所在的环境条件；

（5）电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求。用于断开短路电流的电器,应满足短路条件下的通断能力。

4.7.4所有设备应带有铭牌。在这些设备安装完毕后及在实际运行时它们的铭牌仍应清晰可见。铭牌上应显示设备的性能、操作特点、型号、类型及序列号。

4.7.5所有设备应设置有可靠的安全装置，以确保操作人员安全并防止设备受损。

4.7.6应只采用设计匹配、性能适合的设备。对于带有不必要的复杂连接界面的设备，将拒绝接受。

4.7.7对于所有暴露在外的设备，应具有一致的、符合专业要求的外观。

4.7.8所选定的输入输出功能单元应符合所要求的额定电压、额定电流、工作年限、开关性能和短路电流承受能力，并应具备有实际应用所要求的操作特点、辅助功能、联动功能及其他类似功能。

4.7.9低压空气断路器

（1）低压装置的设计和制造应符合规范IEC 947/2的有关要求，并与装置的工作性能相匹配；

（2）工作原理应为弹簧贮能方式，贮能方式为手动或电动；

（3）通路动作采用直接手动方式或继电器激发方式；

（4）断路动作采用直接手动方式或继电器激发方式，并根据不同的应用要求设置保护继电器；

（5）每个装置的复位机构应设置于盒体中，以便于保险的更换、测试和维护；

（6）复位机构应具有联动锁定特点，以防止断路器在通路状态下复位，并允许在装置正常工作时对断路器进行安全地测试和维护；

（7）应根据实际应用的要求设置联动机构、继电器及其附件，这些机构或零件的设计和等级应与装置的主要功能部件相匹配。

4.7.10低压断路器

（1）低压断路器的设计和制造应符合规范IEC 947的要求，并与装置的工作性能相匹配：

（2）断路动作应为手动操作和过热、磁场超载和电路短路自动跳闸装置。远程旁路跳闸装置及其附件的设计应与实际应用的特殊要求相适应；

（3）安装及接线的设计应与装置的壳体相适应。

4.7.11接触器

（1）接触器的设计和制造应符合规范IEC158的要求，并与装置的工作性能相匹配；

（2）最小额定值应为AC 23，机械寿命为1,000,000次,电寿命为50,000次。在恶劣工作条件下使用时，应选用更高的保护等级和机械强度级别；

（3）每一接触器应安装有辅助接触机构和附件，以与实际应用的特殊要求相适应。

4.7.12仪表和指示器

（1）应选择合适的仪表和指示器以符合装置实际使用的特殊要求，这些仪表和指示器的量程和精度等级应得到招标人代表的批准。仪表和指示器应据实际需要而设置有变压器、互感器、传感器和保险管以提供隔离和保护作用。

（2）所有计量设备、附件及配套装置均应按照IEC标准及规范的有关要求进行设计、制造和测试。

4.7.13控制装置

（1）所有控制、保护及计量电路应与主电路电压完全隔离。

（2）控制和保护电路也应与计量电路隔离。控制开关主要机构的执行电路应单独设置有保险。所有的按键式显示器/选择器及类似装置应相互配套，并采用易于维护和扩展的模块化结构。

4.8电气设备的颜色标识

4.8.1所有就地柜，开关箱柜门与箱体有接地跨接线。

4.8.2控制屏、盘上的指示灯、按钮采用如下颜色标识：

指示灯

·断路器合闸					红色

·断路器跳闸					绿色

·电动机运转					红色

·电动机停转					绿色

·报警及故障信号			黄色或采用相应铭牌的分合指示。

按钮

·断路器合闸					红色

·断路器跳闸			       绿色

·所有其他按钮				黑色并带有相关铭牌文字

4.8.3当按钮的ON/OFF状态的位置不易明确区分时，应通过“ON”/“OFF”或“O”/“I”标记或用以上所述的色彩标识加以注明。

4.8.4  0.4kV配电装置应按相关的标准装设测量表计。

4.8.5  0.4kV配电柜内的开关按扭、继电器、数显表计、智能电度表等设备的选型应与主厂保持一致。

4.8.6 框架断路器、塑壳开关、微型断路器、接触器、继电器、继电器、变频器等选用施耐德、西门子、ABB或相当于或高于的品牌。

4.9测试和试运行

4.9.1一般性要求

（1）应承担并开展所有电气工程的测试和试运行，以电气工程是符合本技术规范的要求，测试和试运行工作应包括但不仅限于以下内容：

A.所安装的设备及材料的产品证书和清单；

B.设备的出厂测试；

C.安装过程中的检查；

D.设备的现场测试；

E.系统测试；

F.试运行；

G.联调运行；

H.操作、培训及维护要求。

（2）应首先制定一个测试和试运行工作计划，并按照该计划和上述一般性要求准备并进行测试和调整工作。

（3）测试和试运行的程序应符合一个经过招标人代表批准的测试方案，该方案应能够用来证实本工程中所安装的设备与本技术规范的一般性要求和具体要求及有关规范和法规的要求是相符合的。

（4）在按照上述一般性要求进行测试和试运行时，应通知招标人代表参与并记录测试或试运行的结果。

4.9.2 产品证书及清单

（1）所安装的所有材料、部件和组件，应带有证明这些产品已经过测试的产品证书。产品证书应能够表明：经过制造和产品测试，这些产品是符合有关规范、标准和法规的要求的；这些产品的质量和性能是有保障的；这些产品在安装前或装配入设备前不需要再进行另外的测试。

（2）所有材料、部件及组件应包装完好并清晰标记有生产地点、生产日期、质量等级、型号、尺寸或规格、所采用的标准和规范。

4.9.3设备的出厂测试

发货前应对所有主体设备低压装置及类似设备，进行测试，以证实这些设备是符合本技术规范的所有要求的。

4.9.4 安装过程中的检查

（1）在土建施工、设备安装、测试和试运行的每个阶段，应进行例行的检查和测试，以保证质量控制工作是符合本合同的一般要求的。

（2）按照本合同的一般要求，并在下列具体阶段，对施工及安装进行检查。

（3）电缆导管或类似构件已组装完毕，并将埋入建筑物或构筑物中时；

（4）沟槽基底、基座或基础已施工完毕，并将安装电缆或设备时；

（5）所有的电缆沟槽，在安装电缆导管和/或铺设电缆前；

（6）主体设备（包括低压装置及类似设备）放线完成时；

（7）设备已完成定位、对准和固定，并在接线前；

（8）设备接线完毕，并在开始测试和试运行前。

4.9.5 设备的现场测试

在完成设备的定位、对准和固定后，并在开始接线前，应进行设备的现场检测，以确保设备在运输及装卸过程中没有受到明显损伤。现场测试应包括但不仅限于：检查设备外壳及附件；操作设备的所有机械功能；检查电线的绝缘性及连续性；进行设备生产厂家所要求的其它测试。

4.9.6 系统测试

在完成设备、辅助部件与配套的控制装置、保护装置和计量装置的安装及接线后，并在连通主供电线前，应对设备及其控制、保护和计量装置进行测试，以证明所安装的设备及装置是符合各项要求的。

4.10试运行

当电气系统的测试完成后，应进行设备的试运行。试运行工作包括但不仅限于：检测土建、机械、电气、控制、监测系统之间的界面；初步测试每个单机系统及工艺系统单元；测试整个工程系统。

4.11中标人的供货范围

本项目废水处理系统主要电气设备详见表格清单，主要设备参考品牌如下（但不限于此，以满足技术规范和施工图纸中所列的工程全部功能为准）。

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电柜GGD | 套 | 1 | 电气元件：西门子、ABB、施耐德或相当于或高于 |
| 2 | 电力电缆 | 批 | 1 | 中策、永通、万马或相当于或高于 |

5 自控系统及仪表技术要求

5.1设计依据

(1) 自控专业施工图设计内容深度规定<<HG20506-2014>>

(2) 自动化仪表选型规定<<HG20507-2014>>

(3) 工业自动化仪表工程施工及验收规范<<GB50093-2013》

根据工艺的要求，对液位、流量、报警等参数进行测量、显示、累计，对测量参数的极限控制进行报警，以达到满足工艺生产的要求。

5.2设计范围

(1) 根据工艺要求配置必须的检测仪表。

(2) 全部检测仪表的模拟信号和开关量信号送至中央控制室显示报警。

(3) 工艺设备的运行状态信号均送中央控制室，即:运行—停止信号、手动—自动信号、故障信号

5.3自控、监控及在线仪表技术要求

本技术规范仅规定了自动控制系统工程的主要要求，不应视作为全部的详尽要求，承接单位应满足本规格书中未描述的，但为保证系统和设备能正常有效运行所必需的各项要求。

5.4主要工作内容

（1）污水处理区域控制室设备配置；

（2）各单体控制系统设备、仪表设备配置；

（3）自动控制系统网络设备配置；

（4）运行控制和管理软件配置；

（5）上述范围内的设备采购、制造、系统集成、设备安装、电缆管线敷设、软件编制、调试、人员培训、试运行、售后服务。

5.5设备的供货与安装

（1）仪表、控制及系统的所有方面，应符合相应的IEC（国际电工委员会）标准和中华人民共和国国家标准。

（2）投标人在报价时应考虑完成整个项目所需的各种设备及其附件。如为了保证整个系统的完整性，投标人如未列出的系统的必须配置的设备，将被视为已提供，并把价格包含在投标总价内。

（3）供货时应将各仪表设备配置调整好，仪表装置的设计，安装线路、设备接线图纸应该完整并经过校核，必须提供详细的接线、量程、尺寸、技术性能指标，以及提供与验收有关的其它资料。

（4）仪表安装调试完成后，且工况良好，进入每天24小时连续七天的运行检测工作，在检测过程中如发现仪表性能与原定要求偏离时，应及时解决，必要时通过现场反复试验，直至符合要求为止。

（5）除设计图纸所列出的主要设备、材料以外，中标人还必须置备完成安装工作所必需的、设计图纸中未一一列出的各种辅助材料，如接线盒、螺栓、螺母、垫圈、铆钉、垫片、支撑、夹具、压条、网格、电焊条、密封填料、保温辅材、油漆、铁丝、粘结材料等等。其规格数量按有关安装规程、规范、定额、标准图集、设计大样图及合同技术要求等的规定置备。

5.6自动控制系统的构成与主要功能

5.6.1系统总体构成与目标

（1）废水系统和废气工程自动控制系统按分散控制，集中管理的原则设置，全污水站设一处中控室，管理整个污水站生产过程，各工艺单体设置基于PLC的控制设备，处理局部的数据采集和控制任务。

（2）由中央控制室的工业计算机管理系统进行控制，现场控制站通过PLC系统进行通讯和在线传输数据。

（3）中央控制室和现场控制站组成一个有数据通讯网络系统。现场控制站在现场进行工艺检测参数，设备运行工况信号的采集，监测和控制，并向中央控制室进行实时传送。中央控制室可调用各现场站的全部运行信息，在中央控制室可控制现场设备的启动和停止。

（4）本系统对现场数据进行分析、处理、贮存。对各类工艺参数作出趋势曲线，通过简单的键盘操作，可进行系统功能组态，在线修改和设置控制参数，给下位机下达指令。

（5）触摸屏直观显示全污水站动态流程,可显示各工段工艺流程图,带有状态参数显示。

（6）报警系统将现场设备的各种故障在中央控制室进行声、光报警，并能将故障分类打印。

5.6.2设备控制方式

（1）主要的工艺设备设中央控制、就地控制、现场控制三层控制模式。中央控制由中控室完成，具有最低的控制优先级；就地控制由PLC控制单元完成；现场控制则在设备或仪表的现场控制箱、按钮箱、变送器等上操作完成，具有最高的控制优先级。

（2）就地控制设有“远动/自动”的两种控制方式，其中远动方式是由中控室远程控制，自动方式是由就地的PLC控制单元实行自动控制，

（3）现场控制层设有“远动/本地”的两种控制方式，其中远动方式是由该设备或仪表所联接的PLC控制单元远程控制，本地方式是由操作人员在现场的控制箱、按钮箱或变送器上进行手动操作和设定。

5.6.3报警处理

（1）当污水站工艺过程或设备运行出现异常时，中控室立即响应，通过操作终端发出声和光的报警提示信号：

A.声报警：由安装于操作终端内的扬声器发声，声报警可在人工确认后消除；

B.光报警：操作终端的屏幕上闪光显示报警内容，光报警在故障排除，运行恢复正常时自动消除。

（2）报警信号类别

A.配电柜电量参数；

B.仪表设备工作异常；

C.超高液位、超低液位、流量异常；

D.设备工作异常。

5.7系统软件

（1）污水站的控制软件包括系统软件、应用平台软件、通信软件、管理软件和二次开发所必须的应用软件。这些软件必须是成熟的商品软件，并具有类似工程的应用业绩。

（2）操作系统选择实时多任务多用户网络操作系统Windows NT或以上版本，中文版本，配备汉字二级字库，具有开放式的软件接口，便于与外系统构成通讯链路。

5.8仪表配置和性能要求

5.8.1在线仪表的一般要求

中标人负责为本系统设计和提供全部的和完善的监视仪表、检测元件、传感器、阀门、控制装置以及试验仪表，包括取样部件、支撑件、连接件、导管、仪表阀门、接线盒、预制电缆及一次元件至接线盒的导线等，并提供本系统范围内的就地电缆和导线、电缆桥架、仪表阀门、钢管、电线保护管、安装钢材、防火涂料和堵料等安装材料。

（1）现场仪表使用的材料、安装形式、量程范围等应适应水处理现场，能长期连续在线测量。所有仪表均要求实用、可靠、稳定、易操作、易维护、寿命长、无公害，并具有在同类工程中长期可靠稳定运行的实绩；

（2）所有仪表型号均应为制造厂商的新型成熟产品；

（3）对于影响仪表正常工作的必要组成部分，无论有无在技术规范中描述，承包商都应提供；

（4）全厂的仪表选用精度适宜、稳定可靠、免维护或低维护量的数字式、智能化具有现场显示仪的现场仪表；

（5）现场安装的传感器和变送器必须提供全套完整的安装固定用支架、保护箱、固定螺栓、连接件、安装材料及附件，材质为优质不锈钢；

（6）所有传感器与变送器之间的需带有足够的专用连接电缆，电缆均应由仪表生产厂商配套供应，由传感器至变送器的专用电缆长度不少于10米；

（7）每套检测仪表模拟输出均需带隔离器4～20mA DC信号；

（8）现场安装仪表的环境温度为-10～+50℃,相对环境湿度≤90%；

（9）室外安装设备的防护等级高于IP67时可以直接安装，否则必需安装防护箱；

（10）螺纹和法兰连接应符合DIN标准；

（11）所有安装在管道上的仪表都应设连接阀门，便于仪表拆修；

（12）水质分析仪表应具备自动或手动校准功能；

（13）计量仪表应具有质检部门颁发的计量产品合格证；

（14）所有现场仪表应提供防雷装置，所有仪表都应可靠接地；

（15)仪表的投标人必须具有现场指导安装调试的能力，并确保提供长期的售后服务。水质仪表必须在投标人的具体指导下安装调试。

（16）变送器应为二线制带液晶显示表头的智能变送器，精度至少达到0.075 级，提供的外部负载应至少为500 欧姆。M20*1.5(F)的螺纹电缆接口。所有不使用的连接口应予以封堵。

（17）就地指示仪表应采用全不锈钢型，精度至少为1.6 级，盘面直径不小于100mm，就地温度计应采用万向型抽芯式双金属温度计，不得采用水银温度计；安装在振动场合的就地指示表应为防振型。

（18）用于远传的流量传感器采用电磁流量计。控制室液晶显示，一体化设备，选用带接地装置的电极，耐腐蚀内衬，法兰安装。前后的直管段长度应符合流量测量规定；介质流向应用箭头准确标志在流量计本体上。整套装置在交货时应有相应的流量计算书和校验记录。

（19）水池内液位测量：采用超声波液位计（或投入式液位变送器）的测量方式，在保证精度要求的前提下，应能通过调整测量元件的灵敏度来消除所有的干扰信号，精度不低于0.5级。

（20）盘、柜的设计，材料选择和工艺应使其内、外表面光滑整洁，没有焊接、铆钉或外侧出现的螺栓头,整个外表端正光滑。

5.8.2过程控制

（1）超声波液位计（或投入式液位变送器）可实时连续显示其液位数据，并能设定H、L报警。按工艺要求，根据液位变化实现对提升泵的自动开、停控制，并自动切换泵的运行状态及台数。

（2）电磁流量计或超声波流量计在线检测可在二次仪表上可实时连续显示其瞬时值、累积值。

5.8.3 仪表技术要求

（1）检测仪表选用质量好，性价比高的国内、外产品。可进行在线检测，实时将测量数据传送至控制室仪表盘进行显示，同时亦将数据传送至计算机，并具有4～20mA信号输出，带通讯接口。

（2）投入式液位变送器

1）概述

功能：测量、指示和传送液位信号

形式：超声波原理或静压式

组成：传感器、变送器及全部安装附件和电缆

2）性能

测量范围：0～10m

测量精度：±0.25%FS

环境温度：－20°C～50°C

重 复 性：<满量程0.1%

零点迁移：盲区以外任意设定

3）传感器

带一体化温度探头用来矫正超声波的运行时间

防护等级：IP68

安装方式：螺纹直接安装

4）变送器

显示：LCD发光显示，并具有现场操作功能，断电自动储存系统数据

隔离输出信号：4～20mA

电源：220VAC, 50Hz

报警：3继电器输出，可设定及开关量输出自身故障报警220VAC 5A

防护等级：IP65

安装方式：墙挂式

安装支架：不锈钢

（3）电磁流量计

1）概述

功能：测量、指示和传送管道内导电液体的流量

形式：利用法拉第电磁感应测量原理

组成：传感器、变送器及全部安装附件和电缆

2）性能

测量范围：详见图纸

工作压力：0.6Mpa

工作温度：＜65℃

测量误差：±0.3%实际流量

3）传感器

衬里材质：硬橡胶

外壳和法兰：304

电极材质：根据介质要求

电极形式：刮刀式、带接地环

防护等级：IP68

4）变送器

输出信号：4~20mA DC

工作电源：220V AC 50Hz

防护等级：IP67

显示要求：背光字母、数字显示，3×20个字符显示瞬时流量，累积流量，设定及出错，反向流量前面加负号；

零点调节：自动

5.9操作台

操作台应能设计成安放主机、显示器、键盘、鼠标及打印机等的美观适用的设备。（根据控制室的大小及布置作细化设计）

5.10电缆敷设

自控仪表的控制电缆沿桥架或电缆沟敷设，电缆采用屏蔽铜芯阻燃控制电缆。

5.11中标人的供货范围

（1）系统控制要求的全部就地和远传仪表，以及仪表安装所需的全部安装附件及配件，一次门、二次门、排污门、取样管、法兰等，其中包括仪表控制设备的伴热设备。

（2）主要工艺设备的控制柜/箱。

（3）柜/箱：系统内远传信号仪表尽量合并安装在仪表柜/箱内。条件允许情况下，仪表柜/箱也可与控制柜/箱合并，尽量减少车间的盘柜数量。

（4）PLC控制系统：采用PLC控制系统（西门子、施耐德、ABB或相当于或高于的品牌）。

（5）提供仪表控制系统商业运行前、后的备品备件的数量。

（6）设备清单

6、安装验收规范

本工程按下列施工及验收规范进行施工、安装及验收（以下依据执行国家及地方现行的相关法律法规与标准规范；如相关标准在验收前发生更新，须按最新发布的有效版本执行）：

  - 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

  - 《给水排水构筑物施工及验收规范》（GB50141-2008）

  - 《工业金属管道工程施工规范》《GB50235-2010）

  - 《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011）

  - 《给水用聚乙烯（PE）管道系统》（GB/T 13663.2-2018）

  - 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》（GB 50236-2011）

  - 《机械设备安装工程施工及验收规范》（GB50231-2009）

  - 《连续输送设备安装工程施工及验收规范》（GB50270-2010）

  - 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275-2010）

  - 《城镇污水处理厂工程质量验收规范》（GB 50334-2017）

7、污水处理系统设备常用备品备件（易损件）清单（质保期内免费提供包括但不限于以上维修备品备件）

| 序号 | 名称 | 型号规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮风机滤网 |  |
| 2 | 回转式风机皮带 |  |
| 3 | 回转式风机润滑油 |  |
| 4 | 加药计量泵 |  |
| 5 | 中间继电器 |  |
| 6 | 断路器 |  |
| 7 | 接触器 |  |
| 8 | 按钮 |  |
| 9 | 液位计 |  |
| 10 | 指示灯（不同颜色） |  |

8、污水处理系统-质保期外耗材清单（包括但不限于）

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活性炭 |  |  | 按次计取 |
| 2 | 单过硫酸氢钾 |  |  | 按每公斤计取 |
| 3 | 次氯酸钠 |  |  | 按每吨计取 |

# 第六章 投标文件格式

目   录

# 一、投标函(格式一)

# 二、法定代表人身份证明(格式二)

# 三、法定代表人授权委托书(格式三)

# 四、联合体协议书(采用联合体投标的提供，格式自拟)（若有）

# 五、投标保证金缴纳证明材料

# 六、投标报价表(格式四)

# 七、实质性响应招标文件及评审打分的资料及格式(见格式五、格式六)

# 八、投标人基本情况表(见格式七)

# 九、中小企业声明函（见格式八）（若有）

# 十、投标承诺书（见格式九）

# 十一、投标人须知前附表规定的构成投标文件的其他材料

格式一：投标函

建设项目货物投标函

(招标人)：

我方已全面阅读和研究了        建设项目招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的要约内容，以本投标函向你方发包的        建设项目全部内容进行投标。最终报价为人民币(大写)   元，品牌   ，产地   ，交货期    (日历天/月)，质量标准   ，税率：    。

我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对定标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起      天内递交委托合同价     %的履约保证金，并按中标通知书、招标文件和本投标函的约定与你方签订委托合同，履行规定的一切责任和义务。

我们同意从投标之日起在    天的有效期内恪守本招标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标函全部条款内容对我方具有约束力。

在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标单位：          (盖章)

法定代表或委托代理人：(签字或盖章)

联系人：

联系地址：

电话：

邮编：

年   月   日

## 格式二：法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓名：   性别：   年龄：   职务：

系(投标人名称)的法定代表人。特此证明。

投标人：     (盖章)

年   月   日

## 法定代表人身份证复制件

格式三：法定代表人授权委托书

# 法定代表人授权委托书

本人    (姓名)系    (投标人名称)的法定代表人，现委托    (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    (项目及标段名称)的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限   ：。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投标人：                   (盖单位公章)

法定代表人：                   (签字或盖章)

身份证号码：

委托代理人：                  (签字)

手机号码：

身份证号码：

年   月   日

委托代理人身份证复制件

# 投标保证金缴纳证明资料

1.采用转账形式缴纳的，提供银行转账凭证（记录）及基本账户开户证明。

2.采用银行保函或投标保险保单或担保保函的，提供保函、购买保险或办理保函、担保等保证金相关费用从投标人基本账户转出的凭证、基本账户开户证明。

## 格式四：投标报价表

# 投标报价表

单位：人民币元

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 型号规格 | 产地(品牌) | 数量 | 出厂单价(含税) | 运杂、及 保险费 (含税) | 特殊工具费 备品备件费 (含税) | 相关服务费 (含税) | 其他(含税) | 综合单价(含税) | 总价 | 备注 |
| 投标总价合计 |  | 小写：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □质保期后的维保费用 |  | 元/年(不计入投标报价) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、第6栏指制造厂运至交货地点全部货物运杂费和保险费，第9栏其它费用包括投标分项报价表中除本表5-8外的所有费用。

2、第10栏综合单价=5+6+7+8+9。

3、第11栏合价=4×10项。

4、投标总价合计为总价的合计，应与投标函的投标总价一致。

5、投标报价表中含价栏目，若无报价的须填“含”、“无”等字样，若出现空白，招标人视为已含在投标报价中。

6、如交货货物数量调整时，综合单价不作调整。

## 格式五：资料一览表

投标人提供的实质性响应招标文件资料一览表

| 序号 | 资料名称 | 在投标文件的位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 例如：投标文件第X页 |  |

注：本表请按投标人须知前附表3.5.7“一、实质性响应招标文件资料”内容填写。

投标人：                   (盖章)

年   月   日

响应材料、检测报告等的清单明细

| 序号 | 招标人要求 | 投标是否响应 | 具体响应材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★（1）本项目质保期不少于36个月（本项目试运行3个月完成后开始之日计）（投标文件中提供供应商盖章承诺）。若因本项目导致的环保验收不合格，质保期自环保验收合格之日起计算。 |  | 例如：投标文件第X页 |
| 2 | ▲调节池提升泵：50SWQ15-15-1.5，流量：15m3/h，扬程：15m，功率：1.5kW，铸铁材质，带提升装置、设备基础、二用二备一冷备，水泵需采用无堵塞切割型。 4台提升泵外围需另采用不锈钢网制作人工格栅进行二次拦截装置。 注：投标时需提供设备节能证书复印件并加盖投标人公章。 |  |  |
| 3 | ▲排泥泵：50SWQ15-15-1.5，流量：15m3/h，扬程：15m，功率： 1.5kW，泵整体外壳（含叶轮、耦合装置）为 304 不锈钢、带提升装置、设备基础，水泵需采用无堵塞切割型。 注：投标时需提供设备节能证书复印件并加盖投标人公章。 |  |  |
| 4 | 电磁流量计：电磁流量计,流速 0.5~15m/s，流量范围 3~106m3/h。 注：供货时提供此套流量计的第三方计量鉴定证书复印件并加盖投标人公章，投标时提供承诺函。 |  |  |

投标人：                   (盖章)

年   月   日

投标人提供满足需求指标和商务要求其余指标一览表

| 序号 | 招标人要求 | 正偏离/负偏离 | 正负偏离指标详细情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人须对招标文件所列的商务及技术要求进行逐一审查。凡对招标文件要求存在正偏离或负偏离的，均须在上述表格中逐一列明。未列明偏离的，将被视为完全响应并满足招标文件的各项要求。投标人因未尽审查义务，或因所报价格及方案缺陷，导致中标后无法按约供货及安装的，招标人有权单方解除合同，且投标人须承担相应的违约责任及由此造成的一切损失。

## 格式六：打分资料一览表

投标人提供的评审打分资料一览表

| 序号 | 资料名称 | 在投标文件的位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 例如：投标文件第X页 |  |

注：本表请按投标人须知前附表3.5.7“二、评审打分资料”内容填写。

投标人：                   (盖章)

年    月    日

## 格式七：投标人基本情况

# 投标人基本情况

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |

附营业执照、资质证书等相关资格审查资料。

# 格式八：中小企业声明函

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年   月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 格式九：投标承诺书

# 投标承诺书

（招标人名称）                    ：

本公司已详细阅读     （名称及招标编号）   招标文件，自觉遵守中华人民共和国、浙江省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加本项目投标有关事项郑重承诺如下：

1.承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理。

2.承诺我单位法定代表人、授权代表等主要责任人诚信投标。

3.承诺按照投标文件派驻管理人员及投入机械设备，若存在不到位的情况，同意接受合同约定的处罚。

4.承诺本招标文件要求的人员和我单位至投标截止时间三年内没有行贿犯罪记录。

5.承诺未被有关行政主管部门列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单）或限制参加投标。

6.我单位直接负责本项目投标的主管人员为法定代表人             （身份证号码：             ，联系手机号码： （必须为本人实名办理的手机号码）     ）；我单位与本项目投标相关的直接责任人员为本次投标委托授权代表           （身份证号码：              联系手机号码： （必须为本人实名办理的手机号码）             ），上述人员承诺承担相应的法律责任。

7.其他：    （招标人可根据实际情况增加相应的条款）   。

8.以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处理。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（单位盖章）：

年    月    日