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                                       项目编号：A3306010720060335001

本次招标项目 绍兴市第七人民医院新院区建设工程，已由 绍兴市发展和改革委员会以绍市发改中心〔2024〕25 号批准建设，项目业主为绍兴市第七人民医院 ，建设资金 财政拨款（资金来源），招标人为绍兴市第七人民医院。项目已具备招标条件，现对该项目的智能化项目货物进行公开招标
一、本次招标内容
1.1建设地点：项目位于越城区东浦街道、东至滚塘，南至十公溇，西至二环西路高架，北至西郊路。
建设规模：项目总建筑面积 107608.36平方米，其中：地上建筑面积70902.49平方米，地下建筑面积36705.87平方米。项目按三甲精神专科医院标准建设，设置床位800张，新建设备用房、科研办公楼、综合门诊楼、综合住院楼、心身医学中心等。
招标范围：绍兴市第七人民医院新院区建设工程智能化（含标识标牌），包括图纸范围内的智能化弱电系统【包括综合管路系统、综合布线系统、计算机网络系统（含三级等保）、数据中心、数字电视系统、安全防范系统、公共广播系统（消防与共用）、多媒体信息发布、多媒体会议系统、一卡+人脸通应用系统、车辆管理系统、楼宇自控系统、智能照明系统、能源计量系统、时钟系统、分诊排队叫号、门诊诊间报警、护理对讲、护理交互白板、ICU可视对讲、物联网系统】以及医院标识标牌，实现新老院区内外网联通。具体要求详见招标文件的“技术标准和要求”，具体范围详见图纸及招标文件。
主要工作内容包括对现有建筑基础上的管道处的结构补强、预留孔洞、设备基础、预埋铁构件、预埋管、套管及其封堵，机房出线线缆的铺设，以及设备材料供货、运输、卸货、保管、施工、安装、调试、试运行、检测、并最终通过验收，同时负责技术服务与培训，提交相关技术资料以及质保期内的维修保养等。
项目服务期：210日历天，并不得影响总包总进度计划（开工日期以招标人发出的开工指令为准，竣工日期为通过该单项验收的日期）。
质量标准：合格，配合总承包单位通过各项验收。
本次招标范围内的工程□估算(或□概算)造价4483.7085万元，采用投标资格后审方式招标。
1.2是否属于政府采购工程	☑是	□否
1.3是否专门面向中小企业预留
□是
☑否（不专门面向中小企业采购的原因及适用条款）
1.4专门面向中小企业预留的实施方式
□1.4.1本标段整体面向中小企业；
□1.4.2本标段联合体形式面向中小企业，以联合体形式参加本次投标的，联合体中中小企业承担的合同份额需达到（不低于40%）以上。
二、投标资格条件、要求
1.投标人及其拟派项目负责人自2023年1月1 日起至投标截止日止无行贿犯罪记录；
☑2.投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）；
3. 本次招标(□接受☑不接受)联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：/
□4.面向中小企业招标的，投标人（或联合体中的中小企业）须为中小企业，并提供《中小企业声明函》。
5.(招标人认为需要增加的符合法律法规规定的其他要求)
5.1投标人资格业绩：投标人自2021年7月1日（以验收证明时间为准）至今完成过单个合同金额2200万元及以上的公共建筑智能化业绩。
公共建筑的定义为：公共建筑包括办公建筑（如写字楼、政府办公楼等），商业建筑（如商场、超市、金融建筑等），酒店建筑（如宾馆、饭店、娱乐场所等），科教文卫建筑（如文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房等）以及交通运输建筑（如机场、车站等），不包含商住楼、厂房、仓储物流等。如提供的是类似于XX产业园、XX城、XX广场项目，另须提供公共管理服务设施用地（A类用地）或商业服务业设施用地（B类用地）或新型产业用地（M0）等用地证明材料。
业绩证明材料要求：
（1） 业绩证明材料必须同时提供中标通知书、合同协议书、单项验收证明(要求至少建设单位盖章)或整体竣工验收证明[整体验收证明材料包括:交(竣)工验收记录或交(竣)工验收证书或交(竣)工验收报告或交(竣)工验收备案表。
（2） 若以上证明资料未体现相关要求的需另行提供业主证明加盖业主公章。
（3） 若投标人业绩为联合体业绩，需同时提供联合体协议书，并且联合体协议书中明确投标人负责的内容为智能化，且金额达到2200万元及以上(联合体协议书中未体现负责内容及金额的，需另行提供合同或业主证明材料)。
三、招标文件的获取
1.本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberlogin），请各潜在投标人使用CA锁登录绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberlogin）获取,未使用CA锁登录并获取招标文件的投标将被拒收。
2.招标文件件获取下载网址：潜在投标人登录绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（（http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberlogin），自行件获取下载招标文件。
3.招标文件网上下载时间：（公告发布之日起至投标文件递交截止时间）。
四、投标保证金
1.金额：
□本项目不缴纳投标保证金。
☑本项目需缴纳投标保证金50万元，投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在投标文件递交截止时间前缴纳。
2.缴纳方式：投标人基本账户银行转出的保函/保证保险/担保公司担保/转账/数字保函等(不包括现金）。
2.1缴纳要求（转账）：
账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行股份有限公司营业部；账号：6224861565799190140；
账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴袍江支行；账号                           ；
投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。
2.2缴纳要求（银行保函/保证保险/担保公司担保/数字保函）：招标人接受投标保证金银行保函、电子保险保单、担保保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberlogin）中自主选择办理。
保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保函手续。
□2.3本项目对      /     行业信用评价结果最高等级的投标人免收投标保证金，须具备    /   条件。
注：1.请各投标人在缴纳投标保证金前自行核对统一主体库内填写的基本账户信息，避免出现保证金缴纳后无法匹配的现象。
2.重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。如联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。
五、投标文件递交
1.投标文件递交截止时间2026年8月3日14时30分；
2.投标文件递交方式：
☑2.1电子招标投标交易平台：  绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台 。
□2.2纸质标书递交，地点为：绍兴市公共资源交易中心二楼指定的开标室（绍兴市越城区洋江西路 699 号梅山春晓 2 楼）。
3.☑招标文件要求递交的U盘、光盘、样品等材料，投标人应在投标截止时间前递交至绍兴市公共资源交易中心指定的开标室（绍兴市越城区洋江西路 699 号梅山春晓）。递交U盘、光盘、样品等材料时应同时携带递交人法定代表人授权委托书及身份证原件(法定代表人递交的仅需提供身份证原件)。
六、发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江省公共资源交易服务平台、绍兴市公共资源交易网上发布。
七、监管机构：绍兴市住房和城乡建设局
八、联系方式
代建单位：绍兴市城发建设有限公司
招标人：绍兴市第七人民医院     招标代理机构：华汇工程设计集团股份有限公司
联系人：戴潇洋                 联   系   人：韩钦     
电  话：0575-85397725          电 话：  15785860983    
地  址：绍兴市越城区胜利西路1234号   地 址：绍兴市解放大道177号21层

2026年7月10日
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	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：绍兴市第七人民医院
地址：绍兴市越城区胜利西路1234号
联系人：戴潇洋
联系电话：0575-85397725
电子邮箱：/

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：华汇工程设计集团股份有限公司
地址：绍兴市解放大道177号21层
联系人：韩钦
联系电话：15785860983 
电子邮箱：3937356533@qq.com

	1.1.4
	项目名称
	绍兴市第七人民医院新院区建设工程智能化项目

	1.1.5
	建设地点
	项目位于越城区东浦街道、东至滚塘，南至十公溇，西至二环西路高架，北至西郊路。

	1.2.1
	资金来源及比例
	财政拨款100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	见招标公告内容

	1.3.2
	交货期
	210日历天，并不得影响总包总进度计划（开工日期以招标人发出的开工指令为准，竣工日期为通过该单项验收的日期）。不超过       个日历天/      月。

	1.3.3
	质量保证期
	不少于      个月，时间从          起算。

	1.4.1
	投标人资格条件、要求
	见招标公告内容

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受
□接受，应满足下列要求：

	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织。
□组织。联系人：          联系电话：       踏勘时间：                  
踏勘集中地点：                  

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开。
□召开。召开时间：           召开地点：        

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间、上传疑问方式
	提问截止时间：2026年7月22日17时00分。（投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理），提交方式: 请在上述时间截止前将加盖公章的PDF电子格式的投标提问书发送至 3937356533@qq.com 。
联系方式：  15785860983  联系人： 韩钦。

	1.10.3
	招标文件的澄清、补充、修改的时间，澄清、修改、补充文件的下载网址
	招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。
澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间  5 天前，以上款相同的形式发布。
潜在投标人应自行关注绍兴公共资源交易网，招标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。
公布、下载网址：绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台(http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberlogin)

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	□不允许。
☑允许。允许偏离的内容、偏离范围和幅度：实质性要求允许正偏离。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	/

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	同投标人须知前附表第1.10.2项

	2.2.2
	投标截止时间
	详见招标公告

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	潜在投标人应自行关注绍兴公共资源交易网(http://ggb.sx.gov.cn/)和绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台
(http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberlogin)，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	3.1
	构成投标文件
其他材料
	/

	3.2.3
	最高投标限价
	☑本次招标最高投标限价为：4483.7085万元
□在投标截止时间15个日历天前以补充文件的形式公布
□本次招标最高投标限价的计算方法：。

	3.2.4
	投标报价的
其他要求
	/

	3.3.1
	投标有效期
	不少于 90 个日历天(从投标截止之日起算)。

	3.4
	投标保证金数额
	投标保证金的金额与形式：见公告。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	/

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况的年份要求
	/

	3.5.7
	实质性响应招标文件及评审打分资料
	一、实质性响应招标文件资料
1.企业法人营业执照；
2.法定代表人授权委托书(投标文件委托代理人签字的提供)；
□3.联合体各方签订的共同投标协议(联合体投标的提供)；
4.投标保证金缴纳证明资料；
5.中小企业声明函；
6.投标承诺书；
☑7.(招标人认为需要增加的符合法律法规规定的其他实质性响应的资料)
投标人资格业绩：投标人自2021年7月1日（以验收证明时间为准）至今完成过单个合同金额2200万元及以上的公共建筑智能化业绩。
公共建筑的定义为：公共建筑包括办公建筑（如写字楼、政府办公楼等），商业建筑（如商场、超市、金融建筑等），酒店建筑（如宾馆、饭店、娱乐场所等），科教文卫建筑（如文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房等）以及交通运输建筑（如机场、车站等），不包含商住楼、厂房、仓储物流等。如提供的是类似于XX产业园、XX城、XX广场项目，另须提供公共管理服务设施用地（A类用地）或商业服务业设施用地（B类用地）或新型产业用地（M0）等用地证明材料。
业绩证明材料要求：
（1） 业绩证明材料必须同时提供中标通知书、合同协议书、单项验收证明(要求至少建设单位盖章)或整体竣工验收证明[整体验收证明材料包括:交(竣)工验收记录或交(竣)工验收证书或交(竣)工验收报告或交(竣)工验收备案表。
（2） 若以上证明资料未体现相关要求的需另行提供业主证明加盖业主公章。
（3） 若投标人业绩为联合体业绩，需同时提供联合体协议书，并且联合体协议书中明确投标人负责的内容为智能化，且金额达到2200万元及以上(联合体协议书中未体现负责内容及金额的，需另行提供合同或业主证明材料)。
二、评审打分资料
1.招标文件对提供的资料有打分内容的填写。
以上一、二条涉及证书、资料应在投标文件中附复制件，并加盖投标人公章。上述证书、资料均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效。评标专家评标时，可要求投标人在规定时间内澄清，但提供的资料不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。

	3.6
	是否允许递交
备选投标方案
	☑不允许。
□允许。

	3.7.3（1）
	□纸质投标文件签字或盖章要求
	按招标文件要求盖单位公章、法定代表人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

	3.7.3（2）
	电子投标文件盖章要求
	1.投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人签字或盖章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。
2.投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等证明材料用原件扫描件并加盖投标单位电子印章；

	
	电子投标文件加密章要求
	电子投标的项目，在投标截止时间前，将由投标工具软件制作生成的加密投标文件上传至绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台。
其他：/。

	3.7.4
	投标文件份数
	/

	4.1
	光盘、样品等材料的包装和标记
	样品标明“项目名称”、“投标人名称”等字样，并加盖投标人公章。

	4.2
	电子投标文件加密要求
	使用投标工具软件编制生成的电子投标文件。

	4.2.2
	递交投标文件方式和地点
	截止时间：详见招标公告

	
	
	本项目投标文件投标人采用□现场递交/☑电子投标文件上传平台。
□现场递交：投标人将密封的投标文件在开标当日09:00时至09:30时递交至绍兴市公共资源交易中心二楼指定开标室，投标文件递交后即交即走。投标文件递交地址：绍兴市越城区洋江西路 699 号梅山春晓 2 楼 开标室（绍兴市公共资源交易中心）。

	
	
	☑使用专用密钥上传至 绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberlogin）

	4.2.3
	是否退还投标文件
	☑否
□是。未中标的投标文件将予以退还。

	4.4
	□投标文件的拒收情形
	一、投标人未按规定密封或封套外信息与所投标段内容不符的投标文件。
二、未在投标截止时间前递交的投标文件。

	
	☑电子投标文件的拒收情形
	1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文件要求上传的；
2.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收并提示。
3.存在下列情况之一的，视为拒收：
（1）电子投标文件无法解密的；
（2）电子投标文件解密后无法正确读取的；
（3）电子投标文件无法导入成功的；
4.□未被邀请的申请人提交的投标文件
5.其他:  法律、法规所规定的其他情形   。

	5.1
	开标时间和地点、参加开标会议的要求
	一、开标时间：同投标截止时间。
二、开标地点：绍兴市公共资源交易中心二楼指定开标室（绍兴市越城区洋江西路 699 号梅山春晓 2 楼 ）。
☑三、开标平台:绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台
4、 参加开标会议的要求
1、投标人的法定代表人或授权代表等均可不参加开标会议，招标文件中相关要求作相应调整。若投标人法定代表人或授权代表不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜；
2、开标过程中要求投标人进行澄清、说明或者补正的，须通过指定的电子邮箱3937356533@qq.com 作出澄清、说明或者补正，提交澄清、说明或补正的时间为接到工作人员电话通知后半小时内。请投标单位期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利；
3、取消投标人法定代表人或授权委托人到场签字要求，取消开标记录表签字要求；
4、由代理机构工作人员现场在监督部门、公证处监督下核验投标文件密封性并开启投标文件，组织评审，并对开评标活动进行全程录音录像。

	5.2
	开标程序
	（一）宣布开标
（二）公布投标人数量
（三）投标人解密（投标文件解密在 60 分钟内完成，具体以电子招投标交易平台系统时间为准）
（四）参数录入。
（五）公布开标结果
（六）开标结束

	5.4
	特殊情况处置
	1.因网络、系统、电力等不可抗力因素延期开标的，需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。
2.开标特别说明：（1）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。
（2）投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书加密电子投标文件，未加密的视为撤销其投标文件。
3.其他：电子投标项目开标的其他相关程序按照我市相关规定《绍兴市区工程建设项目电子招标投标管理暂行办法》执行 。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会共 7  人。
其中招标人代表  2  人；专家  5 人。
[bookmark: OLE_LINK3]评标专家确定方式：按规定执行 。

	6.3
	评标方法
	□经评审的最低投标价法。
☑综合评估法。

	6.4.2
	评标委员会推荐
中标候选人
	☑推荐的中标候选人数量：1家。
□推荐入围定标的中标候选人：     人。（适用于“评定分离”。注：原则上推荐3名中标候选人，最多不超过5个。推荐名单的中标候选人不排名次。）

	7.1
	确定中标人
	□授权评标委员会确定中标人。
☑根据评标委员会推荐，由招标人确定中标人。
□评定分离，根据评标委员会推荐，另行组织定标会议，由定标委员会确定中标人。
□其他：              。

	7.1.4
	☑中标公告媒介及期限
	公告媒介：绍兴公共资源交易网（https://ggb.sx.gov.cn/）
公告期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。

	7.2.1
	中标候选人公示
	对中标候选人的情况（有业绩、荣誉要求的，包括业绩、荣誉）在绍兴公共资源交易网予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书原件等进行核查，公示期为3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。

	7.4.1
	履约保证金
	[bookmark: EB729f8822ed244be9b6cbf8c77e802a6c]履约保证金的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。
履约保证金的金额：合同总价的 2 %(不得超过2%)。

	8.2
	不再招标的情形
	重新招标后投标人仍少于3个，属于必须审批、核准的工程建设项目，经报相关部门批准后，可以不再进行招标。

	9.5
	异议和投诉
	9.5.1异议
（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。
（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
9.5.2投诉
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。
上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。

	10
	需要补充的其他内容
	投诉受理的具体部门及电话   绍兴市住房和城乡建设局，0575-85115633  。

	10.1
	否决投标的情形
	一、凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外。在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实机会。
二、投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决：
(一)符合性内容
1.投标人的资质、业绩、人员、设备(材料)等条件未满足招标文件实质性响应要求的(以投标人须知前附表3.5.7中“一、实质性响应招标文件资料”内容为准)；
2.投标文件未按招标文件的要求(以投标人须知前附表第3.7.3项规定为准)签字或盖章的；
☑3.委托代理人无有效的法定代表人授权委托书的；
4.投标人存在投标人须知第1.4.3项和投标人须知前附表第10.3款第五点规定情形的。
5.投标函载明的交货期不响应招标文件要求的；
6.投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；
7.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；
8.改变招标人提供的设备(材料)清单内容的(货物名称、单位、数量)；
9.投标人及其拟派项目负责人被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）；
10.投标人为非中小企业的，投标人未提供《中小企业声明函》或未按照招标文件所附的《中小企业声明函》格式提供的；
11.投标人存在行贿犯罪记录的；
12.不同投标人的投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的；（具体说明：不同投标人的投标文件检测码（或制作机器码、创建标识码）一致的；（文件制作机器码是投标人在使用投标文件制作工具时，以电脑的网卡MAC地址、硬盘序列号、CPU序列号、主板序列号以及工具标识号五大特征加密生成；文件创建标识码是投标人在使用投标文件制作工具新建投标文件时，投标文件中间件产生的一串32位编码，用于标记该文件的唯一性。 ）
□13.投标人提供的纸质投标文件水印码与电子投标文件不一致的；
□14. 经招标人核实，投标人不符合“免缴投标保证金的”的条件，视同为未缴纳投标保证金；
15.存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。
(二)技术标内容
1.采用的验收标准和方法、主要技术指标达不到国家强制性标准或要求的；
2.不符合以下技术规格、标准或性能指标的(招标人认为需要增加的，无则删除本条)：
3.投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合以下要求的(招标人需要增加的其他内容，无则删除本条)：
4.存在评标办法规定的否决投标情况的；
5.(招标人需要增加的符合法律法规规定的其他内容，无则删除本条)。
(三)商务标内容
1.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的(招标文件要求提交备选投标的除外)；
2.报价评审时，投标人拒绝按以下条款修正的：ⅰ如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，将以文字表示的金额为准；ⅱ当合价与投标总价不一致时，以投标总价为准，调整相关合价；ⅲ当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并调整单价；
3.投标函载明的投标报价或其它关键内容不全或有瑕疵的；
4.未按以下要求进行报价的(招标人认为需要增加的，无则删除本条)：ⅰ投标人所报的投标综合单价（如有修正，按修正后的单价）在合同执行过程中是固定不变的（税率调整除外），不得以任何理由予以变更；ⅱ招标人不接受任何折扣优惠报价，不接受任何赠送和选择性报价；ⅲ投标人递交的投标函及投标报价表中的投标总价必须一致；
5.(招标人需要增加的其他商务标内容，无则删除本条)。

	10.2
	定标（适用于“评定分离”）
	1.定标委员会：定标委员会由招标人负责组建，成员数量为5人及以上单数。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避。
2.定标会议地点和时间：
2.1定标时间：                 。
2.2定标地点：                 。
2.3招标人根据相关规定在评标结果公示结束后10日内召开定标会议。
3.考察、质询
3.1在定标会议前（考察、质询应给予中标候选人合理的准备时间。）对所有中标候选人进行考察、质询。
3.2考察、质询小组由（3人及以上单数）组成。
4.现场面试
4.1面试时间：             ；
4.2面试内容：            ；
4.3面试方式：
4.3.1对中标候选人（联合体投标的，为联合体牵头人）持有安全生产考核合格证书的企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）中任一一人和拟派项目负责人开展现场面试。
4.3.2其他方式：                   。
5.定标要素及具体内容
5.1评标报告； 
5.2考察或质询情况；
5.3现场面试情况；
5.4价格因素； 
5.5企业实力；
5.6企业信誉； 
5.7投标方案； 
5.8拟派团队能力与水平； 
5.9联合体投标的，联合体组成情况； 
5.10招标人认为需要考量的其他因素。
6.定标方式
（注：定标办法按照《浙江省工程建设项目招标投标“评定分离”操作指引（试行）》（浙发改公管〔2023〕256 号）、《绍兴市工程建设项目招标投标“评定分离”试点定标操作指引（试行）》（绍市政服办〔2023〕17号）确定，由招标人在招标文件中明确）
6.1票决法：由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。
6.2集体议事法：由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。
6.3其他定标办法：                  。
7.中标人公告媒介及期限
招标人应当将中标结果情况在投标须知前附表规定的媒介上公告不少于3日。
7.1定标后有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从其他中标候选人中按原定标方法确定中标人：
（1）中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的； 
（2）中标人被查实存在违法行为影响中标结果的； 
（3）投标须知前附表规定的其他情形。 
7.2定标后有下列情形之一的，应重新定标： 
（1）查实定标委员会未按定标办法公正履职的； 
（2）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的； 
（3）投标须知前附表规定的其他情形。

	10.3
	特别说明
	一、本招标文件斜体字部分是根据本次招标内容的具体情况进行的相应填写。
二、投标人须知具体内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。
三、投标人投标函与投标报价表不一致的，以投标人投标函为准。
四、除招标文件另有规定外，投标函的投标报价与清单汇总报价不一致时，以投标函报价为准。
五、评标委员会评标中，发现投标人有下列情形之一的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经半数以上成员确认，其投标文件按否决投标处理，不再对其进行评审，也不影响继续评标。评标结束后，评标委员会应将有串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招标投标行政监督部门作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按否决投标处理的结果。
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出或者通过同一单位或者个人的账户购买电子保函；
7.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
8.投标人之间约定中标人；
9.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
10.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
11.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
12.本招标文件由招标人负责解释。

	10.5
	特别提醒
	请投标人仔细阅读第一章招标公告中“三、招标文件的获取和四、投标保证金的要求”。

	……
	……
	……
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[bookmark: _bookmark4]第二节投标人须知
1.总则
1.1项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本货物采购标段进行招标。
1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2资金来源和落实情况
1.2.1本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3招标范围及计划服务期
1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2本招标项目交货期：见投标人须知前附表。
1.3.3本招标项目质量保质期：见投标人须知前附表。
1.4投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本标段服务的资格条件、要求。
(1)资质条件：见投标人须知前附表；
(2)业绩要求：见投标人须知前附表；
(3)信誉要求：见投标人须知前附表；
(4)其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3投标人(投标人是联合体的，指联合体各方)不得存在下列情形之一：
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(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；
(2)为本标段的代建人；
(3)为本标段提供招标代理服务的；
(4)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；
(5)投标人及其法定代表人控股的其他公司，同时参加本标段投标的；
(6)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；
(7)被责令停业的；
(8)被暂停或取消投标资格的；
(9)财产被接管或冻结的。
1.5费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场
1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.9.5招标人提供的本工程的相关参考资料，并不构成合同文件的组成部分，
投标人应对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。
1.10投标预备会
1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2投标人提出问题的截止时间、上传疑问方式：见投标人须知前附表。
1.10.3招标文件的澄清、补充、修改的时间及下载网址：见投标人须知前附表。
1.11分包
本招标项目不允许分包。
1.12偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2.招标文件
2.1招标文件的组成
本招标文件包括：
(1)招标公告；
(2)投标人须知；
(3)评标定标办法；
(4)合同条款及格式；
(5)招标内容和技术要求；
(6)投标文件格式；
(7)投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.2招标文件的澄清和修改
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表第1.10.2项规定的时间前通过电子邮件的方式向招标人提出，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标文件的澄清、修改可能影响投标文件编制的，招标人将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15个日历天前通过绍兴公共资源交易网、绍兴市公共资源交易中心进行发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
2.2.3投标人确认收到招标文件澄清和修改内容的时间：见投标人须知前附表。
3.投标文件
3.1投标文件的组成
3.1.1商务标部分
(1)投标函(电子投标文件制作时放入系统内部格式“投标函及其附录”中)；
(2)投标报价表(电子投标文件制作时放入系统内部格式“投标函及其附录”中)；
□(3)投标分项报价表；
(4)商务条款偏离表；
☑(5)随机备品备件一览表；
□(6)供招标人选购的备品备件一览表；
□(7)专用检测设备及专用维修工具一览表；
(招标人需要增加的其他商务内容)。
3.1.2技术标部分
☑(1)货物说明一览表；
□(2)技术响应表；
□(3)主要配置说明一览表；
☑(4)技术规格偏离表；
□(5)投标方案图纸、产品详细技术规格书及所投产品的样本及本招标文件中规定的其它必须提供的文件及资料；
□(6)产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述；
□(7)产品制造、安装、验收标准；
□(8)主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况和现状；
☑(9)质量手册或关于质量管理、质量体系、质量控制、质量保证的详细介绍；
☑(10)产品的技术服务和售后服务的内容和措施；
(招标人需要增加的其他技术内容)。
3.1.3资格审查资料
（1）“投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复制件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复制件）等材料的复制件；
（2）法定代表人身份证明（格式见后）；
（3）联合体协议书(如以联合体形式投标的需提供)；
（4）法定代表人授权委托书（若有）；
（5）投标承诺书（格式见后）；
（6）投标保证金缴纳证明资料；
（7）中小企业声明函。
（8） 其他资料：
投标人自2021年7月1日（以验收证明时间为准）至今完成过单个合同金额2200万元及以上的公共建筑智能化业绩。
公共建筑的定义为：公共建筑包括办公建筑（如写字楼、政府办公楼等），商业建筑（如商场、超市、金融建筑等），酒店建筑（如宾馆、饭店、娱乐场所等），科教文卫建筑（如文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房等）以及交通运输建筑（如机场、车站等），不包含商住楼、厂房、仓储物流等。如提供的是类似于XX产业园、XX城、XX广场项目，另须提供公共管理服务设施用地（A类用地）或商业服务业设施用地（B类用地）或新型产业用地（M0）等用地证明材料。
业绩证明材料要求：
（1） 业绩证明材料必须同时提供中标通知书、合同协议书、单项验收证明(要求至少建设单位盖章)或整体竣工验收证明[整体验收证明材料包括:交(竣)工验收记录或交(竣)工验收证书或交(竣)工验收报告或交(竣)工验收备案表。
（2） 若以上证明资料未体现相关要求的需另行提供业主证明加盖业主公章。
（3） 若投标人业绩为联合体业绩，需同时提供联合体协议书，并且联合体协议书中明确投标人负责的内容为智能化，且金额达到2200万元及以上(联合体协议书中未体现负责内容及金额的，需另行提供合同或业主证明材料)。
3.2投标报价
3.2.1投标人应按本招标文件中“投标文件格式”的要求填写相应表格。
3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改本招标文件中“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价详见投标人须知前附表。
3.2.4投标报价的其他要求详见投标人须知前附表。
3.3投标有效期
3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得撤销其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及银行同期存款利息。
3.4投标保证金
3.4.1投标人应按投标人须知前附表规定的金额、时间及形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
提交投标保证金的，投标保证金须从投标人基本账户中转出；联合体投标的，投标保证金须从联合体牵头人基本账户中转出。投标保证金以到达指定账户内的时间为准，由于资金没有按招标文件规定时限内及时到账或未及时办理投标保证金收款或支付凭证而造成的后果，由投标人自行负责。
提交投标保险、保函、担保的，保险、保函、担保中的被担保人与投标人必须一致；联合体投标的，被担保人或投保人与联合体牵头人必须一致。保险、保函、担保中所担保的范围、金额、责任条件及有效期或保单中被保险人、保险金额、保险期限必须符合招标文件要求，否则招标人或指定机构不予接受。
3.4.2投标人应按本章第3.4.1项要求提交投标保证金。
3.4.3投标保证金的退还：
3.4.3.1 中标人的投标保证金将在本招标项目的合同签订后5日内予以退还。
3.4.3.2未中标人的投标保证金将在本招标项目中标通知书发出后5日内予以退还。
3.4.3.3 退还的投标保证金，其利息计算执行中国人民银行规定的现行活期存款利率标准。
3.4.4 投标人有下列情况之一时，将不予退还投标保证金： 
3.4.4.1经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的；
3.4.4.2在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销其投标文件的；
3.4.4.3中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
3.4.4.4 以现金转账形式，转账现金不予退还；
3.4.4.5 以银行保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔；
3.4.4.6 以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔；
3.4.4.7 以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索赔。
免缴投标保证金的投标人如出现上述不予退还投标保证金的情形时，应在承诺时限内补缴全额投标保证金。
3.5资格审查资料
3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本等材料的复制件。
3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所审计出具的财务会计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复制件，具体年份要求见投标人须知前附表。格式自拟。
3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、委托合同的复制件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。格式自拟。
3.5.4“正在进行的项目和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同协议书复制件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。格式自拟。
3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复制件，具体年份要求见投标人须知前附表。格式自拟。
3.5.6投标单位应本着诚实信用的原则，提供真实可信的资格审查资料。若投标单位提供虚假资料，一经查实，除按否决投标处理外，其投标保证金不予退还。
3.5.7实质性响应招标文件及评审打分资料详见投标人须知前附表。
3.6备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选方案。
3.7投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4投标文件份数的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.5电子投标的要求
（1）电子投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
（2）电子投标文件制作或加密要求见投标人须知前附表。
（3）电子投标文件所附证书证件及业绩证明文件要求见投标人须知前附表规定。
4.投标
4.1光盘、样品等材料的包装和标记
光盘、样品等材料的外包装和要求见投标人须知前附表。
4.2投标文件的递交
4.2.1投标人应在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2投标人递交投标文件的方式：见投标人须知前附表。
4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4电子投标文件递交要求：见投标须知前附表。
4.2.5电子投标文件的拒收情形：见投标须知前附表。
4.3投标文件的修改与撤回
4.3.1在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，在投标截止时间以后，不能更改投标文件。
4.3.2修改的内容为投标文件的组成部分。投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。
4.3.3投标人修改或撤回已递交电子投标文件的通知，应按照本章第3.7.5项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。
4.4投标文件的拒收情形
详见投标人须知前附表。
5.开标程序
5.1开标时间和地点、参加开标会议的要求
招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标，参加开标会议的要求见投标人须知前附表。
5.2开标
主持人按下列程序进行开标：
5.2.1宣布开标开始，介绍到会单位及人员；
5.2.2招标人公布投标人数量及保证金缴纳情况。若递交投标文件的单位数量少于3家，招标人公布已递交投标文件单位名称，宣布本次招标失败；
5.2.3递交投标文件的投标人数量大于等于3家，进入投标文件启封或投标人解密环节。若成功解密的投标人少于3家，招标人宣布本次招标失败；
5.2.4评标委员会对投标人进行资格审查（资格后审）；
5.2.5启封技术标，评标委员会对投标人的技术标进行综合评议并打分；
5.2.6宣布各投标人技术标得分；
5.2.7启封商务标，评标委员会对商务标进行评议并计算得分，宣布商务标得分；
5.2.8宣布各投标人总得分；
5.2.9宣布中标候选人；
5.3不见面开标软硬件要求
（一）建议电脑配置：4G以上内存，MicrosoftWindows7以上操作系统，正版office软件，及相应的配套硬件设备（摄像头、耳机、麦克风等）。
（二） 50M 以上网络带宽连接。
（三）安装浙江省公共资源交易CA签章互认驱动及开标大厅直播播放器。相关软件可在绍兴公共资源交易网（按各平台情况填写）下载专区页面下载。
（四）使用MicrosoftInternetExplorer11（IE 11）及以上浏览器，加入可信任站点，添加兼容性视图设置修改 Activex控件和插件设置，关闭弹出窗口拦截。
5.4特殊情况的处置
5.4.1特殊情况的处置
（一）因网络、系统、电力等不可抗力因素延期开标的，需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。
（二）因电子交易系统故障、投标人数量过多等非投标人原因，导致投标文件不能在规定时间内完成解密的，招标人可向监管部门申请并征得同意后延长解密时间，告知在线的投标人。
（三）投标人电脑终端的硬件设备和软件系统配置必须符合不见面开标技术要求并运行正常，否则投标人自行承担不利后果。
5.4.2开标特别说明
（一）开标解密使用投标人上传的加密电子投标文件。
（二）因投标人原因造成其电子文件未解密的，视为撤销其投标文件；投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。
（三）部分投标人的电子文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
（四）投标人必须使用生成电子文件的CA数字证书解密电子投标文件。（投标人应特别注意CA数字证书的有效性，包括但不限于以下情形：1.介质CA数字证书延期、补办后，虽硬件介质不变但证书 Key 号发生改变，视为不同证书，会导致开标时无法解密投标文件。2.移动CA数字证书需在有效期内进行续费操作，过期后只能重新申领，重新申领的移动CA数字证书不能解密申领之前加密的投标文件。）
（五）投标人应实时关注不见面开标系统页面，观看开标全过程，并根据需要，使用不见面
开标系统与招标人进行互动交流、澄清、异议、投标文件解密等活动。投标人登录不见面开标系统，参与在线开标活动，均被视为是投标人的法定代表人或其委托代理人，承担相应的法律责任。
未及时登录不见面开标系统参与在线开标，投标人将无法及时获取解密指令、废标、澄清、唱标、评审结果等实时情况。投标人应自行承担由此引起的相关风险。
5.4.3其他:见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc24644][bookmark: _Toc24695][bookmark: _Toc24156][bookmark: _Toc31702][bookmark: _Toc462184031][bookmark: _Toc22922][bookmark: _Toc153981473][bookmark: _Toc9230][bookmark: _Toc25932][bookmark: _Toc22455][bookmark: _Toc15636][bookmark: _Toc27905][bookmark: _Toc16092]6. 评标
[bookmark: _Toc193449944]6.1 评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的评标专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表规定。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
6.1.2.1 投标人或投标人的主要负责人及其拟派项目负责人的近亲属；
6.1.2.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员：
6.1.2.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
6.1.2.4 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中有过不良行为或从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
[bookmark: _Toc193449945]6.2 评标原则 
评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。
6.3 评标过程的保密
6.3.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料，以及与评标有关的其他任何情况均应严格保密。
6.3.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
6.3.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。
[bookmark: _Toc193449946]6.4 评标
6.4.1评标委员会按照投标人须知前附表规定的评标办法（详见第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序）对投标文件进行评审。第三章“评标办法”未规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.4.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc7704][bookmark: _Toc12652][bookmark: _Toc17051][bookmark: _Toc8865][bookmark: _Toc28153][bookmark: _Toc13493][bookmark: _Toc11303][bookmark: _Toc153981474][bookmark: _Toc462184032][bookmark: _Toc21714][bookmark: _Toc28621][bookmark: _Toc18956][bookmark: _Toc29415][bookmark: _Toc193449947]7. 合同授予
☑7.1 定标方式
招标人授权评标委员会确定中标人或根据评标委员会推荐招标人确定招标人的（评定分离除外），国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，重新招标。
授权评标委员会推荐中标候选人的见投标人须知前附表。
□7.1 定标方式（适用“评定分离”）
按照《浙江省工程建设项目招标投标“评定分离”操作指引（试行）》（浙发改公管〔2023〕256 号）、《绍兴市工程建设项目招标投标“评定分离”试点定标操作指引（试行）》（绍市政服办〔2023〕17号）确定，由招标人在招标文件中明确。
7.1.1中标候选人公示
对中标候选人的情况（有业绩、荣誉要求的，包括业绩、荣誉）在绍兴公共资源交易网予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书原件等进行核查，公示期为3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。
7.1.2定标会议时间和地点
招标人在投标须知前附表规定的时间和地点召开定标会议，并全程录音录像。
7.1.3 定标委员会的组成见投标人须知前附表。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避，定标委员会名单在中标结果确定前保密。
7.1.4 定标要素
7.1.4.1招标人可在投标须知前附表规定的时间前对所有中标候选人进行考察、质询。考察、质询小组应由投标须知前附表规定的人数组成。考察、质询小组应如实记录考察、质询情况，并出具考察、质询报告作为定标要素之一。考察、质询报告应客观公正，不得有明示或暗示中标人的内容。
7.1.4.2招标人在定标阶段对中标候选人（联合体投标的，为联合体牵头人）的法定代表人、拟派项目负责人开展现场面试。现场面试由定标委员会具体实施。
7.1.4.3定标要素应参考评标委员会评标报告、质询或考察报告、现场面试情况，此外，还可以包含以下要素： 
（1）价格因素：主要包括商务报价高低、不平衡报价情况等； 
（2）企业实力：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年的财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等； 
（3）企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况等（可查询全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统等）； 
（4）投标方案：主要包括设计方案情况、设计重难点解决方案等； 
（5）拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等； 
（6）联合体投标的，联合体组成情况； 
（7）招标人认为需要考量的其他因素。
7.1.5定标方法可采用下列方法或者下列方法的组合： 
（1）票决法。由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。 
（2）集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。 
（3）投标须知前附表规定的其他定标办法。
7.1.6中标人公告媒介及期限
招标人应当将中标结果情况在投标须知前附表规定的媒介上公告不少于3日。
7.1.7定标后有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从其他中标候选人中按原定标方法确定中标人：
（1）中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的； 
（2）中标人被查实存在违法行为影响中标结果的； 
（3）投标须知前附表规定的其他情形。 
7.1.8定标后有下列情形之一的，应重新定标： 
（1）查实定标委员会未按定标办法公正履职的； 
（2）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的； 
（3）投标须知前附表规定的其他情形。
7.2 合同授予
7.2.1中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。
7.2.2本招标项目的设计合同将授予按本章第7.1条款所确定的中标人。
[bookmark: _Toc193449949]7.3 中标通知书
7.3.1招标人将于中标人确定后15日内向中标人发出中标通知书并向招投标监管机构提交招标情况书面报告。
7.3.2 中标通知书为合同的组成部分。
[bookmark: _Toc193449950]7.4 履约保证金
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体牵头人名义提交。如采用履约保函形式提交担保，则中标人应提交在中国境内注册并经招标人认可的担保机构出具的银行保函 。否则，招标人将不予接受。
7.4.2 若中标人不能按本章第7.4.1条款规定提交履约保证金,招标人将有充分理由废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。
[bookmark: _Toc193449952]7.5 签订合同
7.5.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件签订书面设计合同，招标人和中标人不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。
7.5.2 招标人如无正当理由不按本章第7.5.1条款规定与中标人订立合同，或招标人迫使中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人将依法承担相应法律责任。
7.5.3 中标人如无正当理由不按本章第7.5.1条款规定与招标人订立合同，招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。
7.5.4 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目的设计工作，不得将中标项目的设计工作转委托给他人。 
8.重新招标和不再招标
8.1重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；
(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；
8.2不再招标
重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9.纪律和监督
9.1对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5异议与投诉
投标人及其他利害关系人有提出异议与投诉的权利，但应遵守国家相关法律法规，具体要求见投标人须知前附表。
10.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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	(项目名称)标段开标记录表


开标地点：
开标时间：  年   月  日   时   分



	

序号
	

投标人
	
投标报价
(元)
	
投标品牌
	
交货期
	投标保证金缴
纳情况
	
投标人确认
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招标人代表：   记录人：   监标人：   
   年   月   日
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[bookmark: _bookmark6]附表二：问题澄清通知


问题澄清通知
编号：


	(投标人名称):
	(项目名称)标段招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1.
2.
……
请将上述问题的澄清于年月日时前反馈。




评标委员会负责人：    (签字或盖章)
   年   月   日
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[bookmark: _bookmark7]附表三：问题的澄清



问题的澄清
编号：

	(项目名称)标段招标评标委员会：
问题澄清通知(编号：   )已收悉，现澄清如下：
1.                                 
2.                                 
……









投标人：    (盖章)
法定代表人或委托代理人：    (签字或盖章)
   年   月   日
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[bookmark: _bookmark8]附表四：中标通知书
中标通知书
本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评、定标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。中标具体内容如下：


	招标项目名称
	

	招标人名称
	

	中标人名称
	

	项目负责人
	

	中标金额
	(大写)：
(小写)：

	中标内容范围
	

	中标人与招标人签订
中标合同期限
	

	签订中标合同地址
	

	其他需说明内容
	





招标人：    (盖章)
经办人：      
电话：       
传真：       
   年   月   日
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[bookmark: _bookmark10]附表五：确认通知


确认通知


	(招标人名称):
我方已接到你方   年   月   日发出的                         (项目名称)        标段招标关于中标结果的通知，我方已于   年   月   日收到。

特此确认。





投标人：    (盖单位公章)
   年   月   日
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[bookmark: _bookmark11]第三章评标定标办法

一、评标办法：
□经评审的最低投标价法
☑综合评估法（设技术标）

二、定标办法：
注：定标办法按照《浙江省工程建设项目招标投标“评定分离”操作指引（试行）》（浙发改公管〔2023〕256 号）、《绍兴市工程建设项目招标投标“评定分离”试点定标操作指引（试行）》（绍市政服办〔2023〕17号）确定，由招标人在招标文件中明确。
□票决法：由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。
□集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。
□其他：                                                    。
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综合评估法


根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》、《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》等有关规定，制定本办法。
一、评标原则
评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
二、评标组织
评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的组建见投标人须知前附表，成员为不少于5人的单数。
评标委员会应推举产生评标委员会负责人，评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。
评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。
评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。
三、评标程序和内容
1.熟悉招标文件和评标办法；
2.投标文件的符合性评审；
3.投标文件的资信、业绩评审；
4.投标文件的技术标评审；
5.投标文件的商务标评审；
6.必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实；
7.根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序；
8.完成评标报告，推荐中标候选人。
四、评审细则
(一)投标文件的符合性评审
1.评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。
如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表10.1“否决投标的情形”第二款(一)符合性内容、(二)技术标内容、(三)商务标内容之一的，经询问核实并认定后，即可判定该投标文件符合性评审不通过应予以否决，不再进入后续的综合评分程序。
2.询标
(1)投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。
(2)凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，须组织相关投标人询问核实。未进行询问核实的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外。投标人应在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实的机会。
(3)询标问题及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
(4)评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。
(5)投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。
(二)资信、业绩评审
由评标委员会全体成员根据投标人提供的相关证明材料进行集体认定。
业绩评分(3分)
投标人自2021年7月1日（以验收证明时间为准）至今完成过单个合同金额3500万元及以上的公共建筑智能化业绩，每个得3分，最高得3分。
注：业绩证明材料同投标人资格业绩，投标资格证明中的业绩满足评分项可以作为本项计分业绩。
(三)投标文件的技术标评审
1.由评标委员会全体成员对投标文件的采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。此项评分为：从评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值(保留小数2位)。
2.技术评分(60分)：
招标人可根据招标项目的特点设置相应的评审内容和标准，原则上技术含量高的货物，技术评分权重大。可自选评审内容并要求细化，每一打分项分值区间不宜超过3分：
□加工能力、制造水平
☑投标技术指标的符合性、优越性（33分）
根据所投产品的详细技术参数进行打分。满足需求指标和商务要求的得33分。打“★”号的实质性指标必须满足，如有负偏离或不响应则作无效投标处理；打“▲”号的主要性能指标每负偏离或不响应一项扣1分；其余指标每负偏离或不响应一项扣0.5分；扣完为止。
注：投标文件中需提供技术要求中要求提供的相关佐证材料。
☑主要制作材料选用的比较（1分）
	标识标牌主要制作材料选用的比较（1分）
	投标人承诺中标后提供标识标牌（含发光字体）不锈钢、亚克力、光源、密封胶（密封条）、油漆、锚栓6种主要材料经中国计量认证/认可委员会（CMA）认可的第三方检测机构出具的合格检测报告，本小项1分，未承诺不得分。[0-1]分
投标时仅需提供承诺书。


□辅助制作材料及配件选用的比较
☑组织实施方案：投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括供货、验货、组装就位、关键步骤的思路和要点以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤等内容。（13分）
	1
	项目实施方案计划及技术措施
（3.5分）
	投标文件中详细说明智能化设备安装组织措施，包括技术方案、项目实施计划、工期网络图、安装调试方案等内容进行综合评审。[0-3]分

	2
	
	投标文件中详细说明标识标牌（含发光字体）的安装组织措施，包括技术方案、项目实施计划、工期网络图、安装调试方案、特种作业人员配备等内容进行综合评审。[0-0.5]分

	3
	标识标牌产品的安全性
（0.5分）
	标识标牌产品（含发光字体）防风、防雨、防雪、防雷、防潮、防水、抗冲击等方案描述进行综合评审。[0-0.5]分

	4
	保障措施
（3分）
	根据投标文件对本工程的调试、试运行、配合招标人做好验收工作的保障措施进行综合评审。[0-3]分

	5
	团队成员设置（3分）
	根据投标人拟派本项目人员（项目负责人除外）配备情况、专业全面性，包括但不限于提供其人员与本项目实施有关的机电工程、电子与智能化、系统管理、系统集成等类型的证书、社保缴纳材料等进行综合评审。[0-3]分

	6
	各系统衔接方案（3分）
	根据投标人针对本项目拟定的各系统衔接方案内容进行综合评审。[0-3]分



☑投标人是否具有较强的本地化服务能力、售后服务承诺、提供的售后服务方案的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等。（9分）
	1
	试运行阶段方案（2分）
	在满足招标文件最低要求的基础上，投标人编制的试运行阶段服务，包括试运行管理计划、试运行准备、试运行过程指导和服务等关键环节及人员驻点时间保证的全面性进行综合评审。[0-2]分

	2
	人员培训
（2分）
	根据投标人编制的人员培训方案，包括培训知识、实际操作、标准化与安全管理等方面进行综合性评审。[0-2]分

	3
	应急预案
（2分）
	根据投标人编制的应急预案，包括对于多种突发事件的预制办法、细节、后续改进优化方案等的方面进行综合性评审。[0-2]分

	4
	售后服务方案（2分）
	投标人提供的售后服务方案、维护人员等情况，是否满足招标人的要求，质保期内的服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺的保障措施；对服务承诺的保障措施，运行维护人员安排是否合理；满足招标文件要求且满足现实的情况下，售后响应时间等，进行综合比较评分。[0-2]分

	5
	质保期承诺（1分）
	质保期期限仅满足招标文件规定的质保期（至少60个月）要求的，得0分，若不满足最低质保期要求的作无效标处理；质保期限超过招标文件规定的质保期每12个月得1分，最高得1分。[0-1]分



☑投标人提供的样品质量比较（1分）
	投标样品评审（1分）
	自制1:1样品模型评分：样品为电梯厅楼层索引、科室牌（单面）各一块。
（1）根据提供的样品要求，自行设计内部支撑结构及安装固定节点的结构设计牢固性、易安装、易维护等内容进行综合评审。[0-0.5]分
（2）室内功能科室牌：根据投标人提供的样品材料品质，制作工艺精细度、边缘打磨情况、文字及图案印制效果、色彩搭配等内容进行综合评议。[0-0.5]分



☑其它 （3分）
	项目负责人（3分）
	拟派本项目的项目负责人具有机电工程一级注册建造师证的得2分；具有机电工程或电子与智能化或系统管理或系统集成相关专业高级工程师的再加1分，本项最高得3分。[0-3]分
注：投标文件中提供相关证书复印件及社保缴纳证明并加盖投标人公章，未提供不得分。
备注：若拟派项目负责人为一级注册建造师的，需提供电子注册证书，并在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。


 
(四)投标文件的商务标评审
1.由评标委员会全体成员对投标文件的报价进行评审。评标专家应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。
2.报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。
3.评标基准价由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。
计算差错，仅限于以下两种情况：(1)纯算术性四则运算差错；(2)未按约定的计算方
法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。
4.报价评分(37分)
☑平均价法（方法一）
(1)评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。
(2)评标基准价：进入评分范围的投标评标价的算术平均值为评标基准价(其中，
投标评标价在5个至7个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在8个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价)。
(3)根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。即：
a.投标评标价等于评标基准价时，得满分(37分)；
b.投标评标价每低于评标基准价1个百分点，扣0.5分；
c.投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣1分。
以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。投标文件的商务标评分不足10分的，计为10分。
(五)投标文件的综合评分：投标文件的资信业绩评分、技术评分、商务评分的总和。
(六)对投标人进行排序，推荐中标候选人
1.评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，技术得分高优先；评分、报价、技术得分均相同时，由评标委员会通过☑抽签(或□记名投票表决)方式排序。
2.评标委员会根据投标人须知前附表7.1规定，确定中标人或推荐中标候选人。
五、完成评标报告
(一)评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
(二)评标报告应包括以下内容：
1.开标记录；
2.评标内容、过程和结果；
3.询标澄清纪要；
4.否决投标情况说明及依据；
5.推荐中标候选人；
6.中标候选人投标资格条件业绩和评分业绩(招标文件对投标资格或评分有业绩要求的)；
7.其他建议。
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[bookmark: _bookmark12]第四章合同条款及格式

第一节通用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义
除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1合同
1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备(材料)技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。
1.1.1.3中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。
1.1.1.4投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。
1.1.1.5商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。
1.1.1.6供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。
1.1.1.7中标设备(材料)技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备(材料)技术性能指标的详细描述。
1.1.1.8技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。
1.1.1.9分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。
1.1.1.10其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2合同当事人
1.1.2.1合同当事人：指买方和（或）卖方。
1.1.2.2买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备(材料)和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。
1.1.2.3卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备(材料)和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。
1.1.3合同价格
1.1.3.1签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。
1.1.3.2合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。
1.1.4合同设备(材料)：指卖方按合同约定应向买方提供的设备(材料)、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。
1.1.5技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备(材料)的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。
1.1.6安装：指对合同设备(材料)进行的组装、连接以及根据需要将合同设备(材料)固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备(材料)、工程实现连接。
1.1.7调试：指在合同设备(材料)安装完成后，对合同设备(材料)所进行的调校和测试。
1.1.8考核：指在合同设备(材料)调试完成后，对合同设备(材料)进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。
1.1.9验收：指合同设备(材料)通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备(材料)的确认。
1.1.10技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备(材料)验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。
1.1.11质量保证期：指合同设备(材料)验收后，卖方按合同约定保证合同设备(材料)适当、稳定运行，并负责消除合同设备(材料)故障的期限。
1.1.12质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备(材料)维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备(材料)进行修理或更换的服务。
1.1.13工程
1.1.13.1工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备(材料)的工程。
1.1.13.2施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。
1.1.14天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。
1.1.15月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。
1.1.16书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函；
（4）商务和技术偏差表；
（5）专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）供货要求；
（8）分项报价表；
（9）中标设备(材料)技术性能指标的详细描述；
（10）技术服务和质保期服务计划；
（11）其他合同文件。
1.4合同的生效及变更
1.4.1除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。
1.4.2除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。
1.5联络
1.5.1买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。
1.5.2合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第1.5.1项指定的联系人即视为送达。
1.5.3买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备(材料)的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第1.5.1项的约定事先书面通知卖方。
1.6联合体
1.6.1卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。
1.6.2在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。
1.6.3联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。
1.7转让
未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。
2.合同范围
卖方应根据供货要求、中标设备(材料)技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备(材料)、技术服务和质保期服务。
3.合同价格与支付
3.1合同价格
3.1.1合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。
3.1.2除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。
3.2合同价款的支付（注：如联合体中标的，则工程款支付给联合体牵头人。）

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：
3.2.1预付款
合同签订生效且收到卖方交纳的履约保证金后，同时买方收到卖方递交的合法票据后15个工作日内，买方向卖方支付合同总价的30%作为预付款；买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。
3.2.2交货款
设备到货后招标人根据招标文件、施工图及中标人在投标文件中所投设备，进行开箱检查，确认设备的数量、规格、外观质量、其余资料（包括但不限于操作手册，设备参数等）等符合合同约定、满足使用需求并安装完成后支付至合同总价的40%；
3.2.3验收款
（1）单项验收合格且经试运行完成后，支付至合同价总价的70%；
（2）项目整体竣工验收合格后15个工作日内支付至合同价的85%；
3.2.4结清款
（1）卖方递交完整的经济技术资料后买方无息退还相应的履约保证金（如有）；
（2）审核结算完成且资料齐全移交买方后15个工作日内支付至审定价的98.5%。
（3）根据中标人投标时承诺的质保期时间，余款1.5%在承诺的质保期满且无质量和服务问题后一次性付清。
3.3买方扣款的权利
当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。
4.监造及交货前检验
4.1监造
专用合同条款约定买方对合同设备(材料)进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。
4.1.1在合同设备(材料)的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备(材料)的生产制造进行监造，
监督合同设备(材料)制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。
4.1.2除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。
4.1.3卖方制订生产制造合同设备(材料)的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备(材料)的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备(材料)及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。
4.1.4买方监造人员在监造中如发现合同设备(材料)及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备(材料)的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。
4.1.5买方监造人员对合同设备(材料)的监造，不视为对合同设备(材料)质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备(材料)提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备(材料)所应承担的任何义务或责任。
4.2交货前检验
专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。
4.2.1合同设备(材料)交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备(材料)进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。
4.2.2除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备(材料)的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。
4.2.3买方代表在检验中如发现合同设备(材料)不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备(材料)的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。
4.2.4买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备(材料)质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备(材料)提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备(材料)所应承担的任何义务或责任。
5.包装、标记、运输和交付
5.1包装
5.1.1卖方应对合同设备(材料)进行妥善包装，以满足合同设备(材料)运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备(材料)能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。
5.1.2每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。
5.1.3除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。
5.2标记
5.2.1除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备(材料)运输和保管的需要。
5.2.2根据合同设备(材料)的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备(材料)中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。
5.3运输
5.3.1卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备(材料)运输。
5.3.2除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备(材料)应整套装运。该设备(材料)安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。
5.3.3除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备(材料)预计启运7日前，将合同设备(材料)名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备(材料)总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备(材料)在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备(材料)启运后24小时之内正式通知买方。
5.3.4卖方在根据第5.3.3项进行通知时，如果发运合同设备(材料)中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备(材料)中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。
5.4交付
5.4.1除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备(材料)交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备(材料)的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备(材料)的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。
5.4.2合同设备(材料)的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备(材料)交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。
5.4.3除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。
6.开箱检验、安装、调试、考核、验收
6.1开箱检验
6.1.1合同设备(材料)交付后应进行开箱检验，即合同设备(材料)数量及外观检验。开箱检验在专用合同
条款约定的下列任一种时间进行：
（1）合同设备(材料)交付时；
（2）合同设备(材料)交付后的一定期限内。如开箱检验不在合同设备(材料)交付时进行，买方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。
6.1.2除专用合同条款另有约定外，合同设备(材料)的开箱检验应在施工场地进行。
6.1.3开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。
6.1.4在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。
6.1.5如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。
6.1.6如开箱检验不在合同设备(材料)交付时进行，则合同设备(材料)交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备(材料)进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备(材料)外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备(材料)的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备(材料)外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备(材料)短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备(材料)短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备(材料)交付前非买方原因导致的除外。
6.1.7如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备(材料)进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。
6.1.8开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备(材料)的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备(材料)质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备(材料)质量在内的任何义务或责任。
6.2安装、调试
6.2.1开箱检验完成后，双方应对合同设备(材料)进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：
（1）卖方按照合同约定完成合同设备(材料)的安装、调试工作；
（2）买方或买方安排第三方负责合同设备(材料)的安装、调试工作，卖方提供技术服务。除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备(材料)损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备(材料)损坏的情况，卖方应承担责任。
6.2.2除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备(材料)运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。
6.2.3双方应对合同设备(材料)的安装、调试情况共同及时进行记录。
6.3考核
6.3.1安装、调试完成后，双方应对合同设备(材料)进行考核，以确定合同设备(材料)是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备(材料)运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。
6.3.2如由于卖方原因合同设备(材料)在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备(材料)中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。
6.3.3由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备(材料)的最低技术性能考核指标，且合同设备(材料)达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备(材料)已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备(材料)，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。
6.3.4如由于买方原因合同设备(材料)在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。
6.3.5考核期间，双方应及时共同记录合同设备(材料)的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备(材料)考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备(材料)表现、可能原因及处理情况等。
6.4验收
6.4.1如合同设备(材料)在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备(材料)验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备(材料)达到或视为达到技术性能考核指标的日期。
6.4.2如由于买方原因合同设备(材料)在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后12个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备(材料)达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。在上述12个月的期限内，如合同设备(材料)经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备(材料)验收证书。
6.4.3除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备(材料)交货后6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后6个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备(材料)达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。在上述6个月的期限内，如合同设备(材料)经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备(材料)验收证书。
6.4.4在第6.4.2项和第6.4.3项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。
6.4.5合同设备(材料)验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备(材料)应承担的保证责任。
7.技术服务
7.1卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。
7.2买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。
7.3卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。
7.4如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。
8.质量保证期
8.1除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备(材料)整体质量保证期为验收之日起12个月。如对合同设备(材料)中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第6.4.2项情形下，无论合同设备(材料)何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后12个月。在合同第6.4.3项情形下，无论合同设备(材料)何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后6个月。
8.2在质量保证期内如果合同设备(材料)出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备(材料)进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备(材料)和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备(材料)的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备(材料)进行修理和更换的费用应由买方承担。
8.3质量保证期届满后，买方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备(材料)的质量保证期届满证书。
8.4在合同第6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后12个月内由于买方原因合同设备(材料)仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该12个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。
8.5在合同第6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后6个月内由于买方原因合同设备(材料)仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该6个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。
8.6在第8.4款和第8.5款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。
9.质保期服务
9.1卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后24小时内做出响应，如需卖方到合同设备(材料)现场，卖方应在收到买方通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同设备(材料)的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备(材料)的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。
9.2如卖方技术人员需到合同设备(材料)现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。
9.3如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。
9.4除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备(材料)故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。
10.履约保证金
除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备(材料)验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。
11.保证
11.1卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。
11.2卖方保证其所提供的合同设备(材料)及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。
11.3卖方保证其对合同设备(材料)的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备(材料)主张权利。
11.4卖方保证合同设备(材料)符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备(材料)（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。
11.5卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备(材料)的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。
11.6卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备(材料)在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备(材料)正常运行的，卖方应免费提供。
11.7除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备(材料)设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：
（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备(材料)正常运行所需的全部备品备件。或
（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备(材料)在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。
11.8卖方保证，在合同设备(材料)设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备(材料)由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。
12.知识产权
12.1买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。
12.2除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。
12.3如合同设备(材料)涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备(材料)过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。
12.4如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。
13.保密
合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。
合同当事人的保密义务不适用于下列信息：
（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；
（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；
（3）法律或法律的执行要求披露的信息。
14.违约责任
14.1合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。
14.2卖方未能按时交付合同设备(材料)（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备(材料)安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：
（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备(材料)价格的0.5%；
（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备(材料)价格的1%；
（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备(材料)价格的1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备(材料)的义务，但如迟延交付必然导致合同设备(材料)安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。
14.3买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：
（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的0.5%；
（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1%；
（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5%。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。
15.合同的解除
除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：
（1）卖方迟延交付合同设备(材料)超过3个月；
（2）合同设备(材料)由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；
（3）买方迟延付款超过3个月；
（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；
（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。
16.不可抗力
16.1如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。
16.2受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。
16.3双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。
17.争议的解决
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节专用合同条款
1.合同价格形式：固定单价合同。
2.价款确定：本项目釆用固定单价方式承包。中标综合单价一次性包死，不再调整。结算时根据实际工程量按中标综合单价按实结算。
综合单价包含：①综合单价包含：设备费、运输保险费、卸货费、仓储费、工程施工费、设备安装费、安装调试费、技术服务与培训费、试运行费用、验收费、备品备件（含专用工具）费、保险费（含工伤保险、设备财产保险）、检测费、质保期内的维修保养费、BIM建模费（竣工图）、施工水电费、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目所有的供货及安装并通过验收合格的所有的一切费用； ②工程施工过程中的开孔和工程完工后的填补、修复（符合消防验收规范）与清理工作（如用水泥砂浆、砼材料填实设备、框架及建筑结构之间的缝隙；外露的电线、管道修补、批灰、面层修饰等工作）等费用。
本项目施工用水电接口由总包单位提供，水电费应包含在投标报价中，为本工程签约合同价的〔1%〕，由中标人支付给总承包单位。
本项目总承包管理及配合服务费为签约分包工程合同价的〔2%〕，该笔费用由发包人支付给总承包单位。
（1）如因招标人原因需进行设计变更，则变更内容必须经过代建单位、设计单位、全咨单位书面同意后方可实施。
设计变更内容结算口径：投标清单中有中标综合单价的，按中标综合单价；投标清单中有类似子项中标综合单价的，参照该子项中标综合单价；投标清单中没有该子项的，由中标人进行报价，经招标人、代建单位、全咨单位审核后，结算时按照招标人签证价结算，签证时考虑下浮率，中标下浮率=（招标控制价-中标价）/招标控制价*100%。
（2）如中标人需要对图纸进行深化，所有涉及到的深化图纸及变更都需经招标人、代建单位、设计单位、全咨单位书面确认并同意后实施。
3.履约保证金：中标通知书发出15个工作日内中标人缴纳中标价的2%作为履约保证金，在项目安装调试完成、递交完整的经济技术资料，并单项验收合格且无其他违约行为后予以退还（不计息）。履约保证金的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、保险机构保证保险保单等。中标人原因导致合同解除的，履约保证金不予退还。
4.付款方式
（1）合同签订生效且收到中标人交纳的履约保证金后，同时招标人收到中标人递交的符合税务要求的发票并在完成财务审批手续后的15个工作日内，招标人向中标人支付合同总价的30%；在招标人支付该节点合同款之前，向招标人提交符合招标人要求的首付款担保（担保金额必须与招标人支付的首付款金额完全一致，即合同总价的30%，担保期限不低于210日历天）；
（2）设备到货后招标人根据招标文件、施工图及中标人在投标文件中所投主要设备（包括招标技术要求《响应材料、检测报告等清单明细》中列出的设备），进行开箱检查，确认设备的数量、规格、外观质量、其余资料（包括但不限于操作手册，设备参数等）等符合合同约定后，同时招标人收到中标人递交的符合税务要求的发票并在完成财务审批手续后的15个工作日内，支付至合同总价的50%；
（3）货物满足使用需求并安装完成后，并调试完成，单项验收合格后，同时招标人收到中标人递交的符合税务要求的发票并在完成财务审批手续后的15个工作日内，支付至合同总价的70%；
（4）项目整体竣工验收合格且经试运行三个月完成后，同时招标人收到中标人递交的符合税务要求的发票并在完成财务审批手续后的15个工作日内，支付至合同价的85%；
（5）结算审核完成且资料齐全移交招标人后，同时招标人收到中标人递交的符合税务要求的发票并在完成财务审批手续后的15个工作日内，支付至审定价的98.5%。
（6）根据中标人投标时承诺的质保期时间，余款1.5%在承诺的质保期满且无质量和服务问题后一次性付清。
[bookmark: _Toc12174]5.接货通知
中标人在设备发运前10天，需将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真或双方确定的其他形式通知招标人，以便接货。招标人只协助中标人接货。卸货、清点、搬运、保管、安装调试、试运行、现场清理等均由中标人负责，并承担相应费用。
6.运输及装卸保险
（1）货物在装运前由中标人投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由中标人负责赔偿。
（2）中标人保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。
（3）中标人工作人员及设备进场时，应遵守交货现场环境卫生管理、安全管理的有关规定，配备相应的环境保护及安全措施。承担因自身原因违反有关规定而导致的所有责任。
7.人员培训
中标人免费对招标人的操作、维修人员在厂方或使用地进行技术培训。设备交货时中标人向招标人提供设备技术资料、图纸和招标人认为有必要提供的其他技术资料。
中标人应针对项目系统中的不同操作角色对使用方的人员进行相应的培训，培训的目标是使使用方能熟练使用和维护该系统，培训具体形式应至少包括集中的基础理论、系统日常管理、运维等内容，培训至熟练使用。
中标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。
8.质量、技术标准
（1）设备的制造、安装、验收标准及技术规范，必须符合中国国家标准，并符合招标文件的要求。中标人必须保证交货产品各项性能不得低于中国国家标准或招标人认可的其他标准，招标人随时有抽检及送检产品的权利，检验机构为有资质的第三方检验机构。对于产品的任何技术及质量不合格，中标人承担检测费用，招标人有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，追究中标人违约责任，并要求中标人支付承担因此造成的所有损失。因此造成工期违约的，同时承担工期违约的违约责任。
（2）未经招标人同意，中标人不得擅自更改或换用投标产品的零部件或配件，否则，中标人承担由此发生的费用，并赔偿招标人的有关损失，延误的供货日期不予顺延。
9.设备、材料检验 
招标人认为有必要在设备制造过程中派人到生产厂监制，中标人应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便并承担相关费用。
在第一批设备供货之前，招标人将会同代建单位、全咨单位等相关单位到中标人的设备制造厂进行样品审核，中标人应积极配合并对招标人的工作提供方便并承担相关费用。
所有的设备进场时须同时提供货物出厂合格证书、检测报告等合法手续。
隐蔽工程必须经全咨单位检查、验收签证后，方可进行下一道工序。没有经过全咨单位的批准，工程的任何部分均不得覆盖或使之无法查看。中标人应保证有充分的时间，对隐蔽或无法查看工程的任何部分进行检查或测量。
样品的报送与封存：需要中标人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：以符合设计和规范要求为原则。a、一般材料及主要设备应由招标人、代建单位、全咨单位看样认可后采购。b 、所有材料必须有质保书和合格证，经认证许可，并符合施工图纸和规范要求，若材料质量不符合规定要求，中标人无条件退换并承担返工损失及工期、质量违约责任 。
[bookmark: _Toc812]10.设备的安装、调试、试运行
（1）合同所订的货物到达招标人指定地点后，中标人应在收到招标人通知后2天内，及时派人前往设备交货地点对设备进行安装、调试。
（2）中标人人员在安装及设备调试期间，所有费用由中标人负责。
（3）中标人应在设备安装完毕并具备调试条件下完成设备调试工作；设备调试完毕后须经过三个月的试运行。如因中标人责任而造成的延期，中标人应承担工期违约责任。
安装完毕后，中标人应派遣有经验的工程技术人员进行设备的调试及试运行，招标人可以要求中标人或具有检测资质的第三方用专用仪器进行测试，中标人应负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及检测费用等一切费用，并填写测试报告交由招标人存档。如需招标人派有关人员配合，中标人应在设备安装调试前一周提出需配合工作人员的工种、人数等计划书交与招标人，以便招标人提前作好准备，确保整个工程顺利进行。招标人组织相关专家进行验收，验收人员、会务等相关的一切费用，由中标人负责。
11.设备验收
（1）中标人在合同签订后7天内应提供验收大纲和验收标准供招标人参考。
（2）开箱检查：设备到达现场后，中标人派人到现场与招标人、代建单位、全咨单位一起开箱检查，设备的数量、规格、外观质量、其余资料（包括但不限于操作手册，设备参数等）需符合合同约定、满足使用需求的关键环节并进行纸质记录。
（3）单项验收：
在设备安装调试完成后、系统正式交付前，对设备及系统功能完整性、性能达标性、运行稳定性及文档规范性进行综合性初步验收。中标人负责本合同项目所在地政府主管部门（卫生管理部门等）的备案以及办理所需相关手续(如有)；本项目必须满足消防要求，最终应配合招标人通过消防验收。如需整改，中标人必须按照消防部门要求整改并通过验收。
注：本项目要求数据中心机房建设标准达到B级要求。
（4）设备在安装、调试结束后，试运行阶段满足招标人需求，招标人会同当地有关部门对设备共同进行验收，中标人自行承担第三方检验费用（如有，第三方检测单位须招标人及相关验收主管部门认可）。
注：中标人应在设备安装完毕并具备调试条件后15日内完成设备调试工作；调试完毕后须经过三个月的试运行。试运行阶段需保证不少于1名的专业维保人员进行24小时驻场。
（5）总包整体竣工验收
中标人配合总包完成工程整体竣工验收，及时根据招标人及总包要求提供相关技术经济资料。
[bookmark: _Toc8150]12.质保及维修
（1）本项目质保期不少于60个月（从总包整体验收合格且试运行3个月并交付使用之日起开始计算）。质保服务范围涵盖项目全部硬件设备、配套软件系统、集成平台、联动程序及整套智能化配套体系。
（2）质保期内如无问题，则在质保期满时，由中标人提交质保期验收申请，验收由招标人签字认可。
（3）在项目质保期内，因设备本身的缺陷、系统BUG、程序缺陷、功能漏洞、运行故障等软硬件各类缺陷问题，中标人应负责设备维修、提供技术服务，若无法维修的则负责免费更换产品，更换后的产品的质量保证期为更换后的产品使用之日起至少 （根据中标人投标时的承诺在合同签订时明确）  个月。
（4）如设备在质保期后发生故障，中标人在收到招标人的书面维修通知后，应即时给予响应。在质保期内的工作应包括对所有设备每月至少1次的常规检查、调整和润滑。
（5）中标人在投标文件中所承诺的辅材、配件价格及保修期外的保修年费及服务方案做为合同的一部分。
（6）本项目要求质保期内确保每天有不少于1名的专业维保人员驻场。一旦设备发生故障，在接到招标人通知后，维修即时响应，24小时内维修人员到达现场（包括节假日）。质保期内，中标人未按时到场或未按时完成维修的，中标人需承担500元/次的违约金。以上违约金在最近一次支付合同款时扣除。
（7）质量保证期内，中标人需提供对系统软件的免费升级服务，同时不得设置升级障碍，必须对其他系统软件开放端口。质量保证期满后，中标人有义务配合招标人对设备设施的软件系统进行改造升级。
（8）中标人应按法律、行政法规或国家关于设备质量保修的有关规定，对交付招标人使用的设备在质量保修期内承担质量保修责任。
（9）无论在质量保证期内还是质量保证期满后，一旦设备发生故障，而招标人无法自行排除时，在接到招标人通知后，中标人须在招标人书面通知后24小时内赶到现场维修并及时提供备品、备件，并于4小时内完成维修。
（10）中标人承诺，无论属中标人或其他方责任，在接到通知后，均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修，并在维修过程中与招标人及管理方共同取证，以判断责任原因，不属中标人责任的，由责任方向中标人支付相关维修费用。
13.安全要求
（1）中标人在实施作业期间，必须做好安全生产工作。实施过程中，必须严格按照安全程序进行，同时应做好加强安全教育和安全监督，确保不出现各类安全事故。接受行业监督人员依法实施的检查和监督，中标人在所属现场在施工期间，所发生的一切安全问题和治安问题由中标人负责。
（2）中标人在实施过程中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及出入施工现场人员的安全。中标人应为施工人员办理所需的工伤等保险，费用由中标人自行负责。
（3）中标人在实施过程中如发生质量事故责任全部自行承担，及时报告招标人。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处理方案应送招标人共同研究实施；重大质量事故的处理按国家相关条例执行。
（4）本项目合同期内出现的作业人员或因承包人原因引起的第三方人员、财务损失，造成的责任和因此发生的费用，由中标人承担。
（5）本项目实施过程中，由中标人引起的管线、线路等损坏由中标人承担相应的责任和损失。
[bookmark: _Toc10358]14.违约责任
（1）超合同约定工期的，中标人需承担1000元/天的违约金；逾期超过30天的，中标人需承担2000元/天的违约金直至扣除合同价的3%且招标人有权解除合同，中标人承担所有的违约责任并承担由此造成的招标人的全部损失。中标人总工期超过本合同约定期限的，按照逾期交货承担违约责任。以上违约金在最近一次支付合同款时扣除。
（2）中标人交付的货品不能满足招标文件及合同主要技术标准及质量要求的，应按照要求更换、重做、修理直至按照招标人的要求退货并每发生一次，中标人需承担2000元违约金，累计发生3次（含）以上的，招标人有权解除本合同、招标人有权没收全部的履约保证金，中标人承担全部的违约责且并中标人应承担因此造成的招标人的所有损失。以上违约金在最近一次支付合同款时扣除。
（3）中标人接受招标人对供货期调整的要求，具体方式为：招标人提前十五天发出由招标人代表签发的书面通知，中标人进行书面确认后即可执行，对此招标人不承担违约责任。
（4）如果中标人对本合同的执行敷衍了事，或忽视履行本合同约定的中标人任何工作及责任，而且从招标人发出书面要求其改正之日起30日内仍未采取有效措施并体现效果的，招标人有权解除本合同，并书面通知中标人，由此造成的经济损失，招标人有权在给中标人的任何款项中先行提取补偿，不足部分中标人仍应予以赔偿。
（5）因中标人原因解除本合同时，中标人需承担合同价款20%的违约金，且招标人有权决定是否接受属于中标人在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程，并中标人应承担由此造成的招标人的全部损失。以上违约金在最近一次支付合同款时扣除。
（6）中标人一旦中标，不得分包，否则招标人有权解除本合同、没收全部的履约保证金。
（7）未经招标人书面同意，中标人将本合同的权利、义务以任何形式全部或部分转让他人的，招标人有权解除本合同、没收全部的履约保证金，中标人需承担合同价款总额的20%的违约金，并赔偿由此造成的招标人的全部损失。以上违约金在最近一次支付合同款时扣除。
（8）因中标人原因延误工期给招标人造成损失的（包括但不限于直接损失与间接损失）均由中标人承担相应责任及费用，招标人有权从中标人工程款中扣除相应费用，不足部分招标人有权追偿。
（9）因中标人原因造成本项目工程单项或整体验收不合格或验收标准的，招标人有权没收中标人缴纳的履约保证金，同时由此产生的一切责任与费用均由中标人承担，招标人有权在中标人工程款中扣除相应费用，不足部分招标人有权追偿。
[bookmark: _Toc18664]15.其他
（1）在项目实施阶段，中标人提出使用其他专利技术、专有技术或特殊工艺，应取得招标人、代建单位、全咨单位认可，中标人负责办理许可手续并承担有关费用。
（2）中标人擅自使用专利技术侵犯他人专利权的因此产生的侵权纠纷，由中标人自行承担并每发生一次，中标人需承担50000 元的违约金 ，如造成招标人损失的，招标人有权全额向中标人追索且招标人有权视情形解除本合同。以上违约金在最近一次支付合同款时扣除。
（3）需服从总包管理，配合总包完成工程整体竣工验收。
（4）本项目智能化工程与各医疗专项工程实行专业分界施工。智能化单位负责全院智能化主干网络、总集成平台、自有软硬件系统施工调试，并预留标准化对接接口；各医疗专项单位负责各自专项本体设备、本地自控系统施工，负责开放合规通讯接口与对接参数。
跨系统端口联调由智能化单位牵头实施；因医疗专项设备接口、通讯参数不符合集成平台标准造成对接故障的，由对应医疗专项单位负责整改适配；因总集成平台接口、程序适配问题无法对接的，由智能化单位负责优化调整；双方均有义务完整提供接口文档、技术人员配合联调，拒不配合一方承担全部调试延误责任。
质保期内，各自系统本体硬件故障、程序缺陷、接口设置问题由各承建单位自行维保；接驳端子故障以分界点位划分维保责任，擅自改动接口、程序造成对接异常由改动方承担整改责任，双方互相配合接口联调工作。
[bookmark: _Toc16021][bookmark: _Toc19951][bookmark: _Toc28375][bookmark: _Toc15583]16.合同争议的解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，将争议提交绍兴市越城区人民法院起诉解决。




[bookmark: _bookmark13]第五章 招标内容和技术要求

[bookmark: _bookmark14]1、中标人的工作范围需包含但不局限于以下内容：
① 配管预埋、桥架安装和线缆敷设（预留、预埋费用应含在报价内）；
② 设备的制造与供货及提供相关资料；
③ 设备及部件的包装、保护、运输及仓储和现场内运输；
④ 设备的安装及部件的就位和固定；
⑤ 设备及部件的连接和检查；
⑥ 完成部件测试；
⑦ 设备与系统的调试；
⑧ 系统调试；
⑨ 系统的维护、维修措施及急修接报后的响应措施；
⑩ 实施过程中与工程总承包单位和精装修、各医疗专项、电气、电梯、消防等其它专项工程分包单位的协调和配合；
3、施工界面：
总承包单位负责：弱电预埋管、室外弱电井、埋地弱电管网、室外的挖土机械进出场、挖填土方等。
其他专业单位负责：有线电视系统智能化单位仅预留管线和插座，其余设备都由运营商负责施工；电梯五方通话系统本工程仅预留线，电梯设备由电梯商负责；数据中心机房、灾备机房、容灾机房、电视机房的进线光缆都由运营商负责接入。
智能化单位负责：综合管路系统、综合布线系统、计算机网络系统（含三级等保）、数据中心系统、数字电视系统、安全防范系统、公共广播系统、多媒体信息发布系统、多媒体会议系统、一卡+人脸通应用系统、车辆管理系统、楼宇自控系统、智能照明系统、能源计量系统、时钟系统、分诊排队叫号系统、门诊诊间报警系统、护理对讲系统、护理交互白板系统、ICU可视对讲系统、物联网系统、标识标牌、实现新老院区内外网联通等，具体详见图纸及清单。主要工作内容包括对现有建筑基础上的管道处的结构补强、预留孔洞、设备基础、预埋铁构件、预埋管、套管及其封堵，机房出线线缆的铺设，以及设备材料供货、运输、卸货、保管、施工、安装、调试、试运行、检测、并最终通过验收，同时负责技术服务与培训，提交相关技术资料以及质保期内的维修保养等。
4、系统汇总表
	序号
	系统名称

	一
	基础应用

	
	1.1 综合管路系统

	
	1.2 综合布线系统

	
	1.3 计算机网络系统（含三级等保） 

	
	1.4 数据中心

	
	1.5 数字电视系统

	
	1.6 安全防范系统

	
	1.7.公共广播系统（消防与共用）

	二
	公共服务应用

	
	2.1 多媒体信息发布系统

	
	2.2 多媒体会议系统 

	
	2.3 一卡+人脸通应用系统

	
	2.4 车辆管理系统

	
	2.5 楼宇自控系统

	
	2.6 智能照明系统

	
	2.7 能源计量系统

	
	2.8 时钟系统

	三
	门诊场景应用

	
	3.1 分诊排队叫号系统

	
	3.2 门诊诊间报警系统

	四
	住院场景应用

	
	4.1 护理对讲系统

	
	4.2 护理交互白板系统

	
	4.3 ICU可视对讲系统

	五
	5.1 物联网系统

	六
	6.1 智能化（发光字体）

	七
	7.1 标识标牌工程



5、主要设备参考品牌清单
	序号
	系统名称
	参考品牌

	一
	基础应用
	

	
	1.1 综合管路系统
	江苏大全、江苏正太、杭州远大同档次及以上

	
	1.2 综合布线系统
	西蒙、泛达、德特威勒同档次及以上

	
	1.3 计算机网络系统（含三级等保） 
	网络：华为、华三、思科同档次及以上
安全：深信服、天融信、华三同档次及以上
云计算：阿里云、华三、神州云科同档次及以上

	
	1.4 数据中心
	UPS主机、蓄电池：华为、维谛、科华同档次及以上
冷通道系统(含机柜、通道组件、动力环境监测、精密空调)：华为、科华、维谛同档次及以上
配电柜 元件器：施耐德、ABB、西门子同档次及以上
新风系统：阔航、正亚、远大同档次及以上
布线：西蒙、泛达、德特威勒同档次及以上
涂料：美涂士、立邦、三棵树同档次及以上
电缆：远东、浙江万马、宝胜同档次及以上

	
	1.5 数字电视系统
	西蒙、泛达、德特威勒同档次及以上

	
	1.6 安全防范系统
	海康威视、大华、宇视同档次及以上

	
	1.7.公共广播系统（消防与共用）
	ITC、迪士普 (DSPPA)、BOSCH同档次及以上

	二
	公共服务应用
	

	
	2.1 多媒体信息发布系统
	海康威视、利亚德、洲明、艾比森、三思、皓丽、来邦科技同档次及以上

	
	2.2 多媒体会议系统 
	音箱、功放：ITC、雅马哈、华音同档次及以上
中央控制系统：ITC、华音、爱思创同档次及以上
会议发言(含会议主机、会议话筒、发言单元等、会议录播、矩阵）：ITC、华音、RVSON同档次及以上
无纸化会议系统：ITC、华音、RVSON同档次及以上
会议一体机： 星神、MAXHUB、华为同档次及以上
舞台灯光系统：洲明、夜太阳、珠江同档次及以上

	
	2.3 一卡+人脸通应用系统
	海康威视、大华、宇视同档次及以上

	
	2.4 车辆管理系统
	海康威视、大华、立方同档次及以上

	
	2.5 楼宇自控系统
	浙大中控（DCS）、美的美控、上海源控同档次及以上

	
	2.6 智能照明系统
	西蒙、泛达、德特威勒同档次及以上

	
	2.7 能源计量系统
	浙大中控（DCS）、美的美控、约顿同档次及以上

	
	2.8 时钟系统
	烟台持久、烟台北极星、创想京典、锐呈、快鱼同档次及以上

	三
	门诊场景应用
	

	
	3.1 分诊排队叫号系统
	山东亚华、神州视翰、连帆科技同档次及以上

	
	3.2 门诊诊间报警系统
	神州视翰、来邦科技、亚华电子同档次及以上

	四
	住院场景应用
	

	
	4.1 护理对讲系统
	海康威视、来邦科技、亚华电子、狄耐克、神州视翰同档次及以上

	
	4.2 护理交互白板系统
	海康威视、来邦科技、亚华电子、狄耐克、神州视翰同档次及以上

	
	4.3 ICU可视对讲系统
	海康威视、来邦科技、亚华电子、狄耐克、神州视翰同档次及以上

	五
	5.1 物联网系统
	杭州奥朗、海康威视、卫宁健康同档次及以上


注：（1）关于参考品牌：本项目推荐的设备及材料品牌为参考范围，投标人所投产品品牌可在上述品牌范围内选择一种，或选择“同档次及以上”品牌。
（2） 投标人在投标时所有布线的品牌选择必须一致。
（3） 投标人在投标清单中所有同一产品的所投品牌需为同一品牌。
6、本项目完整招标清单见附件。
注：（1）本项目招标清单中所列的规格型号和技术参数及要求为最低要求值，实际投标产品参数应大于或等于该数值。
（2）对于属于整套智能化系统正常运行和安装所必需的部件、附件等，即使工程量清单中未列出或数目不足，中标人仍需在执行合同时补足，且不因此发生费用问题。
（3）因该工程均已进入结构施工，中标人如在管线预埋施工过程中涉及到墙体切割、粉刷修复等相关费用的，均由中标人负责。
（4）在安装过程中，由于中标人安装不当引起的地面、墙面等损坏，相关修复费用由中标人负责。
（5）所用的网络面版和插座面版款式要统一，根据招标人的需求定量。
（6）中标人在实际施工前，需对地下室标识标牌与智能化系统中车辆管理系统LED屏的整合深化设计，确保两者功能协同、视觉统一，提升地下室交通引导的便捷性与规范性，施工前需经招标人确认。
（7）6.1标识标牌工程涉及的图样、色号在施工前需经招标人确认。
（8）本项目要求根据医院实际业务需求实现无线网全区域覆盖，并通过验收。
7、本项目招标清单中涉及投标文件需提供的响应材料、合格的检测报告等的清单明细见附件。
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绍兴市第七人民医院新院区建设工程智能化项目完整招标清单：
	1.1 综合管路系统

	序号
	材料名称
	规格型号\技术参数
	工程量
	单位

	1
	桥架（含配件、支架制作安装、刷漆、接地、封堵等）
	热镀锌CT100*100
	107.46
	m

	2
	桥架（含配件、支架制作安装、刷漆、接地、封堵等）
	热镀锌CT200*100
	4473.36
	m

	3
	桥架（含配件、支架制作安装、刷漆、接地、封堵等）
	热镀锌CT300*100
	1779.88
	m

	4
	桥架（含配件、支架制作安装、刷漆、接地、封堵等）
	热镀锌CT300*200
	646.68
	m

	5
	桥架（含配件、支架制作安装、刷漆、接地、封堵等）
	热镀锌CT400*200
	14.59
	m

	6
	明配管（含配件、支架制作安装、刷漆、接地、开槽、补槽等）
	JDG20
	40506
	m

	7
	明配管（含配件、支架制作安装、刷漆、接地、开槽、补槽等）
	JDG25
	11772
	m

	8
	明配管（含配件、支架制作安装、刷漆、接地、开槽、补槽等）
	SC20
	6500
	m

	9
	明配管（含配件、支架制作安装、刷漆、接地、开槽、补槽等）
	SC25
	3200
	m

	10
	电气桥架侧向支撑T
	200
	352
	套

	11
	电气桥架侧纵向支撑TL
	200
	289
	套

	12
	电气桥架侧向支撑T
	300
	139
	套

	13
	电气桥架侧纵向支撑TL
	300
	155
	套

	14
	电气桥架侧向支撑T
	400
	2
	套

	15
	电气桥架侧纵向支撑TL
	400
	2
	套

	16
	组合电气桥架侧向支撑T
	两管组合
	18
	套

	17
	组合电气桥架侧纵向支撑TL
	两管组合
	16
	套


	1.2 综合布线系统

	序号
	材料名称
	规格型号\技术参数
	工程量
	单位

	一
	工作区
	
	
	

	1
	6类模块
	1、规格：六类非屏蔽模块；
2、标准；传输标准超过ISO/IEC 11801 E级 、AS/NZS 3080：2003 E级；
3、性能：传输速率≥250MHz条件下的传输要求，最少可插拔1000次以上，可卡接22到23AWG线规的导体；
4、材料：接触针为磷青铜50um镀金层，打线柱100um；
	6174 
	个

	2
	单孔面板（含底盒）
	1、规格：86 墙上方形单口面板；
2、材料：所有塑料材料应采用ABS材质耐腐塑料，配有电话和网络标签， GB/T2408-2008标准和UL94-2006标准的防火等级；
3、结构：安装面板外形美观大方，使用便捷，结构可靠，适合多类型模块安装。
4、颜色：乳白色，抗老化，永不变色；
	1726 
	个

	3
	双孔面板（含底盒）
	1、规格：86 墙上方形双口面板；
2、材料：所有塑料材料应采用ABS材质耐腐塑料，配有电话和网络标签， GB/T2408-2008标准和UL94-2006标准的防火等级；
3、结构：安装面板外形美观大方，使用便捷，结构可靠，适合多类型模块安装。
4、颜色：乳白色，抗老化，永不变色；
	2224 
	个

	4
	6类RJ45-RJ45跳线,3米
	1、规格：3米六类 UTP 4对7*0.127跳线；
2、特点：线径4对7*0.127；
3、标准：符合ANSI/TIA/EIA 568B.2-1、ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版标准，跳线性能指标完全优于现行六类250MHZ标准；
4、结构：跳线内部7*0.127多芯软线结构；符合UL防火标准；跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔，以保证产品可靠性；
5、要求：多种颜色可供选择；
	6186 
	根

	5
	双口SC双工光纤面板
	1、规格：86 墙上方形双口面板；
2、材料：所有塑料材料应采用ABS材质耐腐塑料，配有电话和网络标签， GB/T2408-2008标准和UL94-2006标准的防火等级；
3、结构：安装面板外形美观大方，使用便捷，结构可靠，适合多类型模块安装。
4、颜色：乳白色，抗老化，永不变色；
	2 
	个

	6
	单模双工适配器
	1、规格：LC双工适配器；
2、标准：ANSI/TIA-568-C.3：lSO／IEC 1 1 801：2002 Ed2.0；GR-326-CORE；
3、性能：超过ANSI／TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求用于光纤终端连接，插入损耗0.2dB支持10G光纤传输；
4、材料：采用优质工程树脂，二氧化锆陶瓷套管精密性高；
	2 
	个

	7
	单模尾纤
	1、规格：1.5米9/125单模单芯光纤尾纤；
2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有尾纤在出厂前都是端接好的并经过严格检测；
3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准；
4、物理要求：光纤尾纤最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷；
5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db；
6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂；
	4 
	根

	8
	3米单模双芯光纤跳线
	1、规格：3米9/125单模双芯光纤跳线；
2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC/LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测；
3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准；多种长度可选；
4、物理要求：光纤跳线最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷；
5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db；
6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），内置多股进口杜邦抗拉芳纶，连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂；
	2 
	根

	9
	光纤熔接
	光纤熔接
	4 
	点

	二
	水平区
	
	
	

	1
	4芯室内单模光缆
	1、规格：4芯室内单模低烟无卤光缆9/125；
2、标准：符合TIA/EIA-568-C.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求；
3、机械特性：100米范围内≥10MHz条件下的传输要求；
4、结构：光纤类别：9/125
芯核直径(ìm)：9.3±0.4
包层直径(ìm)：125±2
包层不圆度 (%)：≤1%
涂覆层直径(ìm)：245±10
涂覆层不圆度 (%)：≤6%
芯核/包层同心度误差(ìm)：<0.8
包层/涂覆层同心度误差(ìm)：<12.0 
数值孔径：0.275±0.015
5、环境特性：运输温度：-20～60℃ 
储藏温度：-5～50℃ 
施工温度：-5～40℃ 
工作温度：-25～75℃ 
弯曲半径：10X O.D.(静置)、 20X O.D.( 动态)
	300 
	米

	2
	六类4对非屏蔽数据电缆
	类别：六类非屏蔽，带宽 250MHz，支持千兆网络
导体：23AWG 实心无氧铜，4 对 8 芯，带十字骨架
阻燃环保：低烟无卤阻燃，燃烧性能 B2 级，LSZH 护套
性能：满足 ISO/IEC 11801 及 GB 50311 综合布线标准
	2400 
	箱

	三
	垂直子系统
	
	
	

	1
	48芯室内单模模光缆
	1、规格：48芯室内单模低烟无卤光缆9/125；
2、标准：符合TIA/EIA-568-C.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求；
3、机械特性：100米范围内≥10MHz条件下的传输要求；
4、结构：光纤类别：9/125
芯核直径(ìm)：9.3±0.4
包层直径(ìm)：125±2
包层不圆度 (%)：≤1%
涂覆层直径(ìm)：245±10
涂覆层不圆度 (%)：≤6%
芯核/包层同心度误差(ìm)：<0.8
包层/涂覆层同心度误差(ìm)：<12.0 
数值孔径：0.275±0.015
5、环境特性：运输温度：-20～60℃ 
储藏温度：-5～50℃ 
施工温度：-5～40℃ 
工作温度：-25～75℃ 
弯曲半径：10X O.D.(静置)、 20X O.D.( 动态)
	4950 
	米

	2
	24芯室内单模光缆
	1、规格：24芯室内单模低烟无卤光缆9/125；
2、标准：符合TIA/EIA-568-C.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求；
3、机械特性：100米范围内≥10MHz条件下的传输要求；
4、结构：光纤类别：9/125
芯核直径(ìm)：9.3±0.4
包层直径(ìm)：125±2
包层不圆度 (%)：≤1%
涂覆层直径(ìm)：245±10
涂覆层不圆度 (%)：≤6%
芯核/包层同心度误差(ìm)：<0.8
包层/涂覆层同心度误差(ìm)：<12.0 
数值孔径：0.275±0.015
5、环境特性：运输温度：-20～60℃ 
储藏温度：-5～50℃ 
施工温度：-5～40℃ 
工作温度：-25～75℃ 
弯曲半径：10X O.D.(静置)、 20X O.D.( 动态)
	6980 
	米

	3
	12芯室内单模光缆
	1、规格：12芯室内单模低烟无卤光缆9/125；
2、标准：符合TIA/EIA-568-C.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求；
3、机械特性：100米范围内≥10MHz条件下的传输要求；
4、结构：光纤类别：9/125
芯核直径(ìm)：9.3±0.4
包层直径(ìm)：125±2
包层不圆度 (%)：≤1%
涂覆层直径(ìm)：245±10
涂覆层不圆度 (%)：≤6%
芯核/包层同心度误差(ìm)：<0.8
包层/涂覆层同心度误差(ìm)：<12.0 
数值孔径：0.275±0.015
5、环境特性：运输温度：-20～60℃ 
储藏温度：-5～50℃ 
施工温度：-5～40℃ 
工作温度：-25～75℃ 
弯曲半径：10X O.D.(静置)、 20X O.D.( 动态)
	1550 
	米

	4
	3类50对大对数线缆
	1、规格：室内3类50对非屏蔽低烟无卤大对数线缆
2、标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0
3、性能：采用高密度聚乙烯绝缘材料，绝缘导线为紧密的对绞线具有出色的高速传输性能，工作温度为-20-60℃
4、传输：100米范围内≥10MHz条件下的传输要求
5、电气特性：额定传输速率为0.69NVP，在20度条件下的导线最大电阻9.38ohms/100M,电阻不平衡≦5%，线对与地之间的电容不平衡≦330pF/100M
6、材料：填充物透明聚乙烯防水层，中心多股抗拉纤维每芯带有彩色护套，护套阻燃低烟无卤（LSZH）符合IEC60754第2部分无卤测试IEC61034第2部分排烟测试
	7480 
	米

	四
	管理子系统
	
	
	

	1
	48口网络配线架
	1、规格：1U48口非屏蔽配线架；
2、标准：ISO/IEC 11801 ，TIA/EIA-568-B.2；
3、结构：48个独立模块化设计，配线架背面中间带RJ45接口；
4、自带防尘盖，美观大方，在端口不使用的情况下，起到防尘效果；
5、后置托线架能方便固定24条线缆；
	270 
	个

	2
	1U单面，19英寸水平理线器
	1、规格：1U封闭式25环网络理线架；
2、结构：单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供25个管理环；采用滑槽式封闭结构；
3、特点：做到网络跳线和网络端口一一对应，方便管理、维护，提升美观度，减少弯曲，提高数据余量；
4、材料：全金属材质；
5、性能：管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性；
	270 
	套

	3
	6类RJ45-RJ45跳线,2米
	1、规格：2米六类 UTP 4对7*0.127机房专用软跳线；
2、特点：线径4对7*0.127；
3、标准：符合ANSI/TIA/EIA 568B.2-1、ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版标准，跳线性能指标完全优于现行六类250MHZ标准；
4、结构：跳线内部7*0.127多芯软线结构；符合UL防火标准；跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔，以保证产品可靠性；
5、要求：多种颜色可供选择；
	7520 
	根

	4
	100对110语音配线架
	1、规格：100对机架式110跳线架；
2、性能：满足T-568A CAT.5传输标准，适用于设备间的水平布线或集中点的互配端接，适用于语音和5类布线的高速数据传输；
3、结构：110连接端子有4对及5对两种规格，IDC打线柱夹子为磷青铜材料，耐用性为250次端接，可承接22~26AWG规格的芯数线缆；配线架可与背板组装在一起，便于19寸机柜或机架安装；
4、材料：符合UL阻燃性标准；
	36 
	套

	5
	RJ45-RJ110跳线
	1、规格：2米1对标准RJ45至110鸭嘴跳线，由插头和软线组成，符合UL防火标准；
2、标准：符合TIA/EIA-568A性能要求；
3、特点：110型插头无需专用工具即可制做成型跳线；110型插头所制成的成型跳线适合于语音系统的使用，也可用于语音与数据转换；
4、要求：多种颜色可供选择
	735 
	根

	6
	48口光纤配线架
	1、规格：1U48芯LC接口光纤配线架；
2、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0；
3、材料：材料采用厚度1.2低碳钢表面磨砂金属粉末涂层不易划伤，整套配备完善丰富的安装熔接安装配件；
4、性能：抽拉式设计优化操作便于安装检查和测试，配线架中自带的尼龙自粘扎带光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径，带有2个直径为25MM引入孔便于将光缆引入配线架；
5、结构：为19英寸机箱高度为1U适合于通用标准机柜，室内外光缆通用。配线架耦合器挡板为金属挡板，可支持FC、 SC、ST、MU、LC、MTRJ类部件，宽大可叠加的熔接盘表面为树脂透明玻璃面可直观的查看熔接盘内部使用情况，便于维护和维修。
	41 
	个

	7
	24芯光纤配线架
	1、规格：1U24芯LC接口光纤配线架；
2、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0；
3、材料：材料采用厚度1.2低碳钢表面磨砂金属粉末涂层不易划伤，整套配备完善丰富的安装熔接安装配件；
4、性能：抽拉式设计优化操作便于安装检查和测试，配线架中自带的尼龙自粘扎带光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径，带有2个直径为25MM引入孔便于将光缆引入配线架；
5、结构：为19英寸机箱高度为1U适合于通用标准机柜，室内外光缆通用。配线架耦合器挡板为金属挡板，可支持FC、 SC、ST、MU、LC、MTRJ类部件，宽大可叠加的熔接盘表面为树脂透明玻璃面可直观的查看熔接盘内部使用情况，便于维护和维修。
	101 
	个

	8
	19英寸水平理线器
	1、规格：1U封闭式25环网络理线架；
2、结构：单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供25个管理环；采用滑槽式封闭结构；
3、特点：做到网络跳线和网络端口一一对应，方便管理、维护，提升美观度，减少弯曲，提高数据余量；
4、材料：全金属材质；
5、性能：管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性；
	129 
	套

	9
	单模双工适配器
	1、规格：LC双工适配器；
2、标准：ANSI/TIA-568-C.3：lSO／IEC 1 1 801：2002 Ed2.0；GR-326-CORE；
3、性能：超过ANSI／TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求用于光纤终端连接，插入损耗0.2dB支持10G光纤传输；
4、材料：采用优质工程树脂，二氧化锆陶瓷套管精密性高；
	4080 
	套

	10
	单模尾纤
	1、规格：1.5米9/125单模单芯光纤尾纤；
2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有尾纤在出厂前都是端接好的并经过严格检测；
3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准；
4、物理要求：光纤尾纤最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷；
5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db；
6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂；
	4080 
	根

	11
	3米单模双芯光纤跳线
	1、规格：3米9/125单模双芯光纤跳线；
2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC/LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测；
3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准；多种长度可选；
4、物理要求：光纤跳线最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷；
5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db；
6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），内置多股进口杜邦抗拉芳纶，连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂；
	500 
	根

	12
	19英寸机柜
	1、规格：宽600mm*深600mm*高2000mm42U网络机柜；
2、标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494：PART1和DIN41494：PART1标准；
3、结构：前门为带条形通风孔边框，5mm厚无色透明钢化玻璃门，后门为高密度六角通风孔钢板门,快开式侧板,预留对地安装孔和接地柱,装≥2个风扇；
4、材料：优质冷轧钢板；
5、颜色：黑色；
6、机柜表面处理：机柜的脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理；
	70 
	套

	13
	22U机柜
	尺寸：高1200mm，厚度不低于2.0mm，前后网孔门，通风率≥75%。每台含1套托板、5套托架，机柜前及后部配置垂直走线槽，便于理线、走线。
	2 
	台

	14
	18U机柜
	尺寸：高1000mm，厚度不低于2.0mm，前后网孔门，通风率≥75%。每台含1套托板、5套托架，机柜前及后部配置垂直走线槽，便于理线、走线。
	1 
	台

	15
	PDU(右)
	输入：最大电流32A，含带灯防雷，输出：12位国标10A插座，4位国标16A插座，安装于机柜右边。
	72 
	条

	16
	PDU(左)
	输入：最大电流32A，含带灯防雷，输出：12位国标10A插座，4位国标16A插座，安装于机柜左边。
	72 
	条

	17
	PDU线缆
	WDZ-YJY-3*4
	1500 
	米

	18
	电源线
	WDZ-YJY-3*6
	3000 
	米

	19
	配电柜
	强电配电柜 含12*3P空气开关、漏保
	4 
	套

	20
	电源线
	WDZ-YJY-3*4
	1600 
	米

	21
	电源线
	WDZ-YJY-3*2.5
	1000 
	米

	22
	光纤熔接
	光纤熔接
	4080 
	点

	五
	设备区子系统（汇聚机房）
	
	
	

	1
	48口光纤配线架
	1、规格：1U48芯LC接口光纤配线架；
2、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0；
3、材料：材料采用厚度1.2低碳钢表面磨砂金属粉末涂层不易划伤，整套配备完善丰富的安装熔接安装配件；
4、性能：抽拉式设计优化操作便于安装检查和测试，配线架中自带的尼龙自粘扎带光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径，带有2个直径为25MM引入孔便于将光缆引入配线架；
5、结构：为19英寸机箱高度为1U适合于通用标准机柜，室内外光缆通用。配线架耦合器挡板为金属挡板，可支持FC、 SC、ST、MU、LC、MTRJ类部件，宽大可叠加的熔接盘表面为树脂透明玻璃面可直观的查看熔接盘内部使用情况，便于维护和维修。
	101 
	个

	2
	单模双工适配器
	1、规格：LC双工适配器；
2、标准：ANSI/TIA-568-C.3：lSO／IEC 1 1 801：2002 Ed2.0；GR-326-CORE；
3、性能：超过ANSI／TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求用于光纤终端连接，插入损耗0.2dB支持10G光纤传输；
4、材料：采用优质工程树脂，二氧化锆陶瓷套管精密性高；
	4848 
	套

	3
	单模尾纤
	1、规格：1.5米9/125单模单芯光纤尾纤；
2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有尾纤在出厂前都是端接好的并经过严格检测；
3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准；
4、物理要求：光纤尾纤最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷；
5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db；
6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂；
	4848 
	根

	4
	光纤熔接
	光纤熔接
	4848
	点

	5
	3米单模双芯光纤跳线
	1、规格：3米9/125单模双芯光纤跳线；
2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC/LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测；
3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准；多种长度可选；
4、物理要求：光纤跳线最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷；
5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db；
6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），内置多股进口杜邦抗拉芳纶，连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂；
	708 
	根

	六
	建筑群子系统
	
	
	

	1
	48芯室内单模模光缆
	1、规格：48芯室内单模低烟无卤光缆9/125；
2、标准：符合TIA/EIA-568-C.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求；
3、机械特性：100米范围内≥10MHz条件下的传输要求；
4、结构：光纤类别：9/125
芯核直径(ìm)：9.3±0.4
包层直径(ìm)：125±2
包层不圆度 (%)：≤1%
涂覆层直径(ìm)：245±10
涂覆层不圆度 (%)：≤6%
芯核/包层同心度误差(ìm)：<0.8
包层/涂覆层同心度误差(ìm)：<12.0 
数值孔径：0.275±0.015
5、环境特性：运输温度：-20～60℃ 
储藏温度：-5～50℃ 
施工温度：-5～40℃ 
工作温度：-25～75℃ 
弯曲半径：10X O.D.(静置)、 20X O.D.( 动态)
	2000 
	米

	2
	单模双工适配器
	1、规格：LC双工适配器；
2、标准：ANSI/TIA-568-C.3：lSO／IEC 1 1 801：2002 Ed2.0；GR-326-CORE；
3、性能：超过ANSI／TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求用于光纤终端连接，插入损耗0.2dB支持10G光纤传输；
4、材料：采用优质工程树脂，二氧化锆陶瓷套管精密性高；
	720 
	个

	3
	单模尾纤
	1、规格：1.5米9/125单模单芯光纤尾纤；
2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有尾纤在出厂前都是端接好的并经过严格检测；
3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准；
4、物理要求：光纤尾纤最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷；
5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db；
6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂；
	720 
	根

	4
	3米单模双芯光纤跳线
	1、规格：3米9/125单模双芯光纤跳线；
2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC/LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测；
3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准；多种长度可选；
4、物理要求：光纤跳线最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷；
5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db；
6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），内置多股进口杜邦抗拉芳纶，连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂；
	38 
	根

	5
	100对110语音配线架
	1、规格：100对机架式110跳线架；
2、性能：满足T-568A CAT.5传输标准，适用于设备间的水平布线或集中点的互配端接，适用于语音和5类布线的高速数据传输；
3、结构：110连接端子有4对及5对两种规格，IDC打线柱夹子为磷青铜材料，耐用性为250次端接，可承接22~26AWG规格的芯数线缆；配线架可与背板组装在一起，便于19寸机柜或机架安装；
4、材料：符合UL阻燃性标准；
	20 
	个

	6
	光纤熔接
	光纤熔接
	720 
	点




	1.3 计算机网络系统（含三级等保）  

	序号
	设备名称
	主要技术参数及要求
	工程量
	单位

	一
	内网
	
	
	

	1
	核心交换机
	1、交换容量≥1900Tbps，包转发率≥460000Mpps
2、支持主控板数量≥2，实配主控板数量≥2，支持冗余电源数量≥4，实配电源模块≥4，支持交换网板≥6，业务槽位数≥8个。
3、全端口MACSEC256bit加密；
4、支持高性能AI计算模块，可以为网络和业务提供强大算力，可实现浮点运算能力≥100TFlops；
▲5、支持mDNS服务，实现对于跨网段/vlan的终端流媒体做访问控制，提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告；
6、CLOS多级正交换架构，配置独立的交换网板和独立的主控板，交换网板与主控板硬件槽位分离。
7、支持N:1虚拟化，至少支持4台设备虚拟化成一台设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理；
8、单槽位支持48口100G单板跨板蛇形线速转发，；
9、支持IPv4/IPv6双协议栈，IPv6路由协议，IPv6overIPv4隧道。单端口实测缓存值≥900MB，ACL表项≥1M，ARP表项≥1M，IPv4路由转发表容量≥4M，ND表项≥1M，路由ECMP下一跳数量≥128，；
▲10、支持TAP能力，可支持TAP同源同宿功能，报文截断功能，源端口标识功能，支持TAP基于端口的M:N模型功能，M:N模型下最大M口规格为500,N口规格为500;提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告；
11、支持拥塞贡献流可视和拥塞报文时延分布可视，支持查看端口出方向不同时延区间内报文个数统计，支持出方向拥塞时查看拥塞报文五元组信息；
12、支持Telemetry网络监控技术，能够推送设备信息到采集器，快速界定故障；
13、支持1588v2\802、1AS\ST2059-2\AES67-2015，提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告；
14、支持VXLAN分布式网关、集中式网关，BGP-EVPN等vxlan特性。
15、配置双主控，4块交换网板，≥96个万兆光口，≥36个40G光口，≥2颗40G光模块；
	2
	台

	2
	汇聚交换机
	1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps
2、实配10 GE 光接口≥48个，100 GE光接口≥4个，扩展插槽≥2个，40G堆叠线≥1根；
3、支持融合AC功能，无需额外配置单独硬件，在交换机上实现对AP 的接入控制和管理，有线无线用户的统一认证管理，提供产品功能截图证明；
4、支持静态路由、RIP，OSPF， ISISv4，BGP4、IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+、等价路由、MSTP、VRRP等协议；支持IPv4和IPv6环境下的策略路由；支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道；
5、要求设备支持防火墙插卡，防火墙插卡集成多种安全模块，保障网络信息安全，提供产品功能截图证明；
6、最大堆叠台数≥9台，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预；
7、支持零配置上线、ERPS协议、Sflow协议、CPU防护协议等技术；
	20
	台

	3
	40G光模块
	QSFP+ 40G光模块(850nm,300m,CSR4,支持1分4)
	80
	个

	4
	48口交换机
	1、交换容量≥670Gbps，转发性能≥207Mpps；
2、10/100/1000Base-T 以太网端口≥48，万兆SFP+≥4；
3、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；
4、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3；
5、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作
	119
	台

	5
	24口POE交换机
	1、交换容量≥670Gbps，转发性能≥170Mpps；
2、10/100/1000Base-T 以太网端口≥24，万兆SFP+≥4；
3、支持POE供电，poe供电≥400W；
4、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3；
5、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作
	46
	台

	6
	24口交换机
	1、交换容量≥670Gbps，转发性能≥170Mpps；
2、10/100/1000Base-T 以太网端口≥24，万兆SFP+≥4；
3、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；
4、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3；
5、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作
	5
	台

	7
	万兆光模块
	SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)
	680
	个

	8
	无线控制器
	1、支持常规AP最大数量≥1500 （含授权）
2、集中转发性能≥40Gbps
3、所投产品提供16个千兆电口，8个千兆光口，以及2个万兆光口
4、为了满足设备的稳定性，要求所投产品支持双电源冗余供电
5、支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游
6、支持标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，为提高网络安全，AP与控制器之间能够支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理。
7、支持在portal认证时基于源/目的地址配置白名单(放行规则)功能，允许终端在认证前访问指定的网络。支持Portal 认证基于源/目的地址配置黑名单(阻断规则)功能，禁止终端在 Portal 认证成功后访问指定的网络。
8、满足Portal在线用户与DHCP租约联动功能：AC满足根据DHCP租约信息联动Portal用户自动下线，可以提高DHCP地址池的利用率，降低Portal重复认证开销。
	2
	台

	9
	面板AP
	1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式，提供产品功能截图证明。
2、整机协商速率≥3.56Gbps，其中5G射频速率≥2.88Gbps，2.4G射频速率≥0.68G。
3、≥5个100/1000M电口，≥1个2.5G光口
4、支持面板、壁挂安装方式
5、ATF(Airtime Fairness，发送时间公平性)技术通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备，优化等待时间，使高协议终端可以充分利用空口，降低了低协议终端对高协议终端的影响，提高了无线网络的整体传输速度和性能。
6、在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验。
	185
	台

	10
	吸顶AP
	1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式，提供产品功能截图证明。
2、整机协商速率≥3.57Gbps，其中5G射频速率≥2.882Gbps，2.4G射频速率≥0.688G。
3、≥1个100/1000M/2.5G电口，提供产品功能截图证明
4、支持壁挂、吸顶安装方式；
5、ATF(Airtime Fairness，发送时间公平性)技术通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备，优化等待时间，使高协议终端可以充分利用空口，降低了低协议终端对高协议终端的影响，提高了无线网络的整体传输速度和性能。
6、在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验。
	431
	台

	11
	高密AP
	1、采用三射频设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式
2、整机协商速率≥6.45Gbps，且所有5G频段单频段速率≥2.88Gbps
3、≥5个接口，2个100/1000M/2.5G电口，1个2.5G SFP光口，2个10/100/1000M电口，其中一个支持Poe out对外供电，可用于扩展物联网。
4、内置蓝牙5.3/RFID/Zigbee。
5、在自动功率调整基础上，支持检测信号覆盖黑洞功能，并对AP功率做出修正，保证处于特殊位置的终端接收到增强的AP信号，保证体验。
6、ATF(Airtime Fairness，发送时间公平性)技术通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备，优化等待时间，使高协议终端可以充分利用空口，降低了低协议终端对高协议终端的影响，提高了无线网络的整体传输速度和性能。
	10
	台

	15
	业务&存储交换机
	交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps，实配10 GE 光接口≥48个，100 GE光接口≥4个，扩展插槽≥2个，40G堆叠线≥1根；支持双电源模块，含2个交流电源。支持ECN/PFC功能，可适配RDMA应用，满配48个万兆多模光模块。
	2
	台

	16
	下一代防火墙
	1、产品采用“高性能多核并行架构”，配置不少于6个千兆电口、2个万兆光口；配置冗余电源，符合国产化信创要求；
2、网络层吞吐量≥20Gbps，应用层吞吐量≥15Gbps，IPS吞吐量≥2Gbps，全威胁吞吐量≥1.5Gbps,并发连接数≥800万，每秒新建连接数≥16万。提供产品质保和规则库（WEB应用防护识别库、IPS特征库、僵尸网络防护库、URL&应用识别库、云威胁规则库）软件升级应不少于3年
3、产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。
4、产品支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。
5、产品支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。
6、产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。
7、产品支持对不少于9100种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。
8、产品支持多维度流量控制功能，支持基于IP地址、用户、应用、时间设置流量控制策略，保证关键业务带宽日常需求。
9、产品支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用、域名等维度进行访问控制策略设置。
▲10、产品支持勒索病毒检测与防御功能，提供产品功能截图证明。
11、产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护。
12、产品内置不低于15000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则
13、产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。
14、产品支持云威胁情报网关技术，通过全球超过30+pop节点，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全。
	2
	台
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	堡垒机
	1、国产化CPU，国产化操作系统，≥1个console口，≥2个USB口，≥8个千兆电口，≥4个SFP插槽；≥16G内存，系统盘≥32G EMMC，数据盘≥1T SSD硬盘，≥2个扩展槽位，≥2个扩展槽位。
2、含≥400个主机/设备许可，图形并发≥300，字符并发≥600，3年硬件维保。
3、同一资产不同协议的同名账号可配置为等价账号。在对等价账号改密时，会将等价账号中所有不同协议同名账号的密码一并修改。
4、支持操作记录视频回放时水印显示运维用户，支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，在不作二次开发的情况下，可灵活扩展且实现帐号口令的代填。
5、支持操作审计记录和运维审计记录等进行统计，支持将统计信息导出为报表，导出格式支持Word、PDF、HTML等，提供产品功能截图证明
6、支持自定义命令，命令级别分为：普通命令、敏感命令和高危命令，提供产品功能截图证明
7、支持管理口与业务口分离，启用管理隔离后，实现管理和运维操作的分离。
8、支持改密结果可通过邮箱外发，密码保护包括密钥加密和明文分段两种方式；提供产品功能截图证明
9、▲支持对堡垒机虚拟为多台逻辑堡垒机，虚拟堡垒机之间实现独立配置、独立数据。实现IT资源的动态分配、灵活调度、跨域共享，提高IT资源利用率；提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告。
10、支持资产网域化管理，按照不同局域网进行资产配置和管理。
	1
	台

	18
	日志审计
	1、国产化CPU，国产化操作系统，≥1个console口，≥10个千兆电口、≥8个千兆光插槽和≥2个万兆光插槽,冗余电源,≥32G内存，≥256GMsata系统盘，数据盘≥4T。冗余电源，
2、日志采集处理均值≥5000EPS。含≥150日志源，3年硬件维保。
3、支持对日志重要程度低的syslog类型日志源进行限制接收速率，降低对系统资源的占用，保障重要日志的收集。
4、 支持根据设备重要程度设置独立设置每个被采集源的日志、报表数据存储时间为1个月、3个月、6个月和永久保存等参数。
5、 支持对重点日志源的关注设置，并可通过关注列表快速查看重点日志源的状态、当日日志量、采集日志总量、最近接收时间、业务组等基础信息。
6、 基于时间轴展示数据分布，能够通过时间轴进行查询分析；智能报表创建，每添加一个日志源，系统自动分析日志源类型进行相应报表创建，无需人工干预，报表和资产一一对应。提供产品功能截图证明
7、 支持在一个日志源查询结果列表中将IP作为源地址或目的地址查询条件，直接跳转到其他日志源类型中进行查询。
8、 系统具有防恶意暴力破解账号与口令功能，口令错误次数可设置，超过错误次数锁定，锁定时间可设置。
9、 支持基于拓扑图的日志源相关数据信息快速查看；支持通过拓扑下钻查看对应日志源的日志、报表、告警数据。
10、 支持将常用IP地址或IP地址网段标记为自定义名称，在日志查询界面可以在IP列中对应悬浮显示自定义名称。
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	数据库审计
	1、国产化CPU，国产化操作系统，内存≥32G，机械硬盘≥4T，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口（光口均自带光模块），≥2个万兆光口（光口均自带光模块）,冗余电源,≥2个扩展槽位；每秒新建连接≥5W，整机吞吐≥5.48Gbps；
2、含1个云审计代理/Agent授权，3年硬件维保。
3、支持国内外40余种主流数据库协议，包括国产化/非国产化的关系型数据库、非关系型数据库等，支持审计ORACLE、SQL Server、MY SQL、DB2、Sybase、Informix、Postgresql、Kingbase、Cache、Gbase、Dameng、Teradata、Oscar、Mongodb等各类主流数据库系统
4、 支持查看会话回放，支持倍速回放，至少包括2倍速、3倍速、4倍速等，完整还原数据库操作情况。
5、 ▲支持对数据库协议审计，可实现根据预先设置的任务类型以及配置文件位置加载对应的配置文件,生成数据库任务，确保审计结果的正确性。提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告。
6、 支持对审计日志中敏感数据（身份证号、手机号、银行卡号等）进行掩码处理，进行隐私保护，敏感保护规则可自定义。
7、 支持历史版本回退功能，系统内建历史版本库不少于3个。
8、 支持用户数据库中敏感信息的自动发现和手动添加，可定位敏感数据所在数据库名、实例名、表名、列名，并形成针对敏感信息的检测规则。
9、 对无法镜像流量的审计场景，支持多种类型操作系统的探针部署，适配的操作系统至少包括以下几种：WinSer2003/2008/2012/2016/2019、Centos、opensuse、redhat、Ubuntu、飞腾处理器麒麟系统、AIX5\6\7、凝思6、普华Linux7、统信20pro_arm_鲲鹏920等。
10、 支持等保、萨班斯法案报表模板以及自定义报表，可以按日、周、月等周期自动生成报表。
11、 支持告警级别划分，至少分为八类，例如：紧急、警告、关键等级别，以便运维人员作出不同响应。
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	终端安全管理
	1、产品纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署；同时也支持硬件管理平台交付，提供不低于30点服务器端安全防护软件、1000套PC端安全防护软件。提供软件升级应不少于3年；
2、单一管理控制中心可统一管理分别部署在WindowsPC、Windows服务器、Linux服务器以及国产化服务器的客户端软件
3、提供终端安全产品所使用检测引擎入围VirusTotal平台的资质证明，提供有效入围证明材料。
4、提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包包括已处置的恶意文件数量、已拦截可疑行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数 
5、支持windows服务器RDP远程登录保护，可开启RDP远程登录二次认证，以防止黑客对服务器的入侵
6、基于勒索病毒攻击过程，建立多维度立体防护机制，提供事前入侵防御-事中反加密-事后检测响应的完整防护体系，展示勒索病毒处置情况，对勒索病毒及变种实现专门有效防御
7、支持基于异常行为AI的实时监测，实现文件秒级动态备份，发生勒索事件时，支持自动删除原始文件夹中被加密的文件夹并隔离文件；支持文件恢复密码保护，用户下发文件恢复操作时需要经过认证校验，确保文件恢复操作的合法性
▲8、防火墙检测到某主机有僵木蠕毒的C2通信时，支持手动或自动化将恶意域名信息下发到本产品做C2通信的封锁遏制，支持管理员下发一键隔离指令，对终端恶意文件进行隔离，且防火墙对此事件不再重复告警。（提供产品功能截图）
9、支持不同攻击阶段的主要攻击手法检测，对包括但不仅限于以下攻击手法精准检测，执行、持久化、权限提升、防御逃逸、凭证窃取、横向移动等攻击手法检测记录。显示事件详情，展示攻击手法对应的高危操作和威胁实体
10、支持基于威胁情报的病毒文件哈希值、行为、域名、网络连接等各项终端系统层、应用层行为数据在全网终端发起搜索，挖掘潜伏攻击，快速定位出全网终端感染该威胁的情况
	1
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	漏洞扫描系统
	1、国产化CPU，国产化操作系统，≥1个Console口，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口（带4个千兆多模光模块），≥2个USB接口，内存≥16GB，数据盘≥4T SATA硬盘,冗余电源,≥2个扩展槽位；
2、总任务并发≥5个，支持无限制IP授权，并发扫描≥5个系统扫描任务，并发扫描≥80个IP地址；支持≥50个Web域名授权，并发扫描≥3个web扫描任务，并发扫描≥3个web站点；基线核查支持≥100个资产，并发基线任务≥4个；支持分布式部署。含3年系统&WEB&基线特征库升级服务，3年硬件维保。
3、支持扫描系统漏洞数量大于400000种，数据库大于3300种，国产化漏洞大于55000种，云计算平台漏洞大于5700种，大数据组件漏洞大于430种，Web漏洞数量大于7400种。
4、▲支持漏洞生命周期管理，包括未修复、确定、忽略、修复、已验证五种状态。提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告。
5、 支持漏洞指标项管理，跟踪漏洞修复状态，并展示漏洞关键信息，包含：漏洞名称、漏洞优先级评分、影响IP、开始修复时间、修复结束时间等。
6、 支持扫描大数据组件的安全漏洞，如Spark、Splunk、Kafka、Storm、Cassandra、Ambari、Impala、Solr、Oozie、Hbase、Hadoop等，可扫描漏洞数量不少于400条。
7、 内置丰富的POC脚本库，且支持POC自定义功能，提供POC脚本编写模板，可依据业务场景编写符合自身需求的PoC验证脚本导入系统使用。
8、 支持分析展示漏洞平均修复时间趋势、高风险漏洞修复覆盖率、漏洞修复成功率。
9、 扫描报告应可对安全的威胁程度分级，并能够形成风险趋势分析报表和主机间风险对比分析报告；
10、 产品支持对扫描对象安全脆弱性的全面检查，如安全补丁、口令等。请详细描述针对主机和网络的扫描类别及指标项；
11、 支持主机存活探测，支持ARP、ICMP ping、TCP ping及UDP ping四种类型。
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	探针
	1、网络层吞吐量≥1Gbps，硬盘容量不少于128G SSD，接口不少于6个千兆电口、4个千兆光口SFP，符合国产化信创要求；
2、支持命令注入检测、PHP代码检测、XSS攻击检测、Webshell上传检测、SQL注入检测、XXE攻击检测、JAVA代码检测、SQL非注入型检测、MYSQL解析增强、php反序列化检测等自定义配置启用，针对命令注入检测、SQL注入检测等类型支持自定义高检出、低误报模式。
3、支持多种类型弱口令策略可选；支持自定义FTP弱口令检测，规则设置如空口令、用户名和密码相同、长度、弱口令列表等；支持口令暴力破解检测不同类型（FTP/WEB登录）的爆破次数。
4、支持敏感信息检测功能，内置身份证、MD5、手机号码、银行卡号、邮箱等敏感信息，可自定义敏感信息检测策略选择组合的敏感信息，可基于IP统计和连接统计2种方式进行命中次数统计
5、支持Database漏洞攻击、DNS漏洞攻击、FTP漏洞攻击、Mail漏洞攻击、Media漏洞攻击、Network Device、Shellcode漏洞攻击、System漏洞攻击、Telnet漏洞攻击、Tftp漏洞攻击、Web漏洞攻击、IPS云防护等服务漏洞攻击检测，提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告。
6、支持智能语义引擎检测，可针对http隧道、java反序列化保护等类型进行自定义设置。
7、支持基于IP和域名的旁路阻断，能够在实时镜像的流量中发现恶意IP并实现实时阻断，支持24小时/7天/最近30天/永久或者自定义时间阻断威胁
8、支持流量抓包分析，基于五元组灵活抓取数据包，可定义配置源IP、源端口、目的IP和目的端口、传输层协议以及标签类型（vlan、vxlan、mpls）选择添加抓包任务，接口额外提供标签选项，帮助安全工程师高效分析威胁。
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	态势感知平台
	1、存储容量≥16T；在带宽性能1Gbps时存储时长≥900天/1Gbps；冗余电源；规格2U；接口不少于4个千兆电口，符合国产化信创要求。
2、支持资产自动识别和资产扫描功能，支持自动入库、手动入库、设置扫描目标等功能，扫描类型可选择存活性（ARP/TCP/ICMP）、服务/端口（常用/全局）、操作系统、应用识别等。
3、支持自定义资产多级分支管理，最多可至15级分支。
4、支持自定义分支管理权限，分支管理员具备独立的管理页面，可设置分支管理员权限，如类型、责任人、管理范围、页面权限、设备权限等。
5、支持可视化的形式展示威胁的影响面，通过大数据分析和关联检索技术，可清晰直观看清失陷主机对其他主机的影响，评估受损情况，方便客户快速处置。支持通过首页搜索框输入IP/域名/URL/端口/通信对进行搜索，、6、支持基于列表模式展示横向攻击、违规访问、风险访问、可疑行为、正常访问等详细信息，建立全方位的持续性的检测能力。支持入口点溯源功能，分析出首次失陷、疑似入口点、首次遭受攻击等信息，帮助管理人员快速找到攻击入口点。
▲7、支持勒索专项检测页面，帮助客户更好的应对日益严峻的勒索风险，支持对勒索主题的安全告警进行统一展示和管理，支持以勒索病毒的感染途径/方式为维度进行分类，包括勒索常用端口、勒索常用漏洞、RDP爆破、感染勒索病毒、黑客勒索攻击、勒索C&C通信等维度，支持展示受害资产以及受害资产攻击数TOP5，支持以列表的形式展示勒索事件，包括最近发生时间、威胁描述、威胁定性、勒索风险、威胁等级、受害者IP、攻击次数等信息，提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告
▲8、支持威胁定性引擎以分析告警的上下文关联、时序关系、历史告警发生的频率规律性，结合威胁情报与安全专家经验对当前的安全告警进行目的性确认，从而确认安全告警的优先级顺序，支持基于人工渗透、程序自动化、业务相关风险、其它4个维度对告警进行分类，帮助安全人员快速定位高危告警并及时处置。提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告。
9、具备实时告警分析能力，支持备战阶段的对外服务器外网暴露面分析、内网服务器暴露面分析；支持实战阶段的实时告警分析和攻击者分析，支持全过程可视溯源分析。
10、实时检测到关注告警类型的威胁可以发出声音告警提醒用户。支持受害者IP/攻击者IP/代理服务器IP/威胁描述/威胁类型等维度自定义告警复制，支持基于威胁定性、重点关注资产以及威胁类型排行等维度对告警进行筛选。
11、为实现安全事件的快速闭环处置，要求支持与现网品牌防火墙、超融合、应用交付等自有设备进行联动，实现效果包含联动封锁、访问控制、上网提醒、冻结账号、一键查杀等，并可联动超融合进行关机、挂起等；（需提供产品截图证明）
	1
	套

	二
	外网
	
	
	

	1
	核心交换机
	1、交换容量≥100Tbps、包转发率≥76000Mpps;
2、支持VxLAN 分布式 Anycast网关，VxLAN Fabric 的自动化部署，VxLAN Bridge Domain(BD)数量为16K；
3、主控引擎模块≥2，业务槽位数≥6个，支持主控板、风扇、电源冗余，主控板主备切换无丢包；
4、支持FW防火墙和IPS防火墙业务卡；
5、支持横向虚拟化技术，具备四虚一，支持16条40G堆叠链路，堆叠带宽能达到双向1.28T；
6、支持256位全端口MACSEC加密；
7、每端口支持8个优先级队列，支持SP、WRR、SP+WRR、WFQ队列调度算法；
8、 支持基于1588v2、802.1AS、st2059-2和aes67-2015协议的PTP功能;
9、支持融合AC功能，无需额外配置单独硬件，在交换机上实现对AP的接入控制和管理，有线无线用户的统一认证管理；
10、支持内置智能图形化管理功能，对于下联设备具备统一管理的功能，能够通过图形化界面对组内设备进行配置文件一键下发，对拓扑内的设备或设备组批量进行版本升级
▲11、支持TAP能力，可支持TAP 同源同宿功能，报文截断功能，源端口标识功能，支持 TAP 基于端口的 M:N 模型功能，M:N 模型下最大 M 口规格为 575, N口规格为575;提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告；
12、配置双主控，冗余电源，≥12个40G光口，≥52个万兆光口，≥2颗40G光模块。
	2
	台

	2
	汇聚交换机
	1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps
2、实配10 GE 光接口≥48个，100 GE光接口≥4个，扩展插槽≥2个，40G堆叠线≥1根；
3、支持融合AC功能，无需额外配置单独硬件，在交换机上实现对AP 的接入控制和管理，有线无线用户的统一认证管理，提供产品功能截图证明；
4、支持静态路由、RIP，OSPF， ISISv4，BGP4、IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+、等价路由、MSTP、VRRP等协议；支持IPv4和IPv6环境下的策略路由；支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道；
5、要求设备支持防火墙插卡，防火墙插卡集成多种安全模块，保障网络信息安全，提供产品功能截图证明；
6、最大堆叠台数≥9台，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预；
7、支持零配置上线、ERPS协议、Sflow协议、CPU防护协议等技术；
	4
	台

	3
	40G光模块
	QSFP+ 40G光模块(850nm,300m,CSR4,支持1分4)
	16
	个

	4
	24口交换机
	1、交换容量≥670Gbps，转发性能≥170Mpps；
2、10/100/1000Base-T 以太网端口≥24，万兆SFP+≥4；
3.实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；
4.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3；
5.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作
	42
	台

	5
	万兆光模块
	光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)
	84
	个

	6
	下一代防火墙
	1、产品采用“高性能多核并行架构”，配置不少于6个千兆电口、2个万兆光口；配置冗余电源，符合国产化信创要求；
2、网络层吞吐量≥20Gbps，应用层吞吐量≥15Gbps，IPS吞吐量≥2Gbps，全威胁吞吐量≥1.5Gbps,并发连接数≥800万，每秒新建连接数≥16万。提供产品质保和规则库（WEB应用防护识别库、IPS特征库、僵尸网络防护库、URL&应用识别库、云威胁规则库）软件升级应不少于3年
3、产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。
4、产品支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。
5、产品支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。
6、产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。
7、产品支持对不少于9100种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。
8、产品支持多维度流量控制功能，支持基于IP地址、用户、应用、时间设置流量控制策略，保证关键业务带宽日常需求。
9、产品支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用、域名等维度进行访问控制策略设置。
10、产品支持勒索病毒检测与防御功能，提供产品功能截图证明。
11、产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护。
12、产品内置不低于15000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则
13、产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。
14、产品支持云威胁情报网关技术，通过全球超过30+pop节点，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全。
	2
	台

	7
	全网行为管理
	1、产品配置不少于6个千兆电口，4个千兆光口SFP；提供≥480G SSD；配置单电源，1U机箱；
2、网络层吞吐量≥8Gbps，应用层吞吐量≥1.1Gbps，带宽性能≥750Mbps，用户数≥5000，新建连接数≥1.2万，并发连接数≥50万；提供产品质保和软件升级应不少于3年；
3、支持首页显示在线用户、流量分析、行为日志分析、应用流量排名、用户流量排名、资产类型分布、新设备发现趋势、TOP违规检查项、TOP违规用户、行为风险分析包括：泄密风险、终端接入、上网安全、系统状态、接入状态；
4、支持网络故障排查，支持PPS异常、丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况实时监测，显示每日异常事件个数及情况；
5、支持权限策略故障排查，支持针对上网权限策略进行检测分析，查看各个应用是否匹配相关策略；
6、支持802.1x认证，可对接本地和AD域用户源进行用户名密码认证；
7、支持radius、AD、POP3、Proxy、PPPOE、 H3C IMC/CAMS、锐捷 SAM、城市热点等系统进行认证单点登录，可强制指定用户、指定IP段的用户必须使用单点登录；
8、支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率；线路空闲值可自定义；
9、支持通过抑制P2P的下行丢包，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题；
10、支持对单个用户/用户组、位置、终端类型等设置日流量、月流量配额功能；必须支持流量配合的配置、实时使用量查询，当用户配额用尽后，可对用户进行提醒并禁止上网。
11、能够实时看到各级流控通道的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、优先级，启用状态等；
▲12、设备内置应用识别规则库，支持超过8000种以上应用规则数、支持超过5000种以上的应用；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制；支持超过200种以上主流Saas应用，对Saas应用有默认分类标签，帮助客户统一配置策略；提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告；
13、支持SSL加密网页的内容检查，可对SSL加密网页进行解密并识别、过滤其内容，针对加密后的钓鱼网站、非法网站，可对用户进行重定向告警；
	1
	台

	8
	零信任综合网关
	1、产品不少于6个千兆电口，4个千兆光口，符合国产化信创要求；
2、最大理论加密流量（Mbps）≥300 ，最大并发用户数≥600
3、为强化系统认证安全性，可配置在触发异常环境的条件时，用户需完成增强认证才可登录。可配置的异常环境包括但不限于：帐号首次登录、帐号在该终端首次登录、闲置帐号登录、弱密码登录、异常时间登录、非常用地点登录等。
4、为满足组织灵活的管理要求，支持配置动态访问规则，可配置化的ACL规则引擎，可以灵活地将终端环境、用户身份、处置动作等进行配置，针对不同操作系统设定单独或多系统访问控制策略。
5、支持以私有DNS发布企业资源，无需额外购买DNS服务即可使用域名访问内网资源，支持管理员自主配置是否允许从具体网络区域（局域网/互联网）接入时使用此私有DNS解析地址。
6、为了保障用户在国产化终端上的正常业务访问，零信任客户端应兼容主流国产硬件CPU的国产操作系统终端，包括但不限于麒麟V10×龙芯、麒麟V10×龙芯LoongArch、麒麟V10×飞腾、麒麟V10×鲲鹏、麒麟V10×兆芯、麒麟V10×海光、麒麟V10×海思麒麟；统信V20×龙芯（3A3000、3A4000）、统信V20×龙芯（3A5000）、统信V20×飞腾、统信V20×鲲鹏、统信V20×海光、统信V20×兆芯等。
7、支持配置CDN作为零信任客户端下载地址以降低带宽压力。当客户端通过CDN加速等代理方式接入访问业务系统时，支持获取CDN加速前的访问IP，并在日志中记录此IP为客户端IP。
8、为了最大程度缩小网络、业务暴露面，零信任平台需提供单包授权能力（SPA），支持UDP+TCP组合的单包授权技术，未授权用户无法连接零信任设备，无法扫描到服务端口。安全码支持共享码和一人一码及一次一码三种模式，可通过短信分发安全码。一人一码模式下，当实际登录用户跟分发SPA安全码绑定的用户不一致时，零信任系统可以产生安全告警。一次一码模式下激活码被用户使用并正常登录零信任系统后转换为安全码加密存储，换码成功后激活码失效，控制台日志须体现用户首次登录后的换码过程。
	1
	台

	9
	终端安全管理
	1、产品纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署；同时也支持硬件管理平台交付，提供不低于300套PC端安全防护软件。提供软件升级应不少于3年；
2、单一管理控制中心可统一管理分别部署在WindowsPC、Windows服务器、Linux服务器以及国产化服务器的客户端软件
3、提供终端安全产品所使用检测引擎入围VirusTotal平台的资质证明，提供有效入围证明材料
4、提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的恶意文件数量、已拦截可疑行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数 
5、支持windows服务器RDP远程登录保护，可开启RDP远程登录二次认证，以防止黑客对服务器的入侵
6、基于勒索病毒攻击过程，建立多维度立体防护机制，提供事前入侵防御-事中反加密-事后检测响应的完整防护体系，展示勒索病毒处置情况，对勒索病毒及变种实现专门有效防御
7、支持基于异常行为AI的实时监测，实现文件秒级动态备份，发生勒索事件时，支持自动删除原始文件夹中被加密的文件夹并隔离文件；支持文件恢复密码保护，用户下发文件恢复操作时需要经过认证校验，确保文件恢复操作的合法性
8、防火墙检测到某主机有僵木蠕毒的C2通信时，支持手动或自动化将恶意域名信息下发到本产品做C2通信的封锁遏制，支持管理员下发一键隔离指令，对终端恶意文件进行隔离，且防火墙对此事件不再重复告警。（提供产品功能截图）
9、支持不同攻击阶段的主要攻击手法检测，对包括但不仅限于以下攻击手法精准检测，执行、持久化、权限提升、防御逃逸、凭证窃取、横向移动等攻击手法检测记录。显示事件详情，展示攻击手法对应的高危操作和威胁实体
10、支持基于威胁情报的病毒文件哈希值、行为、域名、网络连接等各项终端系统层、应用层行为数据在全网终端发起搜索，挖掘潜伏攻击，快速定位出全网终端感染该威胁的情况
	1
	台

	10
	探针
	1、网络层吞吐量≥1Gbps，硬盘容量不少于128G SSD，接口不少于6个千兆电口、4个千兆光口SFP，符合国产化信创要求；
2、支持命令注入检测、PHP代码检测、XSS攻击检测、Webshell上传检测、SQL注入检测、XXE攻击检测、JAVA代码检测、SQL非注入型检测、MYSQL解析增强、php反序列化检测等自定义配置启用，针对命令注入检测、SQL注入检测等类型支持自定义高检出、低误报模式。
3、支持多种类型弱口令策略可选；支持自定义FTP弱口令检测，规则设置如空口令、用户名和密码相同、长度、弱口令列表等；支持口令暴力破解检测不同类型（FTP/WEB登录）的爆破次数。
4、支持敏感信息检测功能，内置身份证、MD5、手机号码、银行卡号、邮箱等敏感信息，可自定义敏感信息检测策略选择组合的敏感信息，可基于IP统计和连接统计2种方式进行命中次数统计
5、支持Database漏洞攻击、DNS漏洞攻击、FTP漏洞攻击、Mail漏洞攻击、Media漏洞攻击、Network Device、Shellcode漏洞攻击、System漏洞攻击、Telnet漏洞攻击、Tftp漏洞攻击、Web漏洞攻击、IPS云防护等服务漏洞攻击检测，提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告。
6、支持智能语义引擎检测，可针对http隧道、java反序列化保护等类型进行自定义设置。
7、支持基于IP和域名的旁路阻断，能够在实时镜像的流量中发现恶意IP并实现实时阻断，支持24小时/7天/最近30天/永久或者自定义时间阻断威胁
8、支持流量抓包分析，基于五元组灵活抓取数据包，可定义配置源IP、源端口、目的IP和目的端口、传输层协议以及标签类型（vlan、vxlan、mpls）选择添加抓包任务，接口额外提供标签选项，帮助安全工程师高效分析威胁。
	1
	台

	三
	设备网
	
	
	

	1
	核心交换机
	1、交换容量≥100Tbps、包转发率≥76000Mpps;
2、支持VxLAN 分布式 Anycast网关，VxLAN Fabric 的自动化部署，VxLAN Bridge Domain(BD)数量为16K；
3、主控引擎模块≥2，业务槽位数≥6个，支持主控板、风扇、电源冗余，主控板主备切换无丢包；
▲4、支持FW防火墙和IPS防火墙业务卡，提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告；
5、支持横向虚拟化技术，具备四虚一，支持16条40G堆叠链路，堆叠带宽能达到双向1.28T；
6、支持256位全端口MACSEC加密；
7、每端口支持8个优先级队列，支持SP、WRR、SP+WRR、WFQ队列调度算法；
8、 支持基于1588v2、802.1AS、st2059-2和aes67-2015协议的PTP功能;
9、支持融合AC功能，无需额外配置单独硬件，在交换机上实现对AP的接入控制和管理，有线无线用户的统一认证管理；
10、支持内置智能图形化管理功能，对于下联设备具备统一管理的功能，能够通过图形化界面对组内设备进行配置文件一键下发，对拓扑内的设备或设备组批量进行版本升级
11、支持TAP能力，可支持TAP 同源同宿功能，报文截断功能，源端口标识功能，支持 TAP 基于端口的 M:N 模型功能，M:N 模型下最大 M 口规格为 575, N口规格为575;
12、配置双主控，冗余电源，≥12个40G光口，≥52个万兆光口，≥1根3米40G堆叠线缆。
	2
	台

	2
	汇聚交换机
	1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps
2、实配10 GE 光接口≥48个，100 GE光接口≥4个，扩展插槽≥2个；
3、支持融合AC功能，无需额外配置单独硬件，在交换机上实现对AP 的接入控制和管理，有线无线用户的统一认证管理，提供产品功能截图证明；
4、支持静态路由、RIP，OSPF， ISISv4，BGP4、IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+、等价路由、MSTP、VRRP等协议；支持IPv4和IPv6环境下的策略路由；支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道；
5、要求设备支持防火墙插卡，防火墙插卡集成多种安全模块，保障网络信息安全，提供产品功能截图证明；
6、最大堆叠台数≥9台，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预；
7、支持零配置上线、ERPS协议、Sflow协议、CPU防护协议等技术；
	7
	台

	3
	40G光模块
	QSFP+ 40G光模块(850nm,300m,CSR4,支持1分4)
	28
	个

	4
	48口交换机
	1、交换容量≥670Gbps，转发性能≥207Mpps；
2、10/100/1000Base-T 以太网端口≥48，万兆SFP+≥4；
3.实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；
4.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3；
5.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作
	1
	台

	5
	24口POE交换机
	1、交换容量≥670Gbps，转发性能≥170Mpps；
2、10/100/1000Base-T 以太网端口≥24，万兆SFP+≥4；
3.支持POE供电，poe供电≥400W；
4.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3；
5.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作
	130
	台

	6
	24口交换机
	1、交换容量≥670Gbps，转发性能≥170Mpps；
2、10/100/1000Base-T 以太网端口≥24，万兆SFP+≥4；
3.实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；
4.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3；
5.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作
	46
	台

	7
	万兆光模块
	光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)
	354
	个

	8
	下一代防火墙
	1、产品采用“高性能多核并行架构”，配置不少于6个千兆电口、2个万兆光口；配置冗余电源，符合国产化信创要求；
2、网络层吞吐量≥20Gbps，应用层吞吐量≥15Gbps，IPS吞吐量≥2Gbps，全威胁吞吐量≥1.5Gbps,并发连接数≥800万，每秒新建连接数≥16万。提供产品质保和规则库（WEB应用防护识别库、IPS特征库、僵尸网络防护库、URL&应用识别库、云威胁规则库）软件升级应不少于3年
3、产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。
4、产品支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。
5、产品支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。
6、产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。
7、产品支持对不少于9100种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。
8、产品支持多维度流量控制功能，支持基于IP地址、用户、应用、时间设置流量控制策略，保证关键业务带宽日常需求。
9、产品支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用、域名等维度进行访问控制策略设置。
10、产品支持勒索病毒检测与防御功能，提供产品功能截图证明。
11、产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护。
12、产品内置不低于15000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则
13、产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。
14、产品支持云威胁情报网关技术，通过全球超过30+pop节点，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全。
	2
	台

	四
	云计算存储资源池
	
	
	

	1
	AI分析存储池
	1、体系结构基于软件定义的分布式存储架构，分布式的每一个存储节点均可提供多资源角色，即单一节点可同时提供块、文件、对象的存储资源；
2、容量预警支持容量预警，可预测未来容量使用增长，可以预测剩余容量将在几天后被写满，并在容量使用天数剩余30天内给与提示和告警；提供产品功能截图证明；
3、存储硬件节点：每节点要求CPU≥2颗x86架构处理器，单CPU核数≥16核心，主频≥2.0GHz；
4、内存≥256GB；
5、硬盘：系统盘≥2块480GB SSD，主存盘≥60块24TB HDD盘，高速盘≥4块3.84TB NVMe SSD；
6、网卡：6×10Gb网卡（含光模块）；
7、SAS卡：配置SAS卡，支持RAID0/1及直通模式；
8、硬盘支持热插拔；
9、存储池功能支持配置2-6副本及在线动态调整副本数；
10、支持自定义纠删码及精简EC，支持配置4+2:1，8+2:1策略；
11、集群内的不同资源池可灵活配置采用不同容错策略；
12、支持资源池级别的无损压缩能力，可在界面显示压缩比，提升资源利用效率，
13、阈值管理支持自定义集群中硬盘的容量阈值，该阈值是硬盘被安全写满的阈值。达到该阈值后该硬盘将不可再写入数据，该阈值可以根据业务需求调整；
14、协议支持一套存储产品即可实现集群内同时提供块、文件、对象存储协议功能；
15、文件系统服务协议支持：smb、cifs、nfs、ftp、sftp、HDFS、S3；
16、块服务协议支持：iSCSI协议；提供产品功能截图证明
17、对象协议支持：S3、NFS协议；
18、本次采购协议配置文件存储协议（NFS/SMB/FTP/SFTP）和对象存储协议（S3）许可；
19、块存储功能支持OpenStack、VMware、Hyper-V、Citrix、云宏等虚拟化及云平台的接入；支持VmwareVAAI，KubernetesCSI；
20、支持卷的在线跨池迁移；
21、支持ROW秒级快照和定时快照策略，支持多卷一致性快照组；支持链接克隆，支持独立克隆；
22、支持iSCSI和FC的冗余链路，最大支持4路径MPIO，保障业务不中断，提高iSCSI路径的可靠性；
23、提供X86/C86、ARM架构块存储用户态客户端，支持通过WebUI进行授权、安装、卸载、在线升级客户端。24、同一个客户端可访问多套存储、多个存储池；
25、提供卷级的QoS功能，可对卷进行最大IOPS及带宽管控；
26、文件存储功能统一命名空间，支持百亿文件以上数量规模；
27、支持内存读写缓存;读缓存加速大文件、小文件读性能，应对多种读场景提供不同的策略；
28、支持协议,NFS，CIFS，FTP；
29、文件系统提供基于海量数据开发的独立元数据空间，索引节点和数据节点融合部署，无单独管理节点；
30、支持针对文件目录、用户和用户组等多维度配额管理；
31、支持软配额功能，用户超过配额容量后先告警，用户一定时间内可以写入继续数据；
32、支持文件双活，通过延展集群的方式支持同城active-active模式文件双活，RPO=0;支持两个数据中心文件网关多活，可访问同一份数据；
33、支持文件存储数据压缩，支持在线修改压缩算法。性能影响在5%以内，长期性能有5%—40%提升；
34、支持NFSv4.0,v4.1；
35、存储支持NVIDIAGPUDirectStorage（GDS功能）；
36、对象存储支持针对海量小文件归并，通过存储策略；数据会先存储在缓存池中，数据归并后存入数据池；
37、支持热、温、冷、深度归档4种不同级别的存储类别，包括本地资源池、公有云存储、对象存储、NAS存储、蓝光存储、磁带存储，用于存放不同活动程度的数据；
38、支持回源纳管第三方NAS及S3存储系统，实现资产利旧；
39、支持归并空间空洞回收功能，小文件归后，因部分小对象被删除而产生的归并空间空洞，可以主动回收。40、支持设置空洞率阈值，空洞率超过阀值后，系统自动回收空洞空间；
41、支持对象存储的QoS，支持基于用户、存储桶的配置业务请求QOS、流动请求QOS控制；
42、支持对象单存储桶可以存储千亿数量级别的对象，且性能保持稳定，没有明显性能下降；
43、支持系统升级软硬件升级替换，在线平滑完成系统升级，业务不受影响；
44、故障恢复性能保障支持数据恢复QoS规则策略（RecoveryQoS），对数据恢复任务对业务性能影响进行控制；
45、支持在线整池扩容，用户可不改变任何访问路径的情况下实现扩容;可避免大规模池内扩容 导致海量数据重平衡，解决海量数据存储扩容问题，有效避免数据重平衡对前端业务的冲击，可设定活动池和非活动池，单个存储桶或者文件系统可支持多个存储池，业务无感；
46、支持磁盘亚健康存储软件支持磁盘亚健康功能，针对磁盘进行监控检查，提供告警及自动剔除故障盘；
47、支持网络亚健康存储软件支持网络亚健康功能，在网络故障时提供告警及切换；
▲48、行为追溯功能支持存储客户端操作记录追溯功能，具有文本日志生成功能，针对所有操作形成文本日志，方便检索。提供产品功能截图证明。
	3
	台

	2
	云计算资源池
	1、云平台资源授权及硬件需求配置：
云主机ECS：总的有效vCPU不少于512core,
总的有效内存不少于4T。
云存储（SSD）：总的逻辑存储容量不少于7TB。
云存储（高效云盘）：总的逻辑存储容量不少于192TB。
	1
	套

	3
	
	1、CPU：≥ 2 * 16core，2.0GHz
2、内存：≥ 512GB DDR4
3、硬盘（系统盘）：≥ 2 * 480G 企业级 SSD
4、硬盘（数据盘）：≥ 3 * 8T SATA；
5、网卡：≥ 1 * 双口千兆网卡
6、网卡：≥ 2  * 双口万兆网卡（带光模块）
7、RAID卡：1 * SAS卡或RAID卡 （支持RIAD0/RAID1等模式）
8、电源：冗余电源
	8
	台

	4
	
	1、云平台采用非OEM的国产自研可控的虚拟化技术，通过计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、管理平台软件提供管理便捷、资源伸缩、服务智能的虚拟化系统，向下可兼容不同厂商不同版本硬件（包括服务器、交换机、集中式SAN存储、CPU、硬盘、raid卡、网卡等设备），向上可以对接支撑各类业务系统稳定运行及发展需要（包括操作系统、数据库、中间件、安全软件、桌面云软件、容灾备份软件等），以此建设以业务需求驱动的云管理综合平台，实现生态完整、选择灵活的的数字化底座，
2、为满足后续二次开发和集成要求，云平台原厂须提供可在线下载的全量API开发手册，JAVA和Python格式的SDK工具包；云平台须支持任意界面一键开启API调用请求实时查看功能，能够在产品页面直接显示调用的API，并可根据API请求类型进行分类查看，提高二次开发效率。
3、为减少平台运维难度，云平台原厂须提供可在线查看的常见运维指南及常见排障指南，相关信息及文档须有公开链接，无需身份验证即可查看。
4、云平台须支持一键扫描功能，对当前集群包括计算、存储、网络、安全等模块进行一次全方位扫描，评估当前集群环境健康度、故障诊断，替代人工逐项分析定位，并提供优化方案及优化路径，提供产品功能截图证明。
5、为保证操作便捷性，云平台须支持任意界面打开内部搜索功能，可根据关键词搜索资源、功能入口、相关技术文档及操作实践手册等。
6、支持按照不同场景和用途对云主机进行目录视图划分，提供分组管理功能，并能对分组后的云主机进行批量运维操作，提高管理效率。
7、云平台须支持物理机高可用，当出现宿主机故障时，其上运行的虚拟机会自动疏散至其他正常的节点并运行，保障业务的连续性。
8、云平台须支持虚拟机高可用，可配置高可用迁移策略，按照管理网络、业务网络、存储网络的不同状态组合灵活判断是否进行故障迁移。
9、云平台须支持统一的虚拟机管理界面，在同一界面上提供虚拟机修改配置、关机、重启、停止、关闭电能源、标签绑定、硬盘加载/卸载、SSH秘钥、网卡加载/卸载、制作镜像模板、创建备份（灵活可选主机及其挂载的硬盘）、报警策略等功能。
10、云平台须支持虚拟机回收站功能，防止因虚拟机误删除导致数据丢失，支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除，支持批量销毁或还原虚拟机。
11、云平台须支持并提供iso、qcow2等格式的镜像或模版导入功能，以帮助用户更好的规划时间，提供产品功能截图证明。
12、云平台须支持并提供虚拟机快照和克隆功能，支持设置快照将虚拟机磁盘文件信息保存到镜像文件中，快照需要支持磁盘级快照和内存级快照，并支持将云主机/云盘多个快照合并为一个扁平的快照；支持全量克隆、快速全量克隆、链接克隆三种方式，实现业务便捷部署和存储空间高效利用。
13、支持云主机弹性伸缩功能，根据对云主机CPU使用率、内存使用率进行监控，按照既定策略动态增加或减少云主机数量；支持对弹性伸缩组云主机进行健康检查，自动隔离不健康云主机；每次触发弹性伸缩策略后进行消息通知，支持查看伸缩记录。
14、为满足在云主机中承载机器学习、图形运算、虚拟桌面工作站等相关业务应用场景需求，云平台须同时支持主流GPU设备的直通和虚拟化，通过全图形化界面操作能够将GPU设备或vGPU设备加载到云主机中，显示物理GPU设备或vGPU设备涉及的GPU帧数、显存、分辨率等规格定义。
15、为保障资源的高效利用和核心业务的安全运行，云主机管理服务提供内存共享、内存回收与内存预留机制，三种机制相互协作，保障业务稳定运行的同时高效使用物理机与云主机内存资源。
16、支持云主机弹性伸缩功能，根据对云主机CPU使用率、内存使用率进行监控，按照既定策略动态增加或减少云主机数量；支持对弹性伸缩组云主机进行健康检查，自动隔离不健康云主机；每次触发弹性伸缩策略后进行消息通知，支持查看伸缩记录。
17、为保证平台架构的灵活性和扩展，平台应该支持FC-SAN、IP-SAN、本地存储、NFS、NVME-oF、分布式存储等不同存储接口。
18、云平台须支持并提供虚拟机的在线迁移功能，在无共享存储的情况下，可以在不中断用户使用和不丢失服务的情况下在服务器之间实时迁移虚拟机，保障业务连续性。
19、为确保高性能业务的持续发展，云平台需提供对接vhost协议类型存储的统一接口支持，并能够对虚拟卷进行全生命周期管理。
20、云平台须具备纯软SDN以及SDN控制器外接能力，支持扁平网络和VPC网络两种网络架构，不限制VPC路由器的使用数量，并且支持VPC路由器主备部署保证VPC网络稳定性。
21、云平台须具备NFV能力，需要支持安全组、负载均衡、虚拟防火墙、端口转发、虚拟IP、端口镜像、Netflow、OSPF动态路由、IPsec VPN、组播路由、黑洞路由等网络功能，且不限制数量使用数量、带宽性能和吞吐速率。
22、云平台须支持在任意三层网络中创建负载均衡器，通过流量分发扩展应用系统对内的服务能力；负载均衡器不限数量、吞吐速率、带宽性能；支持TCP/UDP/HTTP/HTTPS协议、轮询/最小链接/源地址哈希/加权轮询等不同算法的负载均衡服务，负载均衡器可以将公网地址的访问流量分发到一组后端的云主机上。
23、为保障高并发业务的网络性能需求，云平台须支持在UI界面将物理网卡虚拟化切割成多张VF类型的网卡直接给云主机使用。
24、云平台提供VPC路由器高可用功能，一个VPC路由器高可用组内同时部署一对互为主备的VPC路由器，当主VPC路由器状态异常，秒级触发高可用切换，网络零丢包，自动切换至备VPC路由器工作，保障业务持续稳定运行。
25、为增强网络安全性、改善网络资源利用率，云平台需支持VXLAN、PVLAN，可通过VXLAN扩展数据中心网络的规模，通过PVLAN保护关键资源免受未经授权的访问，满足规模化和精细化的网络管理需求。
26、为帮助用户更好地理解和管理网络环境，云平台需支持物理网卡发送或接收LLDP信息，识别统一网络中的邻居设备，通过查看LLDP信息可以确定网络设备之间的连接情况，从而更快地诊断和解决故障。
27、为保证需加密狗业务的平稳运行，云平台须支持将USB设备映射到云主机中，并支持该已挂载USB设备的云主机在线迁移到其他计算节点位置。
28、为方便跨区域管理，云平台须支持并配置镜像同步功能，能够在同一管理节点下将一个或多个镜像仓库中的镜像同步至指定镜像仓库，满足区域间的镜像同步需求。
29、云平台须支持应用中心。自定义添加各种类型的第三方应用入口，包括存储、数据库、安全、以及各类IaaS、PaaS、SaaS服务。
30、云平台须支持“所画即所得”功能，能够支持可视化方式和编排语言两种方式。通过资源栈模板，定义所需的云资源、资源间的依赖关系、资源配置等，可实现自动化批量部署和配置资源，轻松管理云资源生命周期，通过API和SDK集成自动化运维能力。
31、为保障及时有效的发现业务运行问题，云平台须支持从云主机内部获取监控数据，支持主流Linux/Windows以及国产操作系统云主机的内部负载实时监控，且支持自定义阈值、周期、次数、方式的自动报警功能。
32、为提升资源利用率、减少硬件负载，云平台须支持支持动态资源调度（DRS），能够以集群为单位监控物理机CPU或内存负载情况，用户可按照调度建议手动迁移云主机或开启自动迁移云主机，迁移云主机的过程中可查看迁移速率和迁移进度。
33、为方便运维人员对物理机进行远程控制及生命周期管理，云平台须支持获取物理机电源状态和Web终端，可在界面上远程对物理机进行开关机、重启等生命周期管理操作，或通过web终端对物理机进行运维管理操作。
34、云平台提供生成ssh秘钥和导入第三方ssh秘钥服务，并提供ssh秘钥全生命周期管理，支持为运行中的云主机绑定/解绑SSH密钥，无需重启即可生效。
35、为进一步提高控制台操作效率，云平台支持在云主机、VPC路由器、负载均衡等实例的VNC控制台粘贴命令文本，在控制台内无需返回资源列表即可进行停止、重启、恢复、暂停的操作，重启资源后自动重连，方便在非SSH的情况下对云主机的维护，同时控制台页面需自适应浏览器大小，展示完整、清晰的控制台页面，为用户提供友好交互方式。
36、云平台支持第三方监控运维平台通过配置SNMP参数监控采集平台内虚拟机、物理机、网卡、磁盘等资源的运行情况。可将SNMP Trap接收端加为告警对象，用户可以自行决定推送条目，当报警触发时，根据用户需求将对应的报警消息推送到对应的接收端，报警消息中包含报警资源、报警事件、报警级别等详细参数，可直接在接收端知晓问题情况。
37、可直接在云平台UI上下载MIB库，该库中包含云厂商自有的OID，用户可根据库中内容配置第三方平台，以获取云平台上监控数据、解析云平台报警信息。
	1
	套

	5
	
	云平台运营管理模块:
1、支持自定义工单审批流程。支持通过工单申请云主机，管理员审批通过后自动开通云主机并交付，支持审批过程流程的自定义，满足多级审批的需求。工单支持：申请云主机、删除云主机、修改项目周期、修改云主机配置、修改项目配额。
2、支持项目管理。管理员通过创建项目的方式将各类资源交付到指定组织或成员，需支持配置回收策略，包括基于计费费用和时间的回收，实现项目的全生命周期管理。
3、管理员审批通过后自动开通虚拟机并交付给成员，需支持审批过程流程的自定义，满足多级审批的需求。
为保证运维方便性，云平台支持以按钮及API为细粒度的权限开关，支持个性化为不同用户分配管理角色，支持单独设置监控大屏角色。
4、支持秒级计费，支持对CPU、GPU、内存、云盘、公网IP使用情况的计费功能，计费时间支持以秒、分、小时、天为单位。
5、为保障与现有统一身份认证系统的对接，云平台须支持通过界面操作无缝接入第三方登录认证系统，相应第三方用户将直接登录云平台，便捷使用云资源，支持添加AD/LDAP/OIDC/OAuth2/CAS 共 5 种服务器。
6、为方便管理，此功能与云平台软件都需要在同一套界面实现。
	1
	套

	6
	
	云平台灾备模块:
1、支持将云主机、云盘以及云平台数据库的本地备份、异地备份和阿里云备份，不限容量，不限虚机数量。
支持使用已有镜像仓库或新建服务器作为本地备份服务器，选择新建服务器可实现与原有镜像仓库形成主备模式，故障后无缝切换。
2、支持灵活定义备份策略：包含增量及定时全量备份，备份间隔可指定小时、天、周，最小备份间隔可达到15分钟，同时支持配置保留备份保留天数，以健康利用备份存储空间；备份任务支持网络QoS和磁盘QoS，支持备份数据网络，保证备份服务不影响正常业务服务质量。
3、支持从本地备份数据恢复资源时可选择新建资源以及覆盖原始资源。
4、支持通过界面引导方式导入已备份数据库，快速恢复云平台环境配置。
5、支持租户创建云主机或云盘备份任务。
6、为方便管理，此功能与云平台软件都需要在同一套界面实现。
	1
	套

	7
	
	云平台CDP持续数据保护模块:
1、为保证数据安全性，云平台支持无代理CDP功能，不需要在虚拟机内部安装任何代理软件，即可对虚拟机进行持续数据保护，CDP不影响保护虚拟机的性能；支持策略管理，最小提供RPO为秒级的数据保护，并支持自定义备份点保留策略，且不限制备份虚机数量及容量，无授权数量限制。
2、云平台CDP功能支持通过CDP备份数据找回文件，包括XFS、Ext2、Ext3、Ext4、exFAT、NTFS、FAT32等磁盘格式的文件找回。
3、支持业务虚拟机的快速恢复，可以指定策略覆盖原有虚拟机或者创建新虚拟机；支持新建CDP任务时智能规划备份容量。
4、为方便管理，此功能与云平台软件都需要在同一套界面实现。
	1
	套

	8
	
	云平台虚拟化集群纳管模块:
1、云平台支持一键纳管现有所有VMware环境内置在云平台；
2、云平台支持将平台的NFV功能，如虚拟防火墙、安全组、弹性IP等功能，直接给vCenter上的虚拟机使用。3、支持VMware vCenter的监控告警功能，用户可直接在云平台界面上观测到对vCenter 虚拟机的监控。
4、支持VMware vCenter环境的多租户管理，同时支持工单申请云主机、自定义审批流程。
5、支持管理所有现有IDC中的虚拟化集群虚拟化环境，支持以vCenter为单元对其下资源进行手动或自动周期性数据同步。支持对纳管后的vCenter资源池云主机执行创建、启动、停止、重启、暂停、恢复、关闭电源等全生命周期管理操作，和迁移、克隆、修改计算规格、设置高可用、打开控制台、设置控制台密码等操作。
6、为方便管理，此功能与云平台软件都需要在同一套界面实现。
	1
	套

	9
	
	云平台数据库管理平台模块：
1、通过可视化运维管理平台进行统一管理，提供数据库集群管理、实例管理，节点管理，存储管理，提供快速的数据库集群交付能力，支持不少于150 vCPU授权。
2、支持以WEB图形化的自动部署MySQL数据库支持一主多备集群，并通过平台自带的中间件实现透明读写分离架构以及组复制MGR架构。
3、支持以WEB图形化方式自动部署SQL Server数据库Always on高可用架构。
4、支持以WEB图形化方式自动部署Redis 单实例、cluster和哨兵模式的高可用集群。
5、支持以WEB图形化方式自动部署Oracle 19c/11g版本的数据库ADG主、备集群。
6、支持以WEB图形化方式自动部署MongoDB单实例、主备、分片集群。
7、支持以WEB图形化方式自动部署自动部署TiDB集群。
8、支持以WEB图形化方式自动部署自动部署PostgreSQL集群。
9、在计算层需要支持高可用的数据库服务实例集群，故障自动检测、自动切换、自动恢复，保障业务连续性。
10、支持通过WEB界面在线修改数据库集群实例的纵向计算规格（包括CPU核数和内存大小）的扩展能力和存储资源扩展能力，以及支持物理节点的在线横向扩展能力，实现计算与存储资源池的弹性扩展。
11、支持通过WEB界面在线操作方式扩展只读从节点功能，根据业务需求实现只读从节点的扩展与收缩，所有扩展操作可通过云平台的图形化操作完成。
12、需要通过统一的可视化平台界面，对集群内部的实例和计算存储资源进行日志分析、监控管理。
13、支持多租户模式，并且可对租户进行vCPU、内存、IOPS、空间资源进行配额限制。
	1
	套


	1.4 数据中心

	序号
	产品名称
	主要技术参数及要求
	工程量
	单位

	
	1、北楼数据中心
	
	

	
	一、装饰系统
	
	

	
	天花吊顶工程
	
	
	

	1
	吊顶找平
	混凝土浇筑，抹平
	221.5
	㎡

	2
	防静电漆
	环保型 三遍成活
	221.5
	㎡

	3
	顶面保温
	B1级，20mm橡塑板
	221.5
	㎡

	4
	微孔铝扣板吊顶
	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面
2、天棚微孔铝扣板 面层 搁放在U形龙骨上
3、尺寸：600*600*0.8
	221.5
	㎡

	5
	顶面吊筋
	采用镀锌轻钢材质，吊杆直径不小于0.8毫米。
	221.5
	㎡

	6
	天花主龙骨
	采用U38系列镀锌轻钢龙骨，厚度不小于0.8毫米。
	221.5
	㎡

	7
	天花三角龙骨
	采用镀锌轻钢龙骨，厚度不小于0.4mm，要求外形平整，棱角清晰。
	221.5
	㎡

	8
	吊顶收边条
	L型，采用优质铝合金板材，厚度不小于0.6mm，与主体材料无色彩偏差。
	91
	m

	
	墙、柱面工程
	
	
	

	1
	墙面、柱面找平
	混凝土浇筑，抹平
	455
	㎡

	2
	乳胶漆、防尘防静电漆
	环保型 三遍成活
	455
	㎡

	3
	轻质砖墙体
	采用轻质砖隔断，墙面粉刷光面。
	27
	㎡

	4
	四周踢脚线
	1.2mm拉丝不锈钢，1.8mm细木工板作为基层，高度100mm。
	91
	m

	5
	墙面轻钢龙骨
	QC75*45*0.6mm。
	455
	㎡

	6
	防静电彩钢板
	1、规格型号：W1200mm×H2800×D13mm 
2、颜色：梅花白 
3、材料要求：双面热熔镀铝锌烤漆金属板基材国标厚度T=0.6mm±0.08mm，钢板锌层厚度达到100克。
	273
	㎡

	7
	石膏板封堵
	彩钢板吊顶以上，地板以下采用防火石膏板封堵
	182
	㎡

	8
	隔墙岩棉
	50mm厚墙面防火岩棉，防火、保温、吸音功能，安装在墙面轻钢龙骨之间。
	455
	㎡

	
	地面工程
	
	
	

	1
	地面找平
	混凝土浇筑，抹平
	221.5
	㎡

	2
	防静电漆
	环保型 三遍成活
	221.5
	㎡

	3
	地面保温
	地面橡塑保温棉厚度20mmB1级，铝箔贴面。
	221.5
	㎡

	4
	钢制防静电地板
	1、规格600*600*35mm，板基采用冷轧钢
2、上钢板厚度0.8㎜，下钢板厚度0.7㎜集中载荷：≥4410N/㎡，扰度≤2mm，永久变形≤0.25mm；均部载荷：≥20500N/㎡，扰度≤2mm；极限载荷：≥13350N/㎡。
	221.5
	㎡

	5
	地板支架
	铺设高度不低于300mm，表面镀锌防锈处理，上托厚度不小于3mm，下托厚度不小于2mm，管径厚度不小于2mm。
	221.5
	㎡

	6
	地板收边条
	墙边支撑L30*3角铁固定在墙面上，每1米2做立柱支撑。
	91
	m

	7
	入口台阶
	主入口台阶，防静电地板材质，L收边条。
	2
	套

	8
	入口斜坡
	机房设备斜坡，5号角钢基础，钢板饰面，银色防锈漆，L收边条
	1
	套

	
	门、窗工程
	
	
	

	1
	铯钾防火玻璃隔断
	12mm 单片铯钾防火玻璃（含配件），3C认证
	50
	平方

	2
	甲级玻璃防火门
	双开门1500*2100mm，甲级防火玻璃，含闭门器、顺位器、防火门锁等五金配件
	1
	套

	3
	甲级玻璃防火门
	单开门900*2100mm，甲级防火玻璃，含闭门器、顺位器、防火门锁等五金配件
	1
	套

	
	基础工程
	
	
	

	1
	设备承重支架底座
	含机柜、精密空调、列头柜、配电柜等设备承重支架底座，分别采用优质5#角钢/8#槽钢焊制而成，表面刷防锈油漆，按设备尺寸定制。
	50
	套

	2
	电池承重支架底座
	电池架承重支架底座，采用优质8#槽钢焊制而成，表面刷防锈油漆，与电池架尺寸配套。
	8
	套

	3
	室外机安装支架
	精密空调配套室外机组安装支架，采用水泥砌筑或优质角钢焊制而成。
	9
	套

	4
	高挡水堰
	混凝土浇筑高100mm
	9
	套

	
	其他
	
	
	

	1
	操作台
	含工位及桌椅
	2
	套

	
	二、供配电系统
	
	

	1
	ATSUPS配电柜
	ATSUPS配电柜，采用落地式安装结构，柜体符合IEC898、GB10963标准和CCC安全认证；内部主要元器件采用ABB、施耐德；配置智能电量仪表，可显示运行电压、电流等信息，可接入机房监控系统平台，并通过远程通信，能实现机房数据的集中监控。
	1
	套

	2
	机房配电箱
	机房配电箱，采用落地式安装结构，柜体符合IEC898、GB10963标准和CCC安全认证；内部主要元器件采用知名品牌；配置智能电量仪表，可显示运行电压、电流等信息，可接入机房监控系统平台，并通过远程通信，能实现机房数据的集中监控。
	1
	套

	3
	精密配电柜
	1）精密配电柜尺寸：600（宽）*1200（深）*2000(高)，颜色、高度与服务器机柜颜色、高度一致；
2）铜排含铜量不低于 99.96%，整体防护等级不小于IP20；
3）精密配电柜交流配电单元包括：总输入总空开160A/3P*2路，到IT机柜两路交流PDU输出空开可以实现最多IT机柜输出回路≥32A/1P共24路；
4）断路器：63A及以下采用小型断路器，＞63A采用塑壳断路器。选用施耐德、ABB、西门子品牌产品。；
5）实时监测：主路电压、电流、功率、功率因数、电流谐波率、电量和开关状态；支路电压、电流、功率、电量、负载率、开关状态等；
6）具有人机交互性能，标配≥7寸液晶彩色触摸屏，应支持中文界面，单屏管理所有供配电部件、一个触摸屏可显示配电模拟图；
7）具备RS485通讯口、干接点接口及环境监控传感器接口，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子，通信协议应符合YD/T 1363.3的要求；
8）浪涌保护器：采用C级浪涌保护器，耐冲击过电压额定值〈1.8KV，标称放电电流≥20KA，并配置MCB后备保护；
9）需提供精密配电产品的国家认证认可监督管理委员会批准设立的认证机构颁发的产品认证证书；
	2
	套

	4
	PDU(右)
	机柜内配置2条PDU，竖直安装，PDU要求:单相32A总输入，不少于4位16A插座，12位10A插座。
	36
	条

	5
	PDU(左)
	机柜内配置2条PDU，竖直安装，PDU要求:单相32A总输入，不少于4位16A插座，12位10A插座。
	36
	条

	6
	LED格栅灯
	动环 监控系列 600m三色氛围灯,红绿蓝三色，功率15w，前后出线带插接公母头 配套3-LED300-E
	42
	套

	7
	LED防爆格栅灯
	防爆600m三色氛围灯,红绿蓝三色，功率15w，前后出线带插接公母头 配套3-LED300-E
	9
	套

	8
	应急照明（消-许可）
	应急疏散照明，90分钟，消防许可。
	10
	套

	9
	安全出口指示灯（消-许可）
	安全出口指示灯，LED光源，满足消防要求。
	4
	套

	10
	翘板开关
	防爆10A双联双控翘板开关
	6
	个

	11
	墙插
	10A，二三插。
	8
	个

	12
	市电进线电力电缆
	WDZB-YJY-4*185+1*95
	150
	

	13
	UPS输入输出、机房配电箱电力电缆
	WDZB-YJY-4*95+1*50
	80
	m

	14
	精密列头柜电力电缆
	WDZB-YJY-4*70+1*35
	50
	m

	15
	配电箱电力电缆
	WDZB-YJY-4*120+1*70
	10
	m

	16
	列间精密空调进线电缆
	WDZB-YJY-5*16
	150
	m

	17
	房间精密空调进线电缆
	WDZB-YJY-5*6
	50
	m

	18
	服务器机柜电力电缆
	WDZB-RYY-3*6
	936
	m

	19
	风机、照明及插座等电源线
	WDZB-BVR-3*2.5
	500
	m

	20
	风机、照明及插座等电源线
	WDZB-BVR-5*2.5
	100
	m

	21
	封闭式槽式桥架
	300*100mm封闭式金属桥架，含安装配件。
	40
	m

	22
	微模块自带桥架
	300*100（含配件）网格桥架由纵横两向钢丝组成
	30
	m

	23
	金属软管
	G25
	300
	批

	24
	JDG管
	JDG20/25/32
	1 
	批

	25
	SC管
	SC20/25/32
	1 
	批

	26
	安装辅材
	含金属软管、铜皮子、固定件、标签、胶布及扎带等
	1
	

	
	三、UPS不间断电源系统
	
	

	1
	200KVA UPS主机
	1、本项目要求采用三进三出高频塔式UPS，额定容量应不小于200kVA。电池±15~25节(默认±20节)，带RS485/RS232/干接点/USB接口，显示形式：LCD+LED彩色触摸屏，尺寸≥7英寸，含UPS维修开关（类模块设计）
2、本项目UPS电源产品必须同时兼容上/下进线，主机框架本身自带上下进出线孔，为避免增加现场施工难度和设备占地面积，不接受现场临时定制改造进线方式和额外增加上下进出线组件方案。
3、UPS系统采用分散非主从控制方式，功率单元采用独立的双DSP控制技术，不依赖集中控制器控制，具备不转旁路热插拔功能，使整个系统独立性增强，互不干扰。
4、为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS输入功率因数高达≥0.99（100%负载），系统效率≥96%（50%负载），输出功率因数均为1。
5、为保证整个UPS系统运行的稳定可靠，要求三相电压不平衡度：100%不平衡负载≤0.5%，输出稳压精度：50%负载≤0.7%。
6、电池组节数可进行±16～±32节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。
7、要求本项目UPS系统集成128M Flash，支持不低于10万条历史记录和历史数据存储，还可支持外扩SD卡，实现无限制数据存储。
8、UPS的每个功率单元对关键发热器件点位进行实时温度监测，包含整流IGBT温度、逆变IGBT温度、进风口温度、出风口温度等，该功能支持现场查验。
9、为更大限度保障蓄电池使用安全和寿命，UPS可增加选配件实现监测每一节蓄电池的电压、内阻、温度等信息的功能，可在UPS的屏幕上实时显示。
10、UPS产品需获得中国节能认证产品认证证书，提供证书复印件或全国认证认可信息公共服务平台查证结果截图；。
▲11、制造商需具备较强技术实力，为了方便后期维护统一，UPS主机、蓄电池需为同一品牌，需提供证明文件。
	2
	台

	2
	铅酸蓄电池
	1、电池选用12V免维护阀控铅酸电池，浮充设计寿命≧12年，电池容量≧200AH，配套电池架、连接铜排及电池开关箱等。
2、蓄电池应采用12V阀控式密封铅酸蓄电池，其性能指标不低于《固定型阀控密封式铅酸蓄电池》GB/T19638.2的要求。
3、蓄电池端电压的均衡性：由若干个单体组成的蓄电池组，其单体间的开路电压最高与最低差值不大于20mV；进入浮充状态24小时后，各蓄电池间的浮充电压最高值与最低值之差不大于50mV； 
4、自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应在95％以上； 
5、蓄电池要便于存储，28天自放电率不高于3%。
	128
	节

	3
	电池钢架
	电池钢架
	4
	只

	4
	UPS电池连接铜排
	TMY-3*30*100
	128
	条

	5
	UPS电池连接平行线
	BVR-70平方-500mm
	12
	根

	6
	UPS电池连接跨层线
	BVR-70平方-800mm
	8
	根

	7
	UPS电池盖帽
	PS-30
	256
	只

	8
	电池开关箱
	电池空开箱，带消防脱扣功能，内含电池组总直流空开、分组直流空开、连接母排及柜体，与电池架配套安装。
	2
	套

	9
	电池连接线
	包含UPS主机至电池空开箱之间连接线缆等。
	2
	套

	10
	安装辅材
	包含金属软管、热缩管、铜鼻子、胶布及扎带等
	1
	项

	
	四、精密空调系统
	
	

	1
	行级空调
	1、精密空调需获得中国节能认证产品认证证书，提供证书复印件或全国认证认可信息公共服务平台查证结果截图；
2、风冷型行间级精密空调，采用高效涡旋式直流变频（EC）压缩机，20%~100%动态制冷量输出，控制精度高且充分节能。
3、采用7寸彩色液晶触摸屏显示器，能显示温湿度，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，易操作的人性化界面，全中文背光显示。精密空调内部控制器不得采用配套开关必须为自主研发产品。
4、制冷量（KW）≥30.2，显冷量(KW) ≥30.2，采用R410a环保冷媒；
5、机组配置高效节能且风量连续可调的EC风机，风机数量≥2，采用前送风、后回风的水平送风方式，送风量(m3/h) ≥6000；
6、精密空调报警记录储存量不少于500条的功能；
7、加热量（KW）≥6，采用多级电加热；
8、可反复拆卸清洗的电极式加湿器，加湿量≥5kg/h；加湿器具备自动定时排水控制功能，极大减少加湿器维护工作量；
9、空调具备低噪音特性；
10、空调机组尺寸满足安装空间的尺寸要求；
▲11、机房专用空调机组应具备低碳排放性，需同时提供第三方机构出具的投标同系列产品的低碳认证证书和产品碳足迹证书；
12、精密空调需配置RS485通信接口，提供通信协议，方便接入机房动力环境监控系统进行监控。
	6
	台

	2
	行级空调室外机
	配套变频30.2kw室内列间空调，散热量≥45kw，全铝合金防腐蚀外壳，工业级轴流风机，标配风机自研调速器
	6
	台

	3
	延长组件
	延长组件，适用于风冷变频列间空调，连接管长度≥40m选用，每台选配1套
	6
	台

	4
	房间级精密空调
	1、制冷量（KW）≥20，显冷量(KW) ≥18.3，单系统设计，压缩机类型：涡旋式；
2、机组采用风帽上送风，气流组织最佳，整机尺寸满足安装空间的尺寸要求。
3、控制器采用7寸彩色液晶触摸屏显示器，能显示温湿度，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，易操作的人性化界面，全中文背光显示。
4、机组标配电子可调速且节能的EC风机，送风量(m3/h)≥6500，机组送风余压20～300 Pa现场可调节；
5、温度范围和精度 17-32±1℃，湿度范围和精度40-70±5%RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号；
6、加热量（KW）≥6，采用多级电加热；
7、显热比 ≥0.91、能效比 ≥3.0；
8、可反复拆卸清洗的电极式加湿器，加湿量≥5kg/h；加湿器具备自动定时排水控制功能，极大减少加湿器维护工作量；
9、空调采用低噪音设计的特性；
10、机房专用空调机组应具备低碳排放性，需提供权威第三方机构出具的投标同系列产品的低碳认证证书，
11、室外机提供冷凝风扇无级变速控制器，由电脑控制器根据冷凝压力控制执行调速运行；
12、精密空调需配置RS485通信接口，提供通信协议，方便接入机房动力环境监控系统进行监控； 
	2
	台

	5
	风冷冷凝器
	配套20KW室内房间级空调，散热量≥29kw，全铝合金防腐蚀外壳，工业级轴流风机，标配风机自研调速器
	2
	台

	6
	房间级精密空调
	1、制冷量（KW）≥17，显冷量(KW) ≥15.5，单系统设计，压缩机类型：涡旋式；
2、机组采用风帽上送风，气流组织最佳，整机尺寸满足安装空间的尺寸要求。
3、控制器采用7寸彩色液晶触摸屏显示器，能显示温湿度，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，易操作的人性化界面，全中文背光显示。
4、机组标配电子可调速且节能的EC风机，送风量(m3/h)≥5000，机组送风余压20～300 Pa现场可调节；
5、温度范围和精度 17-32±1℃，湿度范围和精度40-70±5%RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号；
6、加热量（KW）≥6，采用多级电加热；
7、显热比 ≥0.91、能效比 ≥3.0；
8、可反复拆卸清洗的电极式加湿器，加湿量≥5kg/h；加湿器具备自动定时排水控制功能，极大减少加湿器维护工作量；
9、空调采用低噪音设计的特性；
10、机房专用空调机组应具备低碳排放性，需提供权威第三方机构出具的投标同系列产品的低碳认证证书，
11、室外机提供冷凝风扇无级变速控制器，由电脑控制器根据冷凝压力控制执行调速运行；
12、精密空调需配置RS485通信接口，提供通信协议，方便接入机房动力环境监控系统进行监控； 
	1
	台

	7
	风冷冷凝器
	配套17KW室内房间级空调，散热量≥24kw，全铝合金防腐蚀外壳，工业级轴流风机，标配风机自研调速器
	1
	台

	8
	制冷铜管
	包含气管、液管、铜直接及铜弯头等（间距暂定30m内）。
	9
	套

	9
	水管管道
	PPR材质，带阀门及地漏等辅材（间距暂定30m内）。
	9
	套

	10
	安装辅材
	包含制冷剂、保温管、信号线、包扎带、延长组件、冷冻油、铜焊条及氮气保压等。
	9
	套

	
	五、微模块冷通道系统
	
	

	
	微模块一18个机柜，1台精密配电柜，3台行级空调）
	
	

	
	机柜及机柜配件
	
	
	

	1
	机柜
	1、机柜尺寸为600mm（W）*1200mm（D）*2000mm(H),内部有效承载空间42U，满足19英寸国际标准机柜，颜色为黑色；
2、机柜立柱应采用八折型材一次滚压成型技术 ，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于2.0mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.2mm；
3、 门和侧板为可拆卸式结构，门板装上机柜后无可见倾斜、凹陷、凸起或局部歪、扭现象存在，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便：门的开启角应不小于130°；
4、 前后门均应采用外开门方式，前门为单开门，后门为双开门，前后门带锁。为保证服务器通风散热良好，门板需采用密排六边形网孔，前后门开孔率应不小于70%，孔径应在6mm～8.0mm之间，前门开孔区域面积比应不小于80%；后门开孔区域面积比不小于70%；
5、机柜前后门框右下角处设有接地装置， 门边与框架接触位置应有减震装置；
6、 机柜内部应设置不少于4根安装U立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱应能前后移动调节。安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足GB/T 19520.1-2007和GB/T 19520.2-2007的要求。用于安装业务设备的最大有效深度,应不小于740mm；
7、表面处理采用ICI专业高硬度粉末静电喷涂确保达到防静电及BS6497国际标准，表面电泳加喷涂，表面喷塑厚度达到60-120µm，表层外观表面光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和修饰、防静电；
8、 机柜应同时满足静载≥2400kg和动载1600kg的承重要求；
9、 机柜应满足YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求在配重600kg工况下，通过8、9烈度结构抗地震检验，提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告；
10、为保证微模块机房的整体可靠性；要求PUE<1.36。测试PUE值是在实验室环境基于4种负载率（25%，50%，75%，100%）和4种外部环境温度（35℃，25℃，15℃，5℃，-5℃）实测，而非基于某个项目、区域、时间点的单点PUE指标；
	18
	台

	2
	机柜接地铜排
	机柜接地铜排组件 (15*3mm)
	18
	块

	3
	机柜配套侧门
	机柜侧板，适用于1200mm深，2000mm高的柜体，含每侧配2块；
	4
	块

	4
	水平理线架
	配19”安装机架，将电缆水平布设到19″机柜的前面或后面
	18
	个

	5
	固定层板
	1、适配1200深，19英寸机柜，采用Q235-B优质镀锌钢板加工，板材厚度不小于2.0mm，承重≥80kg；
2、层板应便于安装和拆卸，其安装高度和前后位置可以调节；
3、层板的固定方式可采用螺丝或弹性插销、卡接部件等固定方式。
	18
	块

	6
	盲板
	1、1U免工具安装的快拆塑胶盲板，正面挡风使用，所用材料须满足UL级阻燃要求；
2、安装要求：盲板安装后，盲板间无明显的缝隙。
	360
	块

	
	封闭冷通道组件
	
	
	

	1
	全自动双开滑动门
	1) 适配1200*2000mm机柜，1200mm通道，通道门采用电动平移双开门，无框玻璃结构，最大程度保证通道内的通透性；
2) 端门两侧采用封闭式门盒设计，玻璃门开启后收入门盒内，不直接外露在视野范围内；
3) 门板玻璃采用12mm以上钢化覆膜玻璃，通光率90%以上；
4) 通道端门配有备用电池，在消防断电解除门禁的情况下自动打开玻璃门，以确保不必要的伤亡或损失；
5) 通道端门具有微动调节装置，门板与地面之间的间隙可在现场实施时对门体进行微调，确保通道的密封性。
	2
	套

	2
	冷通道配套侧门（隐藏 式通道门用）
	适用最外侧侧门，配套1200mm深拼装机柜使用。装在通道左侧门。
	2
	块

	3
	冷通道配套侧门（隐藏 式通道门用）
	适用最外侧侧门，带读卡器孔位，配套1200mm深拼装机柜使用。装在通道右侧门。
	1
	块

	4
	冷通道配套侧门（隐藏 式通道门用）
	适用最外侧侧门，带显示屏和读卡器孔位，配套31.5寸触摸屏使用，配套1200mm深拼装机柜使用。装在通道右侧门。
	1
	块

	5
	围板（隐藏式通道门使用）
	1）600mm宽机柜上围板，起到通道美化效果，600(W)*250(H)mm；
2）表面喷涂要求：主体颜色采用深黑色，表面为亚光；
3）材质要求：采用高强度A级优质冷轧钢板，厚度为1.0-2.0mm；
4）安装方式要求：固定连接600mm宽机柜后上方。
	22
	个

	6
	600宽天窗
	1）600(W)*1200(D)*300(H)mm，翻转天窗含钢化玻璃，电磁锁偏心翻转控制，含天窗支撑件；
2）旋转天窗：采用偏心结构，当触发装置动作后，天窗在重力作用下打开翻转，翻转角度≥85度；
3）钢化玻璃板透光率：大于90%，采用≥5mm覆膜钢化玻璃；
4）材质要求：采用高强度A级优质冷轧钢板，厚度为1.0-2.0mm；
	9
	个

	7
	600宽天窗(固定)
	1）600(W)*1200(D)*300(H)mm，固定天窗（钣金）含烟感、温感传感器安装位；
2）材质要求：采用高强度A级优质冷轧钢板，厚度为1.0-2.0mm
	2
	个

	8
	LED照明灯
	LED灯管，1000mm长，一体式安装，带转接头
	22
	个

	9
	天窗控制盒（红外）
	1）通道电源控制箱，含天窗、门禁、通道照明电源；
2）天窗和消防联动，当温度或者烟雾达到设定值时，天窗具有自动开启功能。
	1
	个

	10
	红外探测器
	220V红外人体感应开关，直径20mm，全天候模式
	2
	个

	11
	灯带控制器（端门四色灯带用）
	输出：红(R)、绿(G)、蓝(B)；通信接口：485;工作电压：DC8V--DC26V，默认12V或24V，配24V灯带时请使用24V供电；含24VRGB氛围灯，576灯/米，L5000*W8*H2.7mm，两端出线2根线长10cm，LED颜色 红、蓝、 绿，背胶粘贴安装。
	1
	个

	12
	顶部线槽
	M型走线槽，适配600mm宽机柜强电或弱电走线
	44
	个

	13
	走线梯
	列间走线梯，3000mm
	2
	个

	
	微模块动环监控系统
	
	
	

	1
	一体化监控主机
	监控软件：
1）提供一个整体的环境和动力监控接口，实现对模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采用声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件；
2）系统应用主体应采用B/S架构，不需要额外安装客户端软件，支持主流浏览器，在网络的任何位置，均应能够通过浏览器进行实时访问；
3）数据中心综合系统应该支持基于Linux/Windows操作系统，数据库支持SQL、Mysql等主流数据库；
4）提供首页门户、实时监控、报表管理、权限管理、报警管理、数据管理、时间组管理、系统管理等功能；
5）要求机房监控界面支持卡片式主页展示，并支持一键切换2D/ 3D两种展示视图，通过2D和3D视图展示设备布局，可对3D布局图进行缩放、旋转、回位操作，同时支持组态配置机房及微模块布局视图，可通过拖拽的方式可快速实现常规机房、异形多边形机房的布局配置，可根据实际机房场景画出墙壁，灵活满足不同机房样式的展示需求
6）监控界面支持通过云图展示微模块通道或机柜的上中下几个层面的环境温度情况，并以不同颜色的柱状占比方式显示容量情况。


监控主机：
1）采集单元应具备采集、数据处理、分析、告警上传、存储等功能，采用ARM架构。至少1G以上内存，采用Linux操作系统平台。具体性能应满足以下技术要求；
2）采用低功耗、散热好、抗干扰性较强、适应能力好、稳定性高的ARM处理器；
3）具有来电自启动、远程数据采集、数据预处理、脱网运行及WEB配置网页等诸多功能；
4）具有不受病毒感染，不需安装系统补丁等特点；
5）组网方式：基于IP的局域网、广域网、因特网、以太网等；
6）具备至少16路RS485/RS232光隔离接口、12V/500mA、至少12路DI、4路DO，网络接口：2×10/100 Base-T；
7）1U机架安装；
8）双电源输入AC220V，DC240；
	1
	台

	2
	手机短信报警
	硬件：1个串口DB9（RS232/RS485/TTL）支持短信、电话告警服务接入,SIM：1.8/3V，支持移动、联通、电信网络
	1
	台

	3
	声光报警器
	防火ABS阻燃外壳，红色或蓝色可选；声压(VDC)：110±3；
	1
	个

	4
	触摸屏
	32寸、安卓系统 、运行内存：8GB、EMMC：32G，分辨率：1920*1080
	1
	台

	5
	电源箱
	PDU电源插排 机柜电源 8口10A国标 带开关，带2米线缆
	1
	台

	6
	设备接入软件模块
	内置于监控主机，每接入一个设备（UPS,空调，配电等智能设备），需要1个软件模块。温湿度，烟感等环境传感器不算在内。
	4
	个

	7
	手机APP
	安卓手机APP移动客户端，提供远程监控
	1
	套

	8
	温湿度传感器
	供电电源：DC 12V，
测量范围：温度：-20℃~80℃、湿度：0～100%rh；
测量精度：温度：±0.1℃；湿度：±3%rh；
输出接口：RS485（RJ45接口）；
显    示：数码显示；
	2
	个

	9
	烟雾传感器
	工作电压：DC 12V；
探测方式：光电；
安装方式：吸顶安装；
输    出：继电器常开／常闭；
	2
	个

	10
	非定位线式漏水检测报 警器
	检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，并可发出蜂鸣器警报，占用一个开关量检测端口，灵敏度可调
	3
	个

	11
	非定位线式漏水感应线
	线长10米，非定位式
	3
	条

	12
	门禁机
	7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；
设备为国密算法门禁一体机，支持SM1/SM4/SM3国密算法，具备国家商用密码产品认证证书。
支持指纹 + 国密 CPU 卡 + 密码三重认证，指纹识别速度≤0.5 秒，容量≥3000 枚。
摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
认证方式：支持人脸、刷卡密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；
存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录；
通信方式及网络协议：有线网络；
安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）；
工作电压： DC12V~24V/2A
	4
	台

	13
	开门按钮
	开门按钮
	4
	个

	14
	磁力锁
	磁力锁
	4
	台

	15
	双门禁控制器
	门禁控制主机，独立软件设置
	1
	个

	16
	配套开关
	全自动双开滑动门使用，耐高温抗冲击
	2
	个

	17
	应急开关附件
	防止门禁失灵，应急出门使用
	2
	个

	18
	门禁卡
	1、采用国密 CPU 卡芯片，通过国家商用密码产品认证
2、支持SM2、SM3、SM4国密算法，符合 GM/T 0036、GM/T 0041 标准
3、非接触式，13.56MHz，ISO14443A 协议
4、存储容量≥8KB，支持文件系统与权限控制
5、支持双向认证、密钥分散、防复制、防破解
6、读写次数≥10 万次，数据保存≥10 年
7、兼容国密门禁读卡器、控制器及密钥管理系统
8、支持SM2、SM3、SM4国密算法，符合 GM/T 0036、GM/T 0041 标准
9、非接触式，13.56MHz，ISO14443A 协议
10、存储容量≥8KB，支持文件系统与权限控制
11、支持双向认证、密钥分散、防复制、防破解
12、读写次数≥10 万次，数据保存≥10 年
13、兼容国密门禁读卡器、控制器及密钥管理系统
	5
	张

	19
	12V3A直流电源
	辅助电源，AC220V输入，DC12V3A输出
	1
	个

	20
	交换机
	8路10M/100M自适应网口，插入动力环境监控主机插槽中
	1
	个

	
	机房综合布线系统
	
	
	

	1
	六类4对非屏蔽数据电缆
	1、类别：六类非屏蔽，带宽 250MHz，支持千兆网络
2、导体：23AWG 实心无氧铜，4 对 8 芯，带十字骨架
3、阻燃环保：低烟无卤阻燃，燃烧性能 B2 级，LSZH 护套
4、性能：满足 ISO/IEC 11801 及 GB 50311 综合布线标准
	10
	箱

	2
	24口六类非屏蔽配线架
	1、规格：1U24口智能非屏蔽配线架；
2、标准：ISO/IEC 11801 ，TIA/EIA-568-B.2；
3、结构：24个独立模块化设计，光铜混用；
4、自带防尘盖，美观大方，在端口不使用的情况下，起到防尘效果；
5、后置托线架能方便固定24条线缆；
	16
	台

	3
	2米六类非屏蔽RJ45跳线
	1、规格：2米六类 UTP 4对7*0.127机房专用软跳线；
2、特点：线径4对7*0.127
3、标准：符合ANSI/TIA/EIA 568B.2-1、ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版标准，跳线性能指标完全优于现行六类250MHZ标准；
4、结构：跳线内部7*0.127多芯软线结构；PVC护套，符合UL防火标准；跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔，以保证产品可靠性；
5、测试：跳线100%原装出厂测试；
6、要求：多种颜色可供选择；
	384
	根

	4
	24芯室内单模光缆
	1、规格：24芯室内单模低烟无卤光缆9/125；
2、标准：符合TIA/EIA-568-C.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求；
3、机械特性：100米范围内≥10MHz条件下的传输要求；
4、结构：光纤类别：9/125
芯核直径(ìm)：9.3±0.4
包层直径(ìm)：125±2
包层不圆度 (%)：≤1%
涂覆层直径(ìm)：245±10
涂覆层不圆度 (%)：≤6%
芯核/包层同心度误差(ìm)：<0.8
包层/涂覆层同心度误差(ìm)：<12.0 
数值孔径：0.275±0.015
5、环境特性：运输温度：-20～60℃ 
储藏温度：-5～50℃ 
施工温度：-5～40℃ 
工作温度：-25～75℃ 
弯曲半径：10X O.D.(静置)、 20X O.D.( 动态)
	5400
	米

	5
	24口光纤配线架
	1、规格：1U24芯LC接口光纤配线架；
2、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0；
3、材料：材料采用厚度1.2低碳钢表面磨砂金属粉末涂层不易划伤，整套配备完善丰富的安装熔接安装配件；
4、性能：抽拉式设计优化操作便于安装检查和测试，配线架中自带的尼龙自粘扎带光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径，带有2个直径为25MM引入孔便于将光缆引入配线架；
5、结构：为19英寸机箱高度为1U适合于通用标准机柜，室内外光缆通用。配线架耦合器挡板为金属挡板，可支持FC、 SC、ST、MU、LC、MTRJ类部件，宽大可叠加的熔接盘表面为树脂透明玻璃面可直观的查看熔接盘内部使用情况，便于维护和维修。
	36
	台

	6
	LC双工适配器
	1、规格：LC双工适配器；
2、标准：ANSI/TIA-568-C.3：lSO／IEC 1 1 801：2002 Ed2.0；GR-326-CORE；
3、性能：超过ANSI／TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求用于光纤终端连接，插入损耗0.2dB支持10G光纤传输；
4、材料：采用优质工程树脂，二氧化锆陶瓷套管精密性高；
	432
	个

	7
	1.5米单模单芯光纤尾纤
	1、规格：1.5米9/125单模单芯光纤尾纤；
2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有尾纤在出厂前都是端接好的并经过严格检测；
3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准；
4、物理要求：光纤尾纤最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷；
5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db；
6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂；
	384
	根

	8
	3米单模双芯光纤跳线
	1、规格：3米9/125单模双芯光纤跳线；
2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC/LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测；
3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准；多种长度可选；
4、物理要求：光纤跳线最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷；
5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db；
6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），内置多股进口杜邦抗拉芳纶，连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂；
	210
	根

	9
	25环垂直理线架
	1、规格：1U封闭式25环网络理线架；
2、结构：单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供25个管理环；采用滑槽式封闭结构；
3、特点：做到网络跳线和网络端口一一对应，方便管理、维护，提升美观度，减少弯曲，提高数据余量；
4、材料：全金属材质；
5、性能：管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性；
	18
	台

	10
	光纤熔接
	光纤熔接
	384
	点

	11
	开放式网格桥架
	500*100开放式网格桥架
	40
	米

	
	微模块二18个机柜，1台精密配电柜，3台行级空调）
	
	

	
	机柜及机柜配件
	
	
	

	1
	机柜
	1、机柜尺寸为600mm（W）*1200mm（D）*2000mm(H),内部有效承载空间42U，满足19英寸国际标准机柜，颜色为黑色；
2、机柜立柱应采用八折型材一次滚压成型技术 ，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于2.0mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.2mm；
3、 门和侧板为可拆卸式结构，门板装上机柜后无可见倾斜、凹陷、凸起或局部歪、扭现象存在，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便：门的开启角应不小于130°；
4、 前后门均应采用外开门方式，前门为单开门，后门为双开门，前后门带锁。为保证服务器通风散热良好，门板需采用密排六边形网孔，前后门开孔率应不小于70%，孔径应在6mm～8.0mm之间，前门开孔区域面积比应不小于80%；后门开孔区域面积比不小于70%；
5、机柜前后门框右下角处设有接地装置， 门边与框架接触位置应有减震装置；
6、 机柜内部应设置不少于4根安装U立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱应能前后移动调节。安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足GB/T 19520.1-2007和GB/T 19520.2-2007的要求。用于安装业务设备的最大有效深度,应不小于740mm；
7、表面处理采用ICI专业高硬度粉末静电喷涂确保达到防静电及BS6497国际标准，表面电泳加喷涂，表面喷塑厚度达到60-120µm，表层外观表面光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和修饰、防静电；
8、 机柜应同时满足静载≥2400kg和动载1600kg的承重要求；
9、 机柜应满足YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求在配重600kg工况下，通过8、9烈度结构抗地震检验，提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告;
10、为保证微模块机房的整体可靠性,要求PUE<1.36。测试PUE值是在实验室环境基于4种负载率（25%，50%，75%，100%）和4种外部环境温度（35℃，25℃，15℃，5℃，-5℃）实测，而非基于某个项目、区域、时间点的单点PUE指标；
	18
	台

	2
	机柜接地铜排
	机柜接地铜排组件 (15*3mm)
	18
	块

	3
	机柜配套侧门
	机柜侧板，适用于1200mm深，2000mm高的柜体，含每侧配2块；
	4
	块

	4
	水平理线架
	配19”安装机架，将电缆水平布设到19″机柜的前面或后面
	18
	个

	5
	固定层板
	1、适配1200深，19英寸机柜，采用Q235-B优质镀锌钢板加工，板材厚度不小于2.0mm，承重≥80kg；
2、层板应便于安装和拆卸，其安装高度和前后位置可以调节；
3、层板的固定方式可采用螺丝或弹性插销、卡接部件等固定方式。
	18
	块

	6
	盲板
	1、1U免工具安装的快拆塑胶盲板，正面挡风使用，所用材料须满足UL级阻燃要求；
2、安装要求：盲板安装后，盲板间无明显的缝隙。
	360
	块

	
	封闭冷通道组件
	
	
	

	1
	全自动双开滑动门
	1) 适配1200*2000mm机柜，1200mm通道，通道门采用电动平移双开门，无框玻璃结构，最大程度保证通道内的通透性；
2) 端门两侧采用封闭式门盒设计，玻璃门开启后收入门盒内，不直接外露在视野范围内；
3) 门板玻璃采用12mm以上钢化覆膜玻璃，通光率90%以上；
4) 通道端门配有备用电池，在消防断电解除门禁的情况下自动打开玻璃门，以确保不必要的伤亡或损失；
5) 通道端门具有微动调节装置，门板与地面之间的间隙可在现场实施时对门体进行微调，确保通道的密封性。
	2
	套

	2
	冷通道配套侧门（隐藏式通道门用）
	适用最外侧侧门，配套1200mm深拼装机柜使用。装在通道左侧门。
	2
	块

	3
	冷通道配套侧门（隐藏式通道门用）
	适用最外侧侧门，带读卡器孔位，配套1200mm深拼装机柜使用。装在通道右侧门。
	1
	块

	4
	冷通道配套侧门（隐藏式通道门用）
	适用最外侧侧门，带显示屏和读卡器孔位，配套31.5寸触摸屏使用，配套1200mm深拼装机柜使用。装在通道右侧门。
	1
	块

	5
	围板（隐藏式通道门使用）
	1）600mm宽机柜上围板，起到通道美化效果，600(W)*250(H)mm；
2）表面喷涂要求：主体颜色采用深黑色，表面为亚光；
3）材质要求：采用高强度A级优质冷轧钢板，厚度为1.0-2.0mm；
4）安装方式要求：固定连接600mm宽机柜后上方。
	22
	个

	6
	600宽天窗
	1）600(W)*1200(D)*300(H)mm，翻转天窗含钢化玻璃，电磁锁偏心翻转控制，含天窗支撑件；
2）旋转天窗：采用偏心结构，当触发装置动作后，天窗在重力作用下打开翻转，翻转角度≥85度；
3）钢化玻璃板透光率：大于90%，采用≥5mm覆膜钢化玻璃；
4）材质要求：采用高强度A级优质冷轧钢板，厚度为1.0-2.0mm；
	11
	个

	7
	600宽天窗(固定)
	1）600(W)*1200(D)*300(H)mm，固定天窗（钣金）含烟感、温感传感器安装位；
2）材质要求：采用高强度A级优质冷轧钢板，厚度为1.0-2.0mm
	2
	个

	8
	LED照明灯
	LED灯管，1000mm长，一体式安装，带转接头
	22
	个

	9
	天窗控制盒（红外）
	1）通道电源控制箱，含天窗、门禁、通道照明电源；
2）天窗和消防联动，当温度或者烟雾达到设定值时，天窗具有自动开启功能。
	1
	个

	10
	红外探测器
	220V红外人体感应开关，直径20mm，全天候模式
	2
	个

	11
	灯带控制器（端门四色灯带用）
	输出：红(R)、绿(G)、蓝(B)；通信接口：485;工作电压：DC8V--DC26V，默认12V或24V，配24V灯带时请使用24V供电；含24VRGB氛围灯，576灯/米，L5000*W8*H2.7mm，两端出线2根线长10cm，LED颜色 红、蓝、 绿，背胶粘贴安装。
	1
	3

	12
	顶部线槽
	M型走线槽，适配600mm宽机柜强电或弱电走线
	44
	个

	13
	走线梯
	列间走线梯，3000mm
	2
	个

	
	微模块动环监控系统
	
	
	

	1
	一体化监控主机
	监控软件：
1）提供一个整体的环境和动力监控接口，实现对模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采用声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件；
2）系统应用主体应采用B/S架构，不需要额外安装客户端软件，支持主流浏览器，在网络的任何位置，均应能够通过浏览器进行实时访问；
3）数据中心综合系统应该支持基于Linux/Windows操作系统，数据库支持SQL、Mysql等主流数据库；
4）提供首页门户、实时监控、报表管理、权限管理、报警管理、数据管理、时间组管理、系统管理等功能；
5）要求机房监控界面支持卡片式主页展示，并支持一键切换2D/ 3D两种展示视图，通过2D和3D视图展示设备布局，可对3D布局图进行缩放、旋转、回位操作，同时支持组态配置机房及微模块布局视图，可通过拖拽的方式可快速实现常规机房、异形多边形机房的布局配置，可根据实际机房场景画出墙壁，灵活满足不同机房样式的展示需求。
6）监控界面支持通过云图展示微模块通道或机柜的上中下几个层面的环境温度情况，并以不同颜色的柱状占比方式显示容量情况。


监控主机：
1）采集单元应具备采集、数据处理、分析、告警上传、存储等功能，采用ARM架构。至少1G以上内存，采用Linux操作系统平台。具体性能应满足以下技术要求；
2）采用低功耗、散热好、抗干扰性较强、适应能力好、稳定性高的ARM处理器；
3）具有来电自启动、远程数据采集、数据预处理、脱网运行及WEB配置网页等诸多功能；
4）具有不受病毒感染，不需安装系统补丁等特点；
5）组网方式：基于IP的局域网、广域网、因特网、以太网等；
6）具备至少16路RS485/RS232光隔离接口、12V/500mA、至少12路DI、4路DO，网络接口：2×10/100 Base-T；
7）1U机架安装；
8）双电源输入AC220V，DC240；
	1
	台

	2
	手机短信报警
	硬件：1个串口DB9（RS232/RS485/TTL）支持短信、电话告警服务接入,SIM：1.8/3V，支持移动、联通、电信网络
	1
	台

	3
	声光报警器
	防火ABS阻燃外壳，红色或蓝色可选；声压(VDC)：110±3；
	1
	个

	4
	触摸屏
	32寸、安卓系统 、运行内存：8GB、EMMC：32G，分辨率：1920*1080
	1
	台

	5
	电源箱
	PDU电源插排 机柜电源 8口10A国标 带开关，带2米线缆
	1
	台

	6
	设备接入软件模块
	内置于监控主机，每接入一个设备（UPS,空调，配电等智能设备），需要1个软件模块。温湿度，烟感等环境传感器不算在内。
	4
	个

	7
	手机APP
	安卓手机APP移动客户端，提供远程监控
	1
	套

	8
	温湿度传感器
	供电电源：DC 12V，
测量范围：温度：-20℃~80℃、湿度：0～100%rh；
测量精度：温度：±0.1℃；湿度：±3%rh；
输出接口：RS485（RJ45接口）；
显    示：数码显示；
	4
	个

	9
	烟雾传感器
	工作电压：DC 12V；
探测方式：光电；
安装方式：吸顶安装；
输    出：继电器常开／常闭；
	4
	个

	10
	漏水控制器
	检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，并可发出蜂鸣器警报，占用一个开关量检测端口，灵敏度可调
	4
	个

	11
	漏水感应线
	线长10米，非定位式
	4
	条

	12
	门禁机
	7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；
摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
认证方式：支持人脸、刷卡密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；
存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录；
通信方式及网络协议：有线网络；
安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）；
工作电压： DC12V~24V/2A
	4
	台

	13
	开门按钮
	开门按钮
	4
	个

	14
	磁力锁
	磁力锁
	4
	台

	15
	双门禁控制器
	门禁控制主机，独立软件设置
	1
	个

	16
	触摸开关
	全自动双开滑动门使用，耐高温抗冲击
	2
	个

	17
	应急开关附件
	防止门禁失灵，应急出门使用
	2
	个

	18
	门禁卡
	采用国密 CPU 卡芯片，通过国家商用密码产品认证
支持SM2、SM3、SM4国密算法，符合 GM/T 0036、GM/T 0041 标准
非接触式，13.56MHz，ISO14443A 协议
存储容量≥8KB，支持文件系统与权限控制
支持双向认证、密钥分散、防复制、防破解
读写次数≥10 万次，数据保存≥10 年
兼容国密门禁读卡器、控制器及密钥管理系统
支持SM2、SM3、SM4国密算法，符合 GM/T 0036、GM/T 0041 标准
非接触式，13.56MHz，ISO14443A 协议
存储容量≥8KB，支持文件系统与权限控制
支持双向认证、密钥分散、防复制、防破解
读写次数≥10 万次，数据保存≥10 年
兼容国密门禁读卡器、控制器及密钥管理系统
	5
	张

	19
	12V3A直流电源
	辅助电源，AC220V输入，DC12V3A输出
	1
	个

	20
	交换机
	8路10M/100M自适应网口，插入动力环境监控主机插槽中
	1
	个

	
	电池间动环监控系统
	
	
	

	1
	网点采集器
	1）采集单元应具备采集、数据处理、分析、告警上传、存储等功能，采用ARM架构。至少1G以上内存，采用Linux操作系统平台。具体性能应满足以下技术要求；
2）采用低功耗、散热好、抗干扰性较强、适应能力好、稳定性高的ARM处理器；
3）具有来电自启动、远程数据采集、数据预处理、脱网运行及WEB配置网页等诸多功能；
4）具有不受病毒感染，不需安装系统补丁等特点；
5）组网方式：基于IP的局域网、广域网、因特网、以太网等；
6）具备至少16路RS485/RS232光隔离接口、12V/500mA、至少12路DI、4路DO，网络接口：2×10/100 Base-T；
7）1U机架安装；
8）双电源输入AC220V，DC240；
	1
	个

	2
	设备接入软件模块
	内置于监控主机，每接入一个设备（UPS,空调，配电等智能设备），需要1个软件模块。温湿度，烟感等环境传感器不算在内。
	4
	个

	3
	温湿度传感器
	供电电源：DC 12V，
测量范围：温度：-20℃~80℃、湿度：0～100%rh；
测量精度：温度：±0.1℃；湿度：±3%rh；
输出接口：RS485（RJ45接口）；
显    示：数码显示；
	2
	个

	4
	烟雾传感器
	工作电压：DC 12V；
探测方式：光电；
安装方式：吸顶安装；
输    出：继电器常开／常闭；
	2
	个

	5
	漏水控制器
	检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，并可发出蜂鸣器警报，占用一个开关量检测端口，灵敏度可调
	1
	个

	6
	漏水感应线
	线长10米，非定位式
	1
	条

	7
	三级集中监控服务器
	1U机架式服务器主机， CPU 四核2.8G / 16G内存/1T硬盘 ；
	1
	台

	8
	三级集中监控软件
	三级集中软件系统，接入二级监控主机数据
	1
	套

	
	机房综合布线系统
	
	
	

	1
	六类4对非屏蔽数据电缆
	类别：六类非屏蔽，带宽 250MHz，支持千兆网络
导体：23AWG 实心无氧铜，4 对 8 芯，带十字骨架
阻燃环保：低烟无卤阻燃，燃烧性能 B2 级，LSZH 护套
性能：满足 ISO/IEC 11801 及 GB 50311 综合布线标准
	10
	箱

	2
	24口六类非屏蔽配线架
	1、规格：1U24口智能非屏蔽配线架；
2、标准：ISO/IEC 11801 ，TIA/EIA-568-B.2；
3、结构：24个独立模块化设计，光铜混用；
4、自带防尘盖，美观大方，在端口不使用的情况下，起到防尘效果；
5、后置托线架能方便固定24条线缆；
	16
	台

	3
	2米六类非屏蔽RJ45跳线
	1、规格：2米六类 UTP 4对7*0.127机房专用软跳线;
2、特点：线径4对7*0.127，只有常规数据跳线的五分之一，可大大节省机柜空间，方便施工和日后维护，对机房高密度解决方案起很大的作用
	384
	根

	4
	24芯室内单模光缆
	1、规格：24芯室内单模低烟无卤光缆9/125；
2、标准：符合TIA/EIA-568-C.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求；
3、机械特性：100米范围内≥10MHz条件下的传输要求；
4、结构：光纤类别：9/125
芯核直径(ìm)：9.3±0.4
包层直径(ìm)：125±2
包层不圆度 (%)：≤1%
涂覆层直径(ìm)：245±10
涂覆层不圆度 (%)：≤6%
芯核/包层同心度误差(ìm)：<0.8
包层/涂覆层同心度误差(ìm)：<12.0 
数值孔径：0.275±0.015
5、环境特性：运输温度：-20～60℃ 
储藏温度：-5～50℃ 
施工温度：-5～40℃ 
工作温度：-25～75℃ 
弯曲半径：10X O.D.(静置)、 20X O.D.( 动态)
	5400
	米

	5
	24口光纤配线架
	1、规格：1U48芯LC接口光纤配线架；
2、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0；
3、材料：材料采用厚度1.2低碳钢表面磨砂金属粉末涂层不易划伤，整套配备完善丰富的安装熔接安装配件；
4、性能：抽拉式设计优化操作便于安装检查和测试，配线架中自带的尼龙自粘扎带光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径，带有2个直径为25MM引入孔便于将光缆引入配线架；
5、结构：为19英寸机箱高度为1U适合于通用标准机柜，室内外光缆通用。配线架耦合器挡板为金属挡板，可支持FC、 SC、ST、MU、LC、MTRJ类部件，宽大可叠加的熔接盘表面为树脂透明玻璃面可直观的查看熔接盘内部使用情况，便于维护和维修。配备完善的安装和熔接配件使安装更加容易美观；
	36
	台

	6
	LC双工适配器
	1、规格：LC双工适配器；
2、标准：ANSI/TIA-568-C.3：lSO／IEC 1 1 801：2002 Ed2.0；GR-326-CORE；
3、性能：超过ANSI／TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求用于光纤终端连接，插入损耗0.2dB支持10G光纤传输；
4、材料：采用优质工程树脂，二氧化锆陶瓷套管精密性高；
	384
	个

	7
	1.5米单模单芯光纤尾纤
	1、规格：1.5米9/125单模单芯光纤尾纤；
2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有尾纤在出厂前都是端接好的并经过严格检测；
3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准；
4、物理要求：光纤尾纤最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷；
5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db；
6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂；
	384
	根

	8
	3米单模双芯光纤跳线
	1、规格：3米9/125单模双芯光纤跳线；
2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC/LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测；
3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准；多种长度可选；
4、物理要求：光纤跳线最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷；
5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db；                                                                                                                                     6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），内置多股进口杜邦抗拉芳纶，连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂；
	210
	根

	9
	25环垂直理线架
	1、规格：1U封闭式25环网络理线架；
2、结构：单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供25个管理环；采用滑槽式封闭结构；
3、特点：做到网络跳线和网络端口一一对应，方便管理、维护，提升美观度，减少弯曲，提高数据余量；
4、材料：全金属材质；
5、性能：管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性；
	18
	台

	10
	光纤熔接
	光纤熔接
	384
	点

	11
	开放式网格桥架
	500*100
	40
	米

	
	六、新风排烟系统  
	
	

	
	主机房
	
	
	

	1
	新风主机
	新风量2500m3/h，吊式新风机，新风机应标配四级过滤，初效过滤较大灰尘、中效过滤器过滤较小灰尘、高效过滤器过滤极小灰尘，因现外界各种化学污染严重，还应有活性碳过滤器用于吸附空气中的化学成份。液晶控制器，过滤器更换提示，来电自启动，根据新风温度自动调节新风量大、小温度高时自动关闭新风机以减小空调制冷负荷。标配485接口，可与电动风阀联动控制。
	1
	台

	2
	电动密闭阀
	平时常闭，接220V电源，与新风机联动控制
	1
	个

	3
	防火调节阀
	熔断温度70℃,常开,电讯号关闭，阀体为不燃材料制作
	1
	只

	4
	新风方散
	新风方散
	3
	个

	5
	新风管
	0.7镀锌铁皮制作外贴2CM厚B1级保温
	10
	㎡

	6
	外墙百叶
	外墙百叶
	1
	个

	7
	辅材
	辅材
	1
	批

	8
	排风机
	排风量：6500m3/h
	1
	台

	9
	防火调节阀
	熔断温度70℃,常开,电讯号关闭，阀体为不燃材料制作
	1
	只

	10
	电动密闭阀
	平时常闭，接220V电源，与排风机联动控制
	1
	个

	11
	排风控制箱
	控制排风机与电动密闭阀的联动，可与消防联动控制，提供干结点
	1
	个

	12
	风管
	0.7镀锌铁皮制作
	40
	㎡

	13
	风口
	风口
	1
	个

	14
	外墙防雨百叶
	外墙防雨百叶
	1
	个

	15
	安装辅材
	安装辅材
	1
	批

	
	UPS间
	
	
	

	1
	新风主机
	新风量800m3/h，吊式新风机，新风机应标配四级过滤，初效过滤较大灰尘、中效过滤器过滤较小灰尘、高效过滤器过滤极小灰尘，因现外界各种化学污染严重，还应有活性碳过滤器用于吸附空气中的化学成份。液晶控制器，过滤器更换提示，来电自启动，根据新风温度自动调节新风量大、小温度高时自动关闭新风机以减小空调制冷负荷。标配485接口，可与电动风阀联动控制。
	1 
	台

	2
	电动密闭阀
	平时常闭，接220V电源，与新风机联动控制
	1 
	个

	3
	防火调节阀
	熔断温度70℃,常开,电讯号关闭，阀体为不燃材料制作
	2 
	只

	4
	新风方散
	新风方散
	2 
	个

	5
	风管
	0.7镀锌铁皮制作外贴2cm保温
	8 
	㎡

	6
	外墙百叶
	外墙百叶
	1 
	个

	7
	安装费用及辅材
	安装费用及辅材
	1 
	批

	8
	防爆排风机
	防爆型，排风量：2200m3/h
	1 
	台

	9
	排风控制箱
	控制排风机与电动密闭阀的联动，可与消防联动控制，提供干结点
	1 
	个

	10
	电动排烟阀
	与消防联动
	2 
	个

	11
	电动密闭阀
	平时常闭，接220V电源，与排风机联动控制
	2 
	个

	12
	电动防火阀
	熔断温度70℃,常开,电讯号关闭，阀体为不燃材料制作
	1 
	只

	13
	风管
	0.7镀锌铁皮制作
	20 
	㎡

	14
	风口
	风口
	3 
	个

	15
	排风百叶
	排风百叶
	1 
	个

	16
	外墙防雨百叶
	外墙防雨百叶
	1 
	个

	17
	安装辅材
	安装辅材
	1 
	批

	
	七、监控系统
	
	

	1
	红外网络半球摄像机
	200万智能变焦半球网络摄像机
采用深度学习硬件及算法，提供准确的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持声音报警联动
人脸抓拍：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测10张
最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态

支持电动变焦
采用高效阵列红外灯，使用寿命长，照射距离最远可达30 m
1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲
支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持AC24 V/DC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出
支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
支持DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电
符合IP66防尘防水及IK10防暴设计，可靠性高
支持GB35114 A级安全加密

传感器类型：1/2.7 Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态：120 dB
调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 
焦距&视场角：（电动变焦）2.7~12 mm：水平视场角：110°~35°，垂直视场角：58°~20°，对角视场角：132°~41° 
补光灯类型：红外灯
补光距离：最远可达30 m
防补光过曝：支持
	12
	个

	2
	8路硬盘录像机
	8路高清网络硬盘录像机（含硬盘） 1080P高清（8个RJ45 10M/100M自适应以太网口）支持POE功能 （机架式），符合国密要求；
	2
	台

	3
	8口POE交换机
	8口POE交换机；
	2
	台
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	1
	铜排
	40*4mm紫铜排
	380
	m

	2
	绝缘子固定桩
	SM40绝缘子φ8内螺纹，φ8膨胀螺丝，φ8*150mm螺丝。
	380
	个

	3
	接地端子箱
	局部型，10位，地板下安装。
	3
	台

	4
	接地线缆
	WDZ-BVR-1×6mm² 黄绿双色/WDZ-BVR-1×16mm² 黄绿双色
	1
	项

	5
	安装辅材
	含膨胀螺丝、螺丝螺母、铜皮子、胶布及扎带等
	1
	批
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	一、装饰系统
	
	

	
	天花吊顶工程
	
	
	

	1
	吊顶找平
	混凝土浇筑，抹平
	140.5
	㎡

	2
	防静电漆
	环保型 三遍成活
	140.5
	㎡

	3
	顶面保温
	B1级，厚20mm。
	140.5
	㎡

	4
	微孔铝扣板吊顶
	吊顶板技术标准：成品介绍：600mm*600mm冲孔铝扣板，孔径φ2.2，外观平整，无色差，不眩光，能够保证机房空间的装饰效果并满足安全要求。 
2、 表面材：铝合金材料，表面选用防污、防腐、最为耐用的聚脂粉末漆，并运用精湛的涂漆工艺，厚度0.8mm。 
3、 表面硬度：能承受160N/㎡的均布荷载，保持1min后的最大弹性变量≤10，卸荷1min后变量≤2.0。 
4、 配套辅材：三角龙骨和铝制收边件。 
5、漆膜性能：   a、涂层：漆膜厚度≥40um b、漆膜表面：表面光洁，平整，无色差.光泽度平均值18μm。 c、漆膜印度3H 
	140.5
	㎡

	5
	顶面吊筋
	采用镀锌轻钢材质，吊杆直径不小于0.8毫米。
	140.5
	㎡

	6
	天花主龙骨
	采用U38系列镀锌轻钢龙骨，厚度不小于0.8毫米。
	140.5
	㎡

	7
	天花三角龙骨
	采用镀锌轻钢龙骨，厚度不小于0.4mm，要求外形平整，棱角清晰。
	140.5
	㎡

	8
	吊顶收边条
	L型，采用优质铝合金板材，厚度不小于0.6mm，与主体材料无色彩偏差。
	66
	m

	
	墙、柱面工程
	
	
	

	1
	墙面、柱面找平
	混凝土浇筑，抹平
	334
	㎡

	2
	防静电漆
	环保型
	334
	㎡

	3
	轻质砖墙
	采用轻质砖隔断，墙面粉刷光面。
	42
	㎡

	4
	四周踢脚线
	1.2mm拉丝不锈钢，1.8mm细木工板作为基层，高度100mm。
	66
	m

	5
	墙面轻钢龙骨
	QC75*45*0.6mm。
	334
	㎡

	6
	防静电彩钢板
	1、规格型号：W1200mm×H2800×D13mm 
2、颜色：梅花白 
3、材料要求：双面热熔镀铝锌烤漆金属板基材国标厚度T=0.6mm±0.08mm，钢板锌层厚度达到100克。
	200.4
	㎡

	7
	石膏板封堵
	彩钢板吊顶以上，地板以下采用防火石膏板封堵
	133.6
	㎡

	8
	隔墙岩棉
	50mm厚墙面防火岩棉，防火、保温、吸音功能，安装在墙面轻钢龙骨之间。
	334
	㎡

	
	地面工程
	
	
	

	1
	地面找平
	3：1混合沙浆找平
	140.5
	㎡

	2
	防静电漆
	环保型，一底二度。
	140.5
	㎡

	3
	地面保温
	地面橡塑保温棉厚度20mmB1级，铝箔贴面。
	140.5
	㎡

	4
	钢制防静电地板
	1、规格600*600*35mm，板基采用冷轧钢
2、上钢板厚度0.8㎜，下钢板厚度0.7㎜集中载荷：≥4410N/㎡，扰度≤2mm，永久变形≤0.25mm；均部载荷：≥20500N/㎡，扰度≤2mm；极限载荷：≥13350N/㎡。
	140.5
	㎡

	5
	地板支架
	铺设高度不低于300mm，表面镀锌防锈处理，上托厚度不小于3mm，下托厚度不小于2mm，管径厚度不小于2mm。
	140.5
	㎡

	6
	地板收边条
	墙边支撑L30*3角铁固定在墙面上，每1米2做立柱支撑。
	66
	m

	7
	入口台阶
	主入口台阶，防静电地板材质，L收边条。
	3
	套

	8
	入口斜坡
	机房设备斜坡，5号角钢基础，钢板饰面，银色防锈漆，L收边条
	1
	套

	
	基础工程
	
	
	

	1
	设备承重支架底座
	含机柜、精密空调、列头柜、配电柜等设备承重支架底座，分别采用优质5#角钢/8#槽钢焊制而成，表面刷防锈油漆，尺寸与设备尺寸配套。
	37
	套

	2
	电池承重支架底座
	电池架承重支架底座，采用优质8#槽钢焊制而成，表面刷防锈油漆，尺寸与电池架尺寸配套。
	3
	套

	3
	室外机安装支架
	精密空调配套室外机组安装支架，采用水泥砌筑或优质角钢焊制而成。
	6
	套

	4
	防水堤坝
	混凝土浇筑高100mm
	6
	套

	
	二、供配电系统
	
	

	1
	ATS市电UPS配电柜
	UPS配电柜，采用落地式安装结构，柜体符合GB10963标准和CCC安全认证；内部主要元器件采用知名品牌；配置智能电量仪表，可显示运行电压、电流等信息，可接入机房监控系统平台，并通过远程通信，能实现机房数据的集中监控。
	1
	套

	2
	机房配电箱
	机房配电箱，采用落地式安装结构，柜体符合GB10963标准和CCC安全认证；内部主要元器件采用知名品牌；配置智能电量仪表，可显示运行电压、电流等信息，可接入机房监控系统平台，并通过远程通信，能实现机房数据的集中监控。
	1
	套

	3
	精密配电柜
	1）精密配电柜尺寸：600（宽）*1200（深）*2000(高)，颜色、高度与服务器机柜颜色、高度一致；
2）铜排含铜量不低于 99.96%，整体防护等级不小于IP20；
3）精密配电柜交流配电单元包括：总输入总空开160A/3P*2路，到IT机柜两路交流PDU输出空开可以实现最多IT机柜输出回路≥32A/1P共24路；
4）断路器：63A及以下采用小型断路器，＞63A采用塑壳断路器。选用施耐德、ABB、西门子品牌产品。；
5）实时监测：主路电压、电流、功率、功率因数、电流谐波率、电量和开关状态；支路电压、电流、功率、电量、负载率、开关状态等；
6）具有人机交互性能，标配≥7寸液晶彩色触摸屏，应支持中文界面，单屏管理所有供配电部件、一个触摸屏可显示配电模拟图；
7）具备RS485通讯口、干接点接口及环境监控传感器接口，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子，通信协议应符合YD/T 1363.3的要求；
8）浪涌保护器：采用C级浪涌保护器，耐冲击过电压额定值〈1.8KV，标称放电电流≥20KA，并配置MCB后备保护；
9）需提供精密配电产品的国家认证认可监督管理委员会批准设立的认证机构颁发的产品认证证书；
	2
	套

	4
	LED平板灯
	600*600，采用高透光率导光板，光色均匀，无暗区出现，无缝密封，防潮防蚊
	24
	套

	5
	LED防爆平板灯
	防爆平板灯600*600，采用高透光率导光板，光色均匀，无暗区出现，无缝密封，防潮防蚊
	8
	套

	6
	应急照明（消-许可）
	应急疏散照明，90分钟，消防许可。
	6
	套

	7
	安全出口指示灯（消-许可）
	安全出口指示灯，LED光源，满足消防要求。
	3
	套

	8
	翘板开关
	防爆10A双联双控翘板开关
	3
	个

	9
	墙插座
	10A，二三插。
	7
	个

	10
	市电进线电力电缆
	WDZB-YJY-4*185+1*95
	369.3 
	m

	11
	UPS输入输出电力电缆
	WDZB-YJY-4*150+1*70
	50
	m

	12
	精密列头柜电力电缆
	WDZB-YJY-4*50+1*25
	50
	m

	13
	配电箱电力电缆
	WDZB-YJY-4*70+1*35
	10
	m

	14
	列间精密空调进线电缆
	WDZB-YJY-5*16
	60
	m

	15
	房间精密空调进线电缆
	WDZB-YJY-5*6
	40
	m

	16
	服务器机柜电力电缆
	WDZB-RYY-3*6
	600
	m

	17
	照明及插座等电源线
	WDZB-BVR-3*2.5
	400
	m

	18
	封闭式槽式桥架
	300*100mm封闭式金属桥架，含安装配件。
	40
	m

	19
	微模块自带桥架
	300*100（含配件）网格桥架由纵横两向钢丝组成，桥架的每个网格尺寸为50mm×100mm，纵向钢丝直径不小于5毫米；热浸镀锌表面镀锌层不小于60微米，电镀锌表面的镀锌层不小于12微米
	20
	m

	20
	金属软管
	G25
	250
	m

	21
	JDG管
	JDG20/25/32
	1
	项

	22
	SC管
	SC20/25/32
	1
	项

	23
	安装辅材
	含金属软管、铜皮子、固定件、标签、胶布及扎带等
	1
	批

	
	三、UPS不间断电源系统
	
	

	1
	100KVA UPS主机
	1）高频在线式UPS，标配USB接口，LCD屏幕显示，
2）三进三出，支持4台并机运行，并机可共用电池组；
3）UPS系统总功率不小100KVA；
4）输入额定电压：3x380VAC （3ph+N+PE），电压范围：-30%~+20%；
5）输入频率范围：40 ～ 70 Hz 系统；谐波失真(THDi)：线性负载 <3%；
6）输出电压为额定3 x 360*/380/400/415 VAC(3PH+N)，且满足±1%的稳压精度；
7）逆变器过载能力：100-110% 60 分钟，111-125% 10 分钟，126%-150% 1 分钟； >150% 200ms；
8）全相有源功率因数校正，输出功率因素1.0；
9）采用高性能的 DSP 技术控制，使数据处理精确迅速，可靠性高，效率 AC 模式高达 95.5%，ECO 模式高达 98.5%；
10）UPS 主机要求采用7英寸彩色触摸液晶显示面板， 支持多种语言并自选语言， 便于使用者查看数据和进行操作控制；
11）支持双路输入，标配维护旁路、紧急电源关闭 (EPO)；
12）电池节数32-40节可调，可根据现场需求设置；
13）系统具备自诊断方案，丰富的故障记录，大容量的历史记录存储空间；具备电池管理方案，延长电池使用寿命；采用三段式可扩展充电设计以优化电池效能；
14）标配主旁输入断路器、输出和维修旁路断路器；
15）UPS产品需获得中国节能认证产品认证证书，提供证书复印件或全国认证认可信息公共服务平台查证结果截图。
16）制造商需具备较强技术实力，为了方便后期维护统一，UPS主机、蓄电池需为同一品牌。需提供证明文件。
	2
	台

	2
	铅酸蓄电池
	1、电池选用12V免维护阀控铅酸电池，浮充设计寿命≧12年，电池容量≧150AH，配套电池架、连接铜排及电池开关箱等。
2、蓄电池应采用12V阀控式密封铅酸蓄电池，其性能指标不低于《固定型阀控密封式铅酸蓄电池》GB/T19638.2的要求。
3、蓄电池端电压的均衡性：由若干个单体组成的蓄电池组，其单体间的开路电压最高与最低差值不大于20mV；进入浮充状态24小时后，各蓄电池间的浮充电压最高值与最低值之差不大于50mV； 
4、自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应在95％以上； 
5、蓄电池要便于存储，28天自放电率不高于3%。
	128
	节

	3
	电池架
	开放式电池架，采用优质钢材定制而成，单台内部可摆放不少于32节12V150AH蓄电池。
	4
	组

	4
	电池连接线
	包含电池之间铜牌/线缆连接等配套配件。
	4
	批

	5
	UPS主机至电池汇流柜连接线缆
	包含UPS主机至电池空开箱之间连接线缆等。
	2
	套

	6
	电池开关箱
	电池空开箱，带消防脱扣功能，内含电池组总直流空开、分组直流空开、连接母排及柜体，与电池架配套安装。
	2
	套

	7
	安装辅材
	包含金属软管、热缩管、铜鼻子、胶布及扎带等
	1
	项

	
	四、精密空调系统
	
	

	1
	行级空调
	1、精密空调需获得中国节能认证产品认证证书，提供证书复印件或全国认证认可信息公共服务平台查证结果截图；
2、风冷型行间级精密空调，采用高效涡旋式直流变频（EC）压缩机，20%~100%动态制冷量输出，控制精度高且充分节能。
3、采用7寸彩色液晶触摸屏显示器，能显示温湿度，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，易操作的人性化界面，全中文背光显示。精密空调内部控制器不得采用配套开关必须为自主研发产品。
4、制冷量（KW）≥30.2，显冷量(KW) ≥30.2，采用R410a环保冷媒；
5、机组配置高效节能且风量连续可调的EC风机，风机数量≥2，采用前送风、后回风的水平送风方式，送风量(m3/h) ≥6000；
6、精密空调报警记录储存量不少于500条的功能；
7、加热量（KW）≥6，采用多级电加热；
8、可反复拆卸清洗的电极式加湿器，加湿量≥5kg/h；加湿器具备自动定时排水控制功能，极大减少加湿器维护工作量；
9、空调具备低噪音特性；
10、空调机组尺寸满足安装空间的尺寸要求；
11、机房专用空调机组应具备低碳排放性，需同时提供第三方机构出具的投标同系列产品的低碳认证证书和产品碳足迹证书；
13、精密空调需配置RS485通信接口，提供通信协议，方便接入机房动力环境监控系统进行监控；
	4
	台

	2
	行级空调室外机
	配套变频30.2kw室内列间空调，散热量≥45kw，全铝合金防腐蚀外壳，工业级轴流风机，标配风机自研调速器
	4
	台

	3
	延长组件
	延长组件，适用于风冷变频列间空调，连接管长度≥40m选用，每台选配1套
	4
	台

	4
	房间级精密空调
	1、制冷量（KW）≥17，显冷量(KW) ≥15.5，单系统设计，压缩机类型：涡旋式；
2、机组采用风帽上送风，气流组织最佳，整机尺寸满足安装空间的尺寸要求。
3、控制器采用7寸彩色液晶触摸屏显示器，能显示温湿度，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，易操作的人性化界面，全中文背光显示。
4、机组标配电子可调速且节能的EC风机，送风量(m3/h)≥5000，机组送风余压20～300 Pa现场可调节；
5、温度范围和精度 17-32±1℃，湿度范围和精度40-70±5%RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号；
6、加热量（KW）≥6，采用多级电加热；
7、显热比 ≥0.91、能效比 ≥3.0；
8、可反复拆卸清洗的电极式加湿器，加湿量≥5kg/h；加湿器具备自动定时排水控制功能，极大减少加湿器维护工作量；
9、空调采用低噪音设计的特性；
10、机房专用空调机组应具备低碳排放性，需提供第三方机构出具的投标同系列产品的低碳认证证书，
11、室外机提供冷凝风扇无级变速控制器，由电脑控制器根据冷凝压力控制执行调速运行；
12、精密空调需配置RS485通信接口，提供通信协议，方便接入机房动力环境监控系统进行监控； 
	2
	台

	5
	风冷冷凝器
	配套17KW室内房间级空调，散热量≥24kw，全铝合金防腐蚀外壳，工业级轴流风机，标配风机自研调速器
	1
	台

	8
	制冷铜管
	包含气管、液管、铜直接及铜弯头等（间距暂定30m内）。
	6
	套

	9
	水管管道
	PPR材质，带阀门及地漏等辅材（间距暂定30m内）。
	6
	套

	10
	安装辅材
	包含制冷剂、保温管、信号线、包扎带、延长组件、冷冻油、铜焊条及氮气保压等。
	6
	套

	
	机柜及机柜配件
	
	
	

	1
	机柜
	1、机柜尺寸为600mm（W）*1200mm（D）*2000mm(H),内部有效承载空间42U，满足19英寸国际标准机柜，颜色为黑色；
2、机柜立柱应采用八折型材一次滚压成型技术 ，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于2.0mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.2mm；
3、 门和侧板为可拆卸式结构，门板装上机柜后无可见倾斜、凹陷、凸起或局部歪、扭现象存在，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便：门的开启角应不小于130°；
4、 前后门均应采用外开门方式，前门为单开门，后门为双开门，前后门带锁。为保证服务器通风散热良好，门板需采用密排六边形网孔，前后门开孔率应不小于70%，孔径应在6mm～8.0mm之间，前门开孔区域面积比应不小于80%；后门开孔区域面积比不小于70%；
5、机柜前后门框右下角处设有接地装置， 门边与框架接触位置应有减震装置；
6、 机柜内部应设置不少于4根安装U立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱应能前后移动调节。安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足GB/T 19520.1-2007和GB/T 19520.2-2007的要求。用于安装业务设备的最大有效深度,应不小于740mm；
7、表面处理采用ICI专业高硬度粉末静电喷涂确保达到防静电及BS6497国际标准，表面电泳加喷涂，表面喷塑厚度达到60-120µm，表层外观表面光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和修饰、防静电；
8、 机柜应同时满足静载≥2400kg和动载1600kg的承重要求；
9、 机柜应满足YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求在配重600kg工况下，通过8、9烈度结构抗地震检验，提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告；
10、要求PUE<1.36。测试PUE值是在实验室环境基于4种负载率（25%，50%，75%，100%）和4种外部环境温度（35℃，25℃，15℃，5℃，-5℃）实测，而非基于某个项目、区域、时间点的单点PUE指标；
	13
	台

	2
	机柜接地铜排
	机柜接地铜排组件 (15*3mm)
	13
	块

	3
	机柜配套侧门
	机柜侧板，适用于1200mm深，2000mm高的柜体，含每侧配2块,
	4
	块

	4
	水平理线架
	配19”安装机架，将电缆水平布设到19″机柜的前面或后面
	13
	个

	5
	固定层板
	1、适配1200深，19英寸机柜，采用Q235-B优质镀锌钢板加工，板材厚度不小于2.0mm，承重≥80kg；
2、层板应便于安装和拆卸，其安装高度和前后位置可以调节；
3、层板的固定方式可采用螺丝或弹性插销、卡接部件等固定方式。
	13
	块

	6
	盲板
	1、1U免工具安装的快拆塑胶盲板，正面挡风使用，所用材料须满足UL阻燃要求；
2、安装要求：盲板安装后，盲板间无明显的缝隙。
	260
	块

	7
	PDU(右)
	机柜内配置2条PDU，竖直安装，PDU要求:单相32A总输入，不少于4位16A插座，20位10A插座。
	13
	块

	8
	PDU(左)
	机柜内配置2条PDU，竖直安装，PDU要求:单相32A总输入，不少于4位16A插座，20位10A插座。
	13
	块

	
	封闭冷通道组件
	
	
	

	1
	全自动双开滑动门
	1) 适配1200*2000mm机柜，1200mm通道，通道门采用电动平移双开门，无框玻璃结构，最大程度保证通道内的通透性；
2) 端门两侧采用封闭式门盒设计，玻璃门开启后收入门盒内，不直接外露在视野范围内；
3) 门板玻璃采用12mm以上钢化覆膜玻璃，通光率90%以上；
4) 通道端门配有备用电池，在消防断电解除门禁的情况下自动打开玻璃门，以确保不必要的伤亡或损失；
5) 两扇玻璃门板之间采用密封胶条进行密封，门板与门框之间、门框与机柜衔接处均采用毛刷式密封条密封，以确保通道的密封性；
6) 通道端门具有微动调节装置，门板与地面之间的间隙可在现场实施时对门体进行微调，确保通道的密封性。
	2
	套

	2
	冷通道配套侧门（隐藏 式通道门用）
	适用最外侧侧门，配套1200mm深拼装机柜使用。装在通道左侧门。
	2
	块

	3
	冷通道配套侧门（隐藏 式通道门用）
	适用最外侧侧门，带读卡器孔位，配套1200mm深拼装机柜使用。装在通道右侧门。
	1
	块

	4
	冷通道配套侧门（隐藏 式通道门用）
	适用最外侧侧门，带显示屏和读卡器孔位，配套31.5寸触摸屏使用，配套1200mm深拼装机柜使用。装在通道右侧门。
	1
	块

	5
	围板（隐藏式通道门使 用）
	1）600mm宽机柜上围板，起到通道美化效果，600(W)*250(H)mm；
2）表面喷涂要求：主体颜色采用深黑色，表面为亚光；
3）材质要求：采用高强度A级优质冷轧钢板，厚度为1.0-2.0mm；
4）安装方式要求：固定连接600mm宽机柜后上方。
	16
	个

	6
	600宽天窗
	1）600(W)*1200(D)*300(H)mm，翻转天窗含钢化玻璃，电磁锁偏心翻转控制，含天窗支撑件；
2）旋转天窗：采用偏心结构，当触发装置动作后，天窗在重力作用下打开翻转，翻转角度≥85度；
3）钢化玻璃板透光率：大于90%，采用≥5mm覆膜钢化玻璃；
4）表面喷涂要求：主体颜色采用深黑色，表面为亚光；
5）材质要求：采用高强度A级优质冷轧钢板，厚度为1.0-2.0mm；
6）安装方式要求：固定连接在机柜上。
	6
	个

	7
	600宽天窗(固定)
	1）600(W)*1200(D)*300(H)mm，固定天窗（钣金）含烟感、温感传感器安装位；
2）表面喷涂要求：主体颜色采用深黑色，表面为亚光；
3）材质要求：采用高强度A级优质冷轧钢板，厚度为1.0-2.0mm
4）安装方式要求：固定连接在机柜上。
	2
	个

	8
	LED照明灯
	LED灯管，1000mm长，一体式安装，带转接头
	16
	个

	9
	天窗控制盒（红外）
	1）通道电源控制箱，含天窗、门禁、通道照明电源；
2）天窗和消防联动，当温度或者烟雾达到设定值时，天窗具有自动开启功能。
	1
	个

	10
	红外探测器
	220V红外人体感应开关，直径20mm，全天候模式
	2
	个

	11
	灯带控制器（端门四色灯带用）
	输出：红(R)、绿(G)、蓝(B)；通信接口：485;工作电压：DC8V--DC26V，默认12V或24V，配24V灯带时请使用24V供电；含24VRGB氛围灯，576灯/米，L5000*W8*H2.7mm，两端出线2根线长10cm，LED颜色 红、蓝、 绿，背胶粘贴安装。
	1
	个

	12
	顶部线槽
	M型走线槽，适配600mm宽机柜强电或弱电走线
	32
	个

	13
	走线梯
	列间走线梯，3000mm
	2
	个

	
	微模块动环监控系统
	
	
	

	1
	一体化监控主机
	监控软件：
1）提供一个整体的环境和动力监控接口，实现对模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采用声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件；
2）系统应用主体应采用B/S架构，不需要额外安装客户端软件，支持主流浏览器，在网络的任何位置，均应能够通过浏览器进行实时访问；
3）数据中心综合系统应该支持基于Linux/Windows操作系统，数据库支持SQL、Mysql等主流数据库；
4）提供首页门户、实时监控、报表管理、权限管理、报警管理、数据管理、时间组管理、系统管理等功能；
5）要求机房监控界面支持卡片式主页展示，并支持一键切换2D/ 3D两种展示视图，通过2D和3D视图展示设备布局，可对3D布局图进行缩放、旋转、回位操作，同时支持组态配置机房及微模块布局视图，可通过拖拽的方式可快速实现常规机房、异形多边形机房的布局配置，可根据实际机房场景画出墙壁，灵活满足不同机房样式的展示需求
6）监控界面支持通过云图展示微模块通道或机柜的上中下几个层面的环境温度情况，并以不同颜色的柱状占比方式显示容量情况。
监控主机：
1）采集单元应具备采集、数据处理、分析、告警上传、存储等功能，采用ARM架构。至少1G以上内存，采用Linux操作系统平台。具体性能应满足以下技术要求；
2）采用低功耗、散热好、抗干扰性较强、适应能力好、稳定性高的ARM处理器；
3）具有来电自启动、远程数据采集、数据预处理、脱网运行及WEB配置网页等诸多功能；
4）具有不受病毒感染，不需安装系统补丁等特点；
5）组网方式：基于IP的局域网、广域网、因特网、以太网等；
6）具备至少16路RS485/RS232光隔离接口、12V/500mA、至少12路DI、4路DO，网络接口：2×10/100 Base-T；
7）1U机架安装；
8）双电源输入AC220V，DC240；
	1
	台

	2
	手机短信报警
	硬件：1个串口DB9（RS232/RS485/TTL）支持短信、电话告警服务接入,SIM：1.8/3V，支持移动、联通、电信网络
	1
	台

	3
	声光报警器
	防火ABS阻燃外壳，红色或蓝色可选；声压(VDC)：110±3，数量(条)：100；
	1
	个

	4
	触摸屏
	32寸、安卓系统 、运行内存：8GB、EMMC：32G，分辨率：1920*1080
	1
	台

	5
	电源箱
	PDU电源插排 机柜电源 8口10A国标 带开关，带2米线缆
	1
	台

	6
	设备接入软件模块
	内置于监控主机，每接入一个设备（UPS,空调，配电等智能设备），需要1个软件模块。温湿度，烟感等环境传感器不算在内。
	3
	个

	7
	手机APP
	安卓手机APP移动客户端，提供远程监控
	1
	套

	8
	温湿度传感器
	供电电源：DC 12V，
测量范围：温度：-20℃~80℃、湿度：0～100%rh；
测量精度：温度：±0.1℃；湿度：±3%rh；
输出接口：RS485（RJ45接口）；
显    示：数码显示；
	4
	个

	9
	烟雾传感器
	工作电压：DC 12V；
探测方式：光电；
安装方式：吸顶安装；
输    出：继电器常开／常闭；
	4
	个

	10
	漏水控制器
	检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，并可发出蜂鸣器警报，占用一个开关量检测端口，灵敏度可调
	3
	个

	11
	漏水感应线
	线长10米，非定位式
	3
	条

	12
	门禁机
	7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；
设备为国密算法门禁一体机，支持SM1/SM4/SM3国密算法，具备国家商用密码产品认证证书。
支持指纹 + 国密 CPU 卡 + 密码三重认证，指纹识别速度≤0.5 秒，容量≥3000 枚。
摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
认证方式：支持人脸、刷卡密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；
存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录；
通信方式及网络协议：有线网络；
安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）；
工作电压： DC12V~24V/2A
	3
	台

	13
	开门按钮
	开门按钮
	3
	个

	14
	磁力锁
	磁力锁
	3
	台

	13
	双门禁控制器
	门禁控制主机，独立软件设置
	1
	个

	14
	触摸开关
	配套全自动双开滑动门使用，触摸感应，造型设计简约美观，防水防尘，耐高温抗冲击
	2
	个

	15
	应急开关附件
	防止门禁失灵，应急出门使用
	2
	个

	16
	门禁卡
	采用国密 CPU 卡芯片，通过国家商用密码产品认证
支持SM2、SM3、SM4国密算法，符合 GM/T 0036、GM/T 0041 标准
非接触式，13.56MHz，ISO14443A 协议
存储容量≥8KB，支持文件系统与权限控制
支持双向认证、密钥分散、防复制、防破解
读写次数≥10 万次，数据保存≥10 年
兼容国密门禁读卡器、控制器及密钥管理系统
支持SM2、SM3、SM4国密算法，符合 GM/T 0036、GM/T 0041 标准
非接触式，13.56MHz，ISO14443A 协议
存储容量≥8KB，支持文件系统与权限控制
支持双向认证、密钥分散、防复制、防破解
读写次数≥10 万次，数据保存≥10 年
兼容国密门禁读卡器、控制器及密钥管理系统
	5
	张

	17
	12V3A直流电源
	辅助电源，AC220V输入，DC12V3A输出
	1
	个

	18
	交换机
	8路10M/100M自适应网口，插入动力环境监控主机插槽中
	1
	个

	
	机房综合布线系统
	
	
	

	1
	六类4对非屏蔽数据电缆
	类别：六类非屏蔽，带宽 250MHz，支持千兆网络
导体：23AWG 实心无氧铜，4 对 8 芯，带十字骨架
阻燃环保：低烟无卤阻燃，燃烧性能 B2 级，LSZH 护套
性能：满足 ISO/IEC 11801 及 GB 50311 综合布线标准
	13
	箱

	2
	24口六类非屏蔽配线架
	1、规格：1U24口智能非屏蔽配线架；
2、标准：ISO/IEC 11801 ，TIA/EIA-568-B.2；
3、结构：24个独立模块化设计，光铜混用；
4、自带防尘盖，美观大方，在端口不使用的情况下，起到防尘效果；
5、后置托线架能方便固定24条线缆；
	26
	台

	3
	2米六类非屏蔽RJ45跳线
	1、规格：2米六类 UTP 4对7*0.127机房专用软跳线；
2、特点：线径4对7*0.127
3、标准：符合ANSI/TIA/EIA 568B.2-1、ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版标准，跳线性能指标完全优于现行六类250MHZ标准；
4、结构：跳线内部7*0.127多芯软线结构；PVC护套，符合UL防火标准；跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔，以保证产品可靠性；
5、测试：跳线100%原装出厂测试；
6、要求：多种颜色可供选择；
	260
	根

	4
	24芯室内单模光缆
	1、规格：24芯室内单模低烟无卤光缆9/125；
2、标准：符合TIA/EIA-568-C.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求；
3、机械特性：100米范围内≥10MHz条件下的传输要求；
4、结构：光纤类别：9/125
芯核直径(ìm)：9.3±0.4
包层直径(ìm)：125±2
包层不圆度 (%)：≤1%
涂覆层直径(ìm)：245±10
涂覆层不圆度 (%)：≤6%
芯核/包层同心度误差(ìm)：<0.8
包层/涂覆层同心度误差(ìm)：<12.0 
数值孔径：0.275±0.015
5、环境特性：运输温度：-20～60℃ 
储藏温度：-5～50℃ 
施工温度：-5～40℃ 
工作温度：-25～75℃ 
弯曲半径：10X O.D.(静置)、 20X O.D.( 动态)
	3900
	米

	5
	24口光纤配线架
	1、规格：1U24芯LC接口光纤配线架；
2、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0；
3、材料：材料采用厚度1.2低碳钢表面磨砂金属粉末涂层不易划伤，整套配备完善丰富的安装熔接安装配件；
4、性能：抽拉式设计优化操作便于安装检查和测试，配线架中自带的尼龙自粘扎带光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径，带有2个直径为25MM引入孔便于将光缆引入配线架；
5、结构：为19英寸机箱高度为1U适合于通用标准机柜，室内外光缆通用。配线架耦合器挡板为金属挡板，可支持FC、 SC、ST、MU、LC、MTRJ类部件，宽大可叠加的熔接盘表面为树脂透明玻璃面可直观的查看熔接盘内部使用情况，便于维护和维修。
	26
	台

	6
	LC双工适配器
	1、规格：LC双工适配器；
2、标准：ANSI/TIA-568-C.3：lSO／IEC 1 1 801：2002 Ed2.0；GR-326-CORE；
3、性能：超过ANSI／TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求用于光纤终端连接，插入损耗0.2dB支持10G光纤传输；
4、材料：采用优质工程树脂，二氧化锆陶瓷套管精密性高；
	600
	个

	7
	1.5米单模单芯光纤尾纤
	1、规格：1.5米9/125单模单芯光纤尾纤；
2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有尾纤在出厂前都是端接好的并经过严格检测；
3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准；
4、物理要求：光纤尾纤最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷；
5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db；
6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂；
	260
	根

	8
	3米单模双芯光纤跳线
	1、规格：3米9/125单模双芯光纤跳线；
2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC/LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测；
3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准；多种长度可选；
4、物理要求：光纤跳线最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷；
5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db；
6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），内置多股进口杜邦抗拉芳纶，连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂；
	260
	根

	9
	25环垂直理线架
	1、规格：1U封闭式25环网络理线架；
2、结构：单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供25个管理环；采用滑槽式封闭结构；
3、特点：做到网络跳线和网络端口一一对应，方便管理、维护，提升美观度，减少弯曲，提高数据余量；
4、材料：全金属材质；
	13
	台

	10
	光纤熔接
	光纤熔接
	600
	点

	11
	开放式网格桥架
	500*100
	36
	米

	
	安防机房微模块13个机柜，1台精密配电柜，2台行级空调）
	
	

	
	机柜及机柜配件
	
	
	

	1
	机柜
	1、机柜尺寸为600mm（W）*1200mm（D）*2000mm(H),内部有效承载空间42U，满足19英寸国际标准机柜，颜色为黑色；
2、机柜立柱应采用八折型材一次滚压成型技术 ，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于2.0mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.2mm；
3、 门和侧板为可拆卸式结构，门板装上机柜后无可见倾斜、凹陷、凸起或局部歪、扭现象存在，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便：门的开启角应不小于130°；
4、 前后门均应采用外开门方式，前门为单开门，后门为双开门，前后门带锁。为保证服务器通风散热良好，门板需采用密排六边形网孔，前后门开孔率应不小于70%，孔径应在6mm～8.0mm之间，前门开孔区域面积比应不小于80%；后门开孔区域面积比不小于70%；
5、机柜前后门框右下角处设有接地装置， 门边与框架接触位置应有减震装置；
6、 机柜内部应设置不少于4根安装U立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱应能前后移动调节。安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足GB/T 19520.1-2007和GB/T 19520.2-2007的要求。用于安装业务设备的最大有效深度,应不小于740mm；
7、表面处理采用ICI专业高硬度粉末静电喷涂确保达到防静电及BS6497国际标准，表面电泳加喷涂，表面喷塑厚度达到60-120µm，表层外观表面光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和修饰、防静电；
8、 机柜应同时满足静载≥2400kg和动载1600kg的承重要求；
9、 机柜应满足YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求在配重600kg工况下，通过8、9烈度结构抗地震检验，提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告；
10、要求PUE<1.36。测试PUE值是在实验室环境基于4种负载率（25%，50%，75%，100%）和4种外部环境温度（35℃，25℃，15℃，5℃，-5℃）实测，而非基于某个项目、区域、时间点的单点PUE指标；
	13
	台

	2
	机柜接地铜排
	机柜接地铜排组件 (15*3mm)
	13
	块

	3
	机柜配套侧门
	机柜侧板，适用于1200mm深，2000mm高的柜体，含每侧配2块,
	4
	块

	4
	水平理线架
	配19”安装机架，将电缆水平布设到19″机柜的前面或后面
	13
	个

	5
	固定层板
	1、适配1200深，19英寸机柜，采用Q235-B优质镀锌钢板加工，板材厚度不小于2.0mm，承重≥80kg；
2、层板应便于安装和拆卸，其安装高度和前后位置可以调节；
3、层板的固定方式可采用螺丝或弹性插销、卡接部件等固定方式。
	13
	块

	6
	盲板
	1、1U免工具安装的快拆塑胶盲板，正面挡风使用，所用材料须满足UL级阻燃要求；
2、安装要求：盲板安装后，盲板间无明显的缝隙。
	260
	块

	7
	PDU（左）
	机柜内配置2条PDU，竖直安装，PDU要求:单相32A总输入，不少于4位16A插座，12位10A插座。
	13
	块

	8
	PDU（右）
	机柜内配置2条PDU，竖直安装，PDU要求:单相32A总输入，不少于4位16A插座，12位10A插座。
	13
	块

	
	封闭冷通道组件
	
	
	

	1
	全自动双开滑动门
	1) 适配1200*2000mm机柜，1200mm通道，通道门采用电动平移双开门，无框玻璃结构，最大程度保证通道内的通透性；
2) 端门两侧采用封闭式门盒设计，玻璃门开启后收入门盒内，不直接外露在视野范围内；
3) 门板玻璃采用12mm以上钢化覆膜玻璃，通光率90%以上；
4) 通道端门配有备用电池，在消防断电解除门禁的情况下自动打开玻璃门，以确保不必要的伤亡或损失；
5) 两扇玻璃门板之间采用密封胶条进行密封，门板与门框之间、门框与机柜衔接处均采用毛刷式密封条密封，以确保通道的密封性；
6) 通道端门具有微动调节装置，门板与地面之间的间隙可在现场实施时对门体进行微调，确保通道的密封性。
	2
	套

	2
	冷通道配套侧门（隐藏 式通道门用）
	适用最外侧侧门，配套1200mm深拼装机柜使用。装在通道左侧门。
	2
	块

	3
	冷通道配套侧门（隐藏 式通道门用）
	适用最外侧侧门，带读卡器孔位，配套1200mm深拼装机柜使用。装在通道右侧门。
	1
	块

	4
	冷通道配套侧门（隐藏 式通道门用）
	适用最外侧侧门，带显示屏和读卡器孔位，配套31.5寸触摸屏使用，配套1200mm深拼装机柜使用。装在通道右侧门。
	1
	块

	5
	围板（隐藏式通道门使 用）
	1）600mm宽机柜上围板，起到通道美化效果，600(W)*250(H)mm；
2）表面喷涂要求：主体颜色采用深黑色，表面为亚光；
3）材质要求：采用高强度A级优质冷轧钢板，厚度为1.0-2.0mm；
4）安装方式要求：固定连接600mm宽机柜后上方。
	16
	个

	6
	600宽天窗
	1）600(W)*1200(D)*300(H)mm，翻转天窗含钢化玻璃，电磁锁偏心翻转控制，含天窗支撑件；
2）旋转天窗：采用偏心结构，当触发装置动作后，天窗在重力作用下打开翻转，翻转角度≥85度；
3）钢化玻璃板透光率：大于90%，采用≥5mm覆膜钢化玻璃；
4）表面喷涂要求：主体颜色采用深黑色，表面为亚光；
5）材质要求：采用高强度A级优质冷轧钢板，厚度为1.0-2.0mm；
6）安装方式要求：固定连接在机柜上。
	6
	个

	7
	600宽天窗(固定)
	1）600(W)*1200(D)*300(H)mm，固定天窗（钣金）含烟感、温感传感器安装位；
2）表面喷涂要求：主体颜色采用深黑色，表面为亚光；
3）材质要求：采用高强度A级优质冷轧钢板，厚度为1.0-2.0mm
4）安装方式要求：固定连接在机柜上。
	2
	个

	8
	LED照明灯
	LED灯管，1000mm长，一体式安装，带转接头
	16
	个

	9
	天窗控制盒（红外）
	1）通道电源控制箱，含天窗、门禁、通道照明电源；
2）天窗和消防联动，当温度或者烟雾达到设定值时，天窗具有自动开启功能。
	1
	个

	10
	红外探测器
	220V红外人体感应开关，直径20mm，全天候模式
	2
	个

	11
	灯带控制器（端门四色灯带用）
	输出：红(R)、绿(G)、蓝(B)；通信接口：485;工作电压：DC8V--DC26V，默认12V或24V，配24V灯带时请使用24V供电；含24VRGB氛围灯，576灯/米，L5000*W8*H2.7mm，两端出线2根线长10cm，LED颜色 红、蓝、 绿，背胶粘贴安装。
	1
	个

	12
	顶部线槽
	M型走线槽，适配600mm宽机柜强电或弱电走线
	32
	个

	13
	走线梯
	列间走线梯，3000mm
	2
	个

	
	微模块动环监控系统
	
	
	

	1
	一体化监控主机
	监控软件：
1）提供一个整体的环境和动力监控接口，实现对模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采用声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件；
2）系统应用主体应采用B/S架构，不需要额外安装客户端软件，支持主流浏览器，在网络的任何位置，均应能够通过浏览器进行实时访问；
3）数据中心综合系统应该支持基于Linux/Windows操作系统，数据库支持SQL、Mysql等主流数据库；
4）提供首页门户、实时监控、报表管理、权限管理、报警管理、数据管理、时间组管理、系统管理等功能；
5）要求机房监控界面支持卡片式主页展示，并支持一键切换2D/ 3D两种展示视图，通过2D和3D视图展示设备布局，可对3D布局图进行缩放、旋转、回位操作，同时支持组态配置机房及微模块布局视图，可通过拖拽的方式可快速实现常规机房、异形多边形机房的布局配置，可根据实际机房场景画出墙壁，灵活满足不同机房样式的展示需求
6）监控界面支持通过云图展示微模块通道或机柜的上中下几个层面的环境温度情况，并以不同颜色的柱状占比方式显示容量情况。

监控主机：
1）采集单元应具备采集、数据处理、分析、告警上传、存储等功能，采用ARM架构。至少1G以上内存，采用Linux操作系统平台。具体性能应满足以下技术要求；
2）采用低功耗、散热好、抗干扰性较强、适应能力好、稳定性高的ARM处理器；
3）具有来电自启动、远程数据采集、数据预处理、脱网运行及WEB配置网页等诸多功能；
4）具有不受病毒感染，不需安装系统补丁等特点；
5）组网方式：基于IP的局域网、广域网、因特网、以太网等；
6）具备至少16路RS485/RS232光隔离接口、12V/500mA、至少12路DI、4路DO，网络接口：2×10/100 Base-T；
7）1U机架安装；
8）双电源输入AC220V，DC240；
	1
	台

	2
	手机短信报警
	硬件：1个串口DB9（RS232/RS485/TTL）支持短信、电话告警服务接入,SIM：1.8/3V，支持移动、联通、电信网络
	1
	台

	3
	声光报警器
	防火ABS阻燃外壳，红色或蓝色可选；声压(VDC)：110±3，数量(条)：100，
	1
	个

	4
	触摸屏
	32寸、安卓系统 、运行内存：8GB、EMMC：32G，分辨率：1920*1080
	1
	台

	5
	电源箱
	PDU电源插排 机柜电源 8口10A国标 带开关，带2米线缆
	1
	台

	6
	设备接入软件模块
	内置于监控主机，每接入一个设备（UPS,空调，配电等智能设备），需要1个软件模块。温湿度，烟感等环境传感器不算在内。
	3
	个

	7
	手机APP
	安卓手机APP移动客户端，提供远程监控
	1
	套

	8
	温湿度传感器
	供电电源：DC 12V，
测量范围：温度：-20℃~80℃、湿度：0～100%rh；
测量精度：温度：±0.1℃；湿度：±3%rh；
输出接口：RS485（RJ45接口）；
显    示：数码显示；
	2
	个

	9
	烟雾传感器
	工作电压：DC 12V；
探测方式：光电；
安装方式：吸顶安装；
输    出：继电器常开／常闭；
	2
	个

	10
	漏水控制器
	检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，并可发出蜂鸣器警报，占用一个开关量检测端口，灵敏度可调
	2
	个

	11
	漏水感应线
	线长10米，非定位式
	2
	条

	12
	门禁机
	7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；
设备为国密算法门禁一体机，支持SM1/SM4/SM3国密算法，具备国家商用密码产品认证证书。
支持指纹 + 国密 CPU 卡 + 密码三重认证，指纹识别速度≤0.5 秒，容量≥3000 枚。
摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
认证方式：支持人脸、刷卡密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；
存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录；
通信方式及网络协议：有线网络；
安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）；
工作电压： DC12V~24V/2A
	4
	台

	13
	开门按钮
	开门按钮
	4
	个

	14
	磁力锁
	磁力锁
	4
	台

	15
	双门禁控制器
	门禁控制主机，独立软件设置
	1
	个

	16
	触摸开关
	配套开关配套全自动双开滑动门使用，触摸感应，造型设计简约美观，防水防尘，耐高温抗冲击
	2
	个

	17
	应急开关附件
	防止门禁失灵，应急出门使用
	2
	个

	18
	门禁卡
	采用国密 CPU 卡芯片，通过国家商用密码产品认证
支持SM2、SM3、SM4国密算法，符合 GM/T 0036、GM/T 0041 标准
非接触式，13.56MHz，ISO14443A 协议
存储容量≥8KB，支持文件系统与权限控制
支持双向认证、密钥分散、防复制、防破解
读写次数≥10 万次，数据保存≥10 年
兼容国密门禁读卡器、控制器及密钥管理系统
支持SM2、SM3、SM4国密算法，符合 GM/T 0036、GM/T 0041 标准
非接触式，13.56MHz，ISO14443A 协议
存储容量≥8KB，支持文件系统与权限控制
支持双向认证、密钥分散、防复制、防破解
读写次数≥10 万次，数据保存≥10 年
兼容国密门禁读卡器、控制器及密钥管理系统
	5
	张

	19
	12V3A直流电源
	辅助电源，AC220V输入，DC12V3A输出
	1
	个

	20
	交换机
	8路10M/100M自适应网口，插入动力环境监控主机插槽中
	1
	个

	
	电池间动环监控系统
	
	
	

	1
	网点采集器
	1）采集单元应具备采集、数据处理、分析、告警上传、存储等功能，采用ARM架构。至少1G以上内存，采用Linux操作系统平台。具体性能应满足以下技术要求；
2）采用低功耗、散热好、抗干扰性较强、适应能力好、稳定性高的ARM处理器；
3）具有来电自启动、远程数据采集、数据预处理、脱网运行及WEB配置网页等诸多功能；
4）具有不受病毒感染，不需安装系统补丁等特点；
5）组网方式：基于IP的局域网、广域网、因特网、以太网等；
6）具备至少16路RS485/RS232光隔离接口、12V/500mA、至少12路DI、4路DO，网络接口：2×10/100 Base-T；
7）1U机架安装；
8）双电源输入AC220V，DC240；
	1
	个

	2
	设备接入软件模块
	内置于监控主机，每接入一个设备（UPS,空调，配电等智能设备），需要1个软件模块。温湿度，烟感等环境传感器不算在内。
	4
	个

	3
	温湿度传感器
	供电电源：DC 12V，
测量范围：温度：-20℃~80℃、湿度：0～100%rh；
测量精度：温度：±0.1℃；湿度：±3%rh；
输出接口：RS485（RJ45接口）；
显    示：数码显示；
	2
	个

	4
	烟雾传感器
	工作电压：DC 12V；
探测方式：光电；
安装方式：吸顶安装；
输    出：继电器常开／常闭；
	2
	个

	5
	漏水控制器
	检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，并可发出蜂鸣器警报，占用一个开关量检测端口，灵敏度可调
	1
	个

	6
	漏水感应线
	线长10米，非定位式
	1
	条

	
	机房综合布线系统
	
	
	

	1
	六类4对非屏蔽数据电缆
	类别：六类非屏蔽，带宽 250MHz，支持千兆网络
导体：23AWG 实心无氧铜，4 对 8 芯，带十字骨架
阻燃环保：低烟无卤阻燃，燃烧性能 B2 级，LSZH 护套
性能：满足 ISO/IEC 11801 及 GB 50311 综合布线标准
	13
	箱

	2
	24口六类非屏蔽模块化配线架
	1、规格：1U24口智能非屏蔽配线架；
2、标准：ISO/IEC 11801 ，TIA/EIA-568-B.2；
3、结构：24个独立模块化设计，光铜混用；
4、自带防尘盖，美观大方，在端口不使用的情况下，起到防尘效果；
5、后置托线架能方便固定24条线缆；
	11
	台

	3
	2米六类非屏蔽RJ45跳线
	1、规格：2米六类 UTP 4对7*0.127机房专用软跳线;
2、特点：线径4对7*0.127；
3、标准：符合ANSI/TIA/EIA 568B.2-1、ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版标准，跳线性能指标完全优于现行六类250MHZ标准；
4、结构：跳线内部7*0.127多芯软线结构；PVC护套，符合UL防火标准；跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔，以保证产品可靠性；
5、测试：跳线100%原装出厂测试；
6、要求：多种颜色可供选择；
	264
	根

	4
	24芯室内单模光缆
	1、规格：24芯室内单模低烟无卤光缆9/125；
2、标准：符合TIA/EIA-568-C.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求；
3、机械特性：100米范围内≥10MHz条件下的传输要求；
4、结构：光纤类别：9/125
芯核直径(ìm)：9.3±0.4
包层直径(ìm)：125±2
包层不圆度 (%)：≤1%
涂覆层直径(ìm)：245±10
涂覆层不圆度 (%)：≤6%
芯核/包层同心度误差(ìm)：<0.8
包层/涂覆层同心度误差(ìm)：<12.0 
数值孔径：0.275±0.015
5、环境特性：运输温度：-20～60℃ 
储藏温度：-5～50℃ 
施工温度：-5～40℃ 
工作温度：-25～75℃ 
弯曲半径：10X O.D.(静置)、 20X O.D.( 动态)
	3900
	米

	5
	48口光纤配线架
	1、规格：48芯LC接口光纤配线架；
2、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0；
3、材料：材料采用厚度1.2低碳钢表面磨砂金属粉末涂层不易划伤，整套配备完善丰富的安装熔接安装配件；
4、性能：抽拉式设计优化操作便于安装检查和测试，配线架中自带的尼龙自粘扎带光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径，带有2个直径为25MM引入孔便于将光缆引入配线架；
5、结构：为19英寸机箱高度为1U适合于通用标准机柜，室内外光缆通用。配线架耦合器挡板为金属挡板，可支持FC、 SC、ST、MU、LC、MTRJ类部件，宽大可叠加的熔接盘表面为树脂透明玻璃面可直观的查看熔接盘内部使用情况，便于维护和维修。
	22
	台

	6
	LC双工适配器
	1、规格：LC双工适配器；
2、标准：ANSI/TIA-568-C.3：lSO／IEC 1 1 801：2002 Ed2.0；GR-326-CORE；
3、性能：超过ANSI／TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求用于光纤终端连接，插入损耗0.2dB支持10G光纤传输；
4、材料：采用优质工程树脂，二氧化锆陶瓷套管精密性高；
	600
	个

	7
	1.5米单模单芯光纤尾纤
	1、规格：1.5米9/125单模单芯光纤尾纤；
2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有尾纤在出厂前都是端接好的并经过严格检测；
3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准；
4、物理要求：光纤尾纤最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷；
5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db；                                                                                                                                        6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂；
	260
	根

	8
	3米单模双芯光纤跳线
	1、规格：3米9/125单模双芯光纤跳线；
2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC/LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测；
3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准；多种长度可选；
4、物理要求：光纤跳线最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷；
5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db；
6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），内置多股进口杜邦抗拉芳纶，连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂；
	260
	根

	9
	25环垂直理线架
	1、规格：1U封闭式25环网络理线架；
2、结构：单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供25个管理环；采用滑槽式封闭结构；
3、特点：做到网络跳线和网络端口一一对应，方便管理、维护，提升美观度，减少弯曲，提高数据余量；
4、材料：全金属材质；
5、性能：管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性；
	13
	台

	10
	光纤熔接
	光纤熔接
	600
	点

	11
	开放式网格桥架
	500*100
	36
	米
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	1
	铜排
	40*4mm紫铜排
	144
	m

	2
	绝缘子固定桩
	SM40绝缘子φ8内螺纹，φ8膨胀螺丝，φ8*150mm螺丝。
	288
	个

	3
	接地端子箱
	局部型，10位，地板下安装。
	2
	台

	4
	接地线缆
	WDZ-BVR-1×6mm² 黄绿双色/WDZ-BVR-1×16mm² 黄绿双色
	1
	项

	5
	安装辅材
	含膨胀螺丝、螺丝螺母、铜皮子、胶布及扎带等
	1
	批

	
	七、新风排烟系统
	
	
	

	
	灾备机房
	
	
	

	1
	新风主机
	新风量2000m3/h，吊式新风机，新风机应标配四级过滤，初效过滤较大灰尘、中效过滤器过滤较小灰尘、高效过滤器过滤极小灰尘，因现外界各种化学污染严重，还应有活性碳过滤器用于吸附空气中的化学成份。液晶控制器，过滤器更换提示，来电自启动，根据新风温度自动调节新风量大、小温度高时自动关闭新风机以减小空调制冷负荷。标配485接口，可与电动风阀联动控制。
	1 
	台

	2
	电动密闭阀
	平时常闭，接220V电源，与新风机联动控制
	1 
	个

	3
	防火调节阀
	熔断温度70℃,常开,电讯号关闭，阀体为不燃材料制作
	1 
	只

	4
	新风方散
	新风方散
	2 
	个

	5
	新风管
	0.7镀锌铁皮制作外贴2CM厚B1级保温
	8 
	㎡

	6
	外墙百叶
	外墙百叶
	1 
	个

	7
	辅材
	辅材
	1 
	批

	8
	排风机
	排风量：4500m3/h
	1 
	台

	9
	防火调节阀
	熔断温度70℃,常开,电讯号关闭，阀体为不燃材料制作
	1 
	只

	10
	电动密闭阀
	平时常闭，接220V电源，与排风机联动控制
	1 
	个

	11
	排风控制箱
	控制排风机与电动密闭阀的联动，可与消防联动控制，提供干结点
	1 
	个

	12
	风管
	0.7镀锌铁皮制作
	20 
	㎡

	13
	风口
	风口
	1 
	个

	14
	外墙防雨百叶
	外墙防雨百叶
	1 
	个

	15
	安装辅材
	安装辅材
	1 
	批

	
	电源机房
	
	
	

	1
	新风主机
	新风量500m3/h，吊式新风机，新风机应标配三级过滤，初效过滤较大灰尘、中效过滤器过滤较小灰尘、高效过滤器过滤极小灰尘，因现外界各种化学污染严重。液晶控制器，过滤器更换提示，来电自启动，根据新风温度自动调节新风量大、小温度高时自动关闭新风机以减小空调制冷负荷。标配485接口，可与电动风阀联动控制。
	1 
	台

	2
	电动密闭阀
	平时常闭，接220V电源，与新风机联动控制
	1 
	个

	3
	防火调节阀
	熔断温度70℃,常开,电讯号关闭，阀体为不燃材料制作
	1 
	只

	4
	新风方散
	新风方散
	2 
	个

	5
	风管
	0.7镀锌铁皮制作外贴2cm保温
	6 
	㎡

	6
	外墙百叶
	外墙百叶
	1 
	个

	7
	安装费用及辅材
	安装费用及辅材
	1 
	批

	8
	防爆排风机
	防爆型，排风量：2200m3/h
	1 
	台

	9
	排风控制箱
	控制排风机与电动密闭阀的联动，可与消防联动控制，提供干结点
	1 
	个

	10
	电动排烟阀
	与消防联动
	1 
	个

	11
	电动密闭阀
	平时常闭，接220V电源，与排风机联动控制
	1 
	个

	12
	排风百叶
	排风百叶
	1 
	个

	13
	风管
	0.7镀锌铁皮制作
	15 
	㎡

	14
	风口
	风口
	2 
	个

	15
	外墙防雨百叶
	外墙防雨百叶
	1 
	个

	16
	安装辅材
	安装辅材
	1 
	批

	
	八、监控系统
	
	
	

	1
	红外网络半球摄像机
	200万智能变焦半球网络摄像机
采用深度学习硬件及算法，提供准确的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持声音报警联动
人脸抓拍：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测10张
最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态

支持电动变焦
采用高效阵列红外灯，使用寿命长，照射距离最远可达30 m
1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲
支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持AC24 V/DC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出
支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
支持DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电
符合IP66防尘防水及IK10防暴设计，可靠性高
支持GB35114 A级安全加密

传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态：120 dB
调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 
焦距&视场角：（电动变焦）2.7~12 mm：水平视场角：110°~35°，垂直视场角：58°~20°，对角视场角：132°~41° 
补光灯类型：红外灯
补光距离：最远可达30 m
防补光过曝：支持
	10
	个

	2
	8路硬盘录像机
	8路高清网络硬盘录像机（含硬盘） 1080P高清（8个RJ45 10M/100M自适应以太网口）支持POE功能 （机架式），符合国密要求；
	2
	台

	3
	8口POE交换机
	端口：8 个 10/100/1000M 自适应电口，全部支持 POE 供电，≥2 个千兆上联口
	2
	台
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	一、装饰系统
	
	

	
	天花吊顶工程
	
	
	

	1
	吊顶找平
	混凝土浇筑，抹平
	141.5
	㎡

	2
	防静电漆
	环保型 三遍成活
	141.5
	㎡

	3
	顶面保温
	B1级，厚20mm。
	141.5
	㎡

	4
	微孔铝扣板吊顶
	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面
2、天棚微孔铝扣板 面层 搁放在U形龙骨上
3、尺寸：600*600*0.8
	141.5
	㎡

	5
	顶面吊筋
	采用镀锌轻钢材质，吊杆直径不小于0.8毫米。
	141.5
	㎡

	6
	天花主龙骨
	采用U38系列镀锌轻钢龙骨，厚度不小于0.8毫米。
	141.5
	㎡

	7
	天花三角龙骨
	采用镀锌轻钢龙骨，厚度不小于0.4mm，要求外形平整，棱角清晰。
	141.5
	㎡

	8
	吊顶收边条
	L型，采用优质铝合金板材，厚度不小于0.6mm，与主体材料无色彩偏差。
	60
	m

	
	墙、柱面工程
	
	
	

	1
	墙面、柱面找平
	混凝土浇筑，抹平
	257.5
	㎡

	2
	防静电漆
	环保型
	257.5
	㎡

	3
	四周踢脚线
	1.2mm拉丝不锈钢，1.8mm细木工板作为基层，高度100mm。
	60
	m

	4
	墙面轻钢龙骨
	QC75*45*0.6mm。
	257.5
	㎡

	5
	防静电彩钢板
	1、规格型号：W1200mm×H2800×D13mm 
2、颜色：梅花白 
3、材料要求：双面热熔镀铝锌烤漆金属板基材国标厚度T=0.6mm±0.08mm，钢板锌层厚度达到100克。
	154.5
	㎡

	6
	石膏板封堵
	彩钢板吊顶以上，地板以下采用防火石膏板封堵
	103
	㎡

	7
	隔墙岩棉
	50mm厚墙面防火岩棉，防火、保温、吸音功能，安装在墙面轻钢龙骨之间。
	257.5
	㎡

	
	地面工程
	
	
	

	1
	地面找平
	3：1混合沙浆找平
	140
	㎡

	2
	防静电漆
	环保型 三遍成活
	141
	㎡

	3
	地面保温
	地面橡塑保温棉厚度20mmB1级，铝箔贴面。
	142
	㎡

	4
	钢制防静电地板
	1、规格600*600*35mm，板基采用冷轧钢
2、上钢板厚度0.8㎜，下钢板厚度0.7㎜集中载荷：≥4410N/㎡，扰度≤2mm，永久变形≤0.25mm；均部载荷：≥20500N/㎡，扰度≤2mm；极限载荷：≥13350N/㎡。
	143
	㎡

	5
	地板支架
	铺设高度不低于300mm，表面镀锌防锈处理，上托厚度不小于3mm，下托厚度不小于2mm，管径厚度不小于2mm。
	144
	㎡

	6
	地板收边条
	墙边支撑L30*3角铁固定在墙面上，每1米2做立柱支撑。
	60
	m

	7
	入口台阶
	主入口台阶，防静电地板材质，L收边条。
	2
	套

	
	其他
	
	
	

	1
	三联操作台
	定制含工位及桌椅
	4
	套

	2
	辅材
	电视墙辅材含壁挂支架配件等
	1
	项

	3
	机柜
	600(W)*1000(D)*2000(H)mm ，黑色，网孔前门，双开网孔后门，通风率达75%，含顶盖底板，2套PDU安装板，支架2mm厚，承重3000KG
	6
	套

	4
	PDU(右)
	机柜内配置1条PDU，竖直安装，PDU要求:单相32A总输入，不少于4位16A插座，12位10A插座。
	6
	条

	5
	PDU(左)
	机柜内配置1条PDU，竖直安装，PDU要求:单相32A总输入，不少于4位16A插座，12位10A插座。
	6
	条

	6
	PDU线缆
	WDZB-YJY-3*4
	100
	米

	7
	电池承重支架底座
	电池架承重支架底座，采用优质8#槽钢焊制而成，表面刷防锈油漆，与电池架尺寸配套。
	4
	套

	8
	设备承重支架底座
	角钢5#，表面刷防锈油漆,尺寸与设备尺寸相符
	8
	套

	
	二、供配电系统
	
	
	

	1
	综合配电柜
	容量≥60KW；配置零地铜排。产品安全性高，严格按照国家标准设计制造；结构牢固，采用高品质钢板加工制成，表面精细喷涂，内侧敷锌处理，美观防锈；采用施耐德或ABB高品质工业级断路器开关；配置显示仪表、LED、LCD液晶等实时显示低压配电系统工作状态；纳入机房监控系统，提供RS232/485或SNMP多种智能接口通讯方式，所有信息通过接口上传。
	
	

	2
	LED平板灯
	600*600，采用高透光率导光板，光色均匀，无暗区出现，无缝密封，防潮防蚊
	20
	套

	3
	应急照明（消-许可）
	应急疏散照明，90分钟，消防许可。
	4
	套

	4
	安全出口指示灯（消-许可）
	安全出口指示灯，LED光源，满足消防要求。
	2
	套

	5
	翘板开关
	防爆10A双联双控翘板开关
	2
	个

	6
	墙插座
	10A，二三插。
	4
	个

	7
	地插座
	16A，三孔，带网孔
	24
	个

	8
	照明及插座等电源线
	WDZB-BVR-3*2.5
	200
	m

	9
	UPS输入输出电力电缆
	WDZB-YJY-4*35+1*16
	50
	米

	10
	55寸拼接屏电力电缆
	WDZB-YJY-5*6
	50
	米

	11
	金属软管
	G25
	120
	m

	12
	JDG管
	JDG20/25/32
	1 
	批

	13
	SC管
	SC20/25/32
	1 
	批

	14
	安装辅材
	含金属软管、铜皮子、固定件、标签、胶布及扎带等
	1
	批

	
	三、UPS不间断电源系统
	
	

	1
	60KVA UPS主机
	1）高频在线式UPS；
2）三进三出，支持6台并机运行，并机可共用电池组；
3）UPS系统总功率不小60KVA；
4）输入额定电压：3x380VAC （3ph+N+PE），电压范围：-30%~+20%；
5）输入频率范围：40 ～ 70 Hz 系统；谐波失真(THDi)：线性负载 <3%；
6）输出电压为额定3 x 360*/380/400/415 VAC(3PH+N)，且满足±1%的稳压精度；
7）逆变器过载能力：100-110% 60 分钟，111-125% 10 分钟，126%-150% 1 分钟； >150% 400ms；
8）全相有源功率因数校正，输出功率因素1.0；
9）采用高性能的 DSP 技术控制，使数据处理精确迅速，可靠性高，效率 AC 模式高达 96%，ECO 模式高达 99%；
10）UPS 主机要求采用5英寸彩色触摸液晶显示面板， 支持多种语言并自选语言， 便于使用者查看数据和进行操作控制；
11）支持双路输入，标配维护旁路、紧急电源关闭 (EPO)；
12）电池节数32-40节可调，可根据现场需求设置；
13）系统具备自诊断方案，丰富的故障记录，大容量的历史记录存储空间；具备电池管理方案，延长电池使用寿命；采用三段式可扩展充电设计以优化电池效能；
14）UPS产品需获得中国节能认证产品认证证书，提供证书复印件或全国认证认可信息公共服务平台查证结果截图。
15）为了方便后期维护统一，UPS主机、蓄电池需为同一品牌。需提供证明文件。
	1
	台

	2
	铅酸蓄电池
	1、电池选用12V免维护阀控铅酸电池，浮充设计寿命≧12年，电池容量≧150AH，配套电池架、连接铜排及电池开关箱等。
2、蓄电池应采用12V阀控式密封铅酸蓄电池，其性能指标不低于《固定型阀控密封式铅酸蓄电池》GB/T19638.2的要求。
3、蓄电池端电压的均衡性：由若干个单体组成的蓄电池组，其单体间的开路电压最高与最低差值不大于20mV；进入浮充状态24小时后，各蓄电池间的浮充电压最高值与最低值之差不大于50mV； 
4、自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应在95％以上； 
5、蓄电池要便于存储，28天自放电率不高于3%。
	64
	节

	3
	电池架
	开放式电池架，采用优质钢材定制而成，单台内部可摆放不少于32节12V150AH蓄电池。
	2
	组

	4
	电池连接线
	包含电池之间铜牌/线缆连接等配套配件。
	2
	批

	5
	UPS主机至电池汇流柜连接线缆
	包含UPS主机至电池空开箱之间连接线缆等。
	1
	套

	6
	电池开关箱
	电池空开箱，带消防脱扣功能，内含电池组总直流空开、分组直流空开、连接母排及柜体，与电池架配套安装。
	1
	套

	7
	安装辅材
	包含金属软管、热缩管、铜鼻子、胶布及扎带等
	1
	项

	
	四、防雷接地系统
	
	

	1
	铜排
	40*4mm紫铜排
	40
	m

	2
	绝缘子固定桩
	SM40绝缘子φ8内螺纹，φ8膨胀螺丝，φ8*150mm螺丝。
	80
	个

	3
	接地端子箱
	局部型，10位，地板下安装。
	1
	台

	4
	接地线缆
	WDZB-BVR-1×6mm² 黄绿双色/WDZB-BVR-1×16mm² 黄绿双色
	1
	项

	5
	安装辅材
	含膨胀螺丝、螺丝螺母、铜皮子、胶布及扎带等
	1
	批

	
	五、动环监控系统
	
	
	

	1
	一体化监控主机
	监控软件：
1）提供一个整体的环境和动力监控接口，实现对模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采用声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件；
2）系统应用主体应采用B/S架构，不需要额外安装客户端软件，支持主流浏览器，在网络的任何位置，均应能够通过浏览器进行实时访问；
3）数据中心综合系统应该支持基于Linux/Windows操作系统，数据库支持SQL、Mysql等主流数据库；
4）提供首页门户、实时监控、报表管理、权限管理、报警管理、数据管理、时间组管理、系统管理等功能；
5）要求机房监控界面支持卡片式主页展示，并支持一键切换2D/ 3D两种展示视图，通过2D和3D视图展示设备布局，可对3D布局图进行缩放、旋转、回位操作，同时支持组态配置机房及微模块布局视图，可通过拖拽的方式可快速实现常规机房、异形多边形机房的布局配置，可根据实际机房场景画出墙壁，灵活满足不同机房样式的展示需求
6）监控界面支持通过云图展示微模块通道或机柜的上中下几个层面的环境温度情况，并以不同颜色的柱状占比方式显示容量情况。

监控主机：
1）采集单元应具备采集、数据处理、分析、告警上传、存储等功能，采用ARM架构。至少1G以上内存，采用Linux操作系统平台。具体性能应满足以下技术要求；
2）采用低功耗、散热好、抗干扰性较强、适应能力好、稳定性高的ARM处理器；
3）具有来电自启动、远程数据采集、数据预处理、脱网运行及WEB配置网页等诸多功能；
4）具有不受病毒感染，不需安装系统补丁等特点；
5）组网方式：基于IP的局域网、广域网、因特网、以太网等；
6）具备至少16路RS485/RS232光隔离接口、12V/500mA、至少12路DI、4路DO，网络接口：2×10/100 Base-T；
7）1U机架安装；
8）双电源输入AC220V，DC240；
	1
	台

	2
	电源箱
	PDU电源插排 机柜电源 8口10A国标 带开关，带2米线缆
	1
	台

	3
	温湿度传感器
	供电电源：DC 12V，
测量范围：温度：-20℃~80℃、湿度：0～100%rh；
测量精度：温度：±0.1℃；湿度：±3%rh；
输出接口：RS485（RJ45接口）；
显    示：数码显示；
	6
	个

	4
	烟雾传感器
	工作电压：DC 12V；
探测方式：光电；
安装方式：吸顶安装；
输    出：继电器常开／常闭；
	6
	个

	5
	彩色半球摄像机
	200万高清监控摄像头 夜视红外高清网络摄像头 带POE 
	4
	个

	6
	8路硬盘录像机
	8路高清网络硬盘录像机（含硬盘） 1080P高清（8个RJ45 10M/100M自适应以太网口）支持POE功能 （机架式）
	1
	台

	7
	8口POE交换机
	8口POE交换机
	1
	台

	
	六、机房综合布线系统
	
	
	

	1
	六类4对非屏蔽数据电缆
	类别：六类非屏蔽，带宽 250MHz，支持千兆网络
导体：23AWG 实心无氧铜，4 对 8 芯，带十字骨架
阻燃环保：低烟无卤阻燃，燃烧性能 B2 级，LSZH 护套
性能：满足 ISO/IEC 11801 及 GB 50311 综合布线标准
	6
	箱

	2
	24口六类非屏蔽配线架
	1、规格：1U24口智能非屏蔽配线架；
2、标准：ISO/IEC 11801 ，TIA/EIA-568-B.2；
3、结构：24个独立模块化设计，光铜混用；
4、自带防尘盖，美观大方，在端口不使用的情况下，起到防尘效果；
5、后置托线架能方便固定24条线缆；
	12
	台

	3
	2米六类非屏蔽RJ45跳线
	1、规格：2米六类 UTP 4对7*0.127机房专用软跳线；
2、特点：线径4对7*0.127；
3、标准：符合ANSI/TIA/EIA 568B.2-1、ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版标准，跳线性能指标完全优于现行六类250MHZ标准；
4、结构：跳线内部7*0.127多芯软线结构；PVC护套，符合UL防火标准；跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔，以保证产品可靠性；
5、测试：跳线100%原装出厂测试；
6、要求：多种颜色可供选择；
	120
	根

	4
	25环垂直理线架
	1、规格：1U封闭式25环网络理线架；
2、结构：单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供25个管理环；采用滑槽式封闭结构；
3、特点：做到网络跳线和网络端口一一对应，方便管理、维护，提升美观度，减少弯曲，提高数据余量；
4、材料：全金属材质；
5、性能：管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性；
	12
	台

	5
	开放式网格桥架
	500*100
	20
	米

	
	4.弱电间
	
	

	1
	地面工程
	
	
	

	2
	原地面基层找平处理
	如地面平整度有较大偏差需用水泥砂浆找平层找平厚度5cm以内。
	220
	㎡

	3
	地面防尘处理
	地面做防尘处理，刷环氧防尘涂料两遍。
	220
	㎡

	4
	地面防静电处理
	地面做防静电处理，刷环氧防静电涂料两遍。
	220
	㎡

	5
	钢制防静电地板
	1、规格600*600*35mm，板基采用冷轧钢
2、上钢板厚度0.8㎜，下钢板厚度0.7㎜集中载荷：≥4410N/㎡，扰度≤2mm，永久变形≤0.25mm；均部载荷：≥20500N/㎡，扰度≤2mm；极限载荷：≥13350N/㎡。
	220
	㎡

	6
	踢脚线（不锈钢）
	高100mm，拉丝不锈钢，含基层
	360
	米

	7
	静电地板安装沿边支架
	配套，可伸缩，伸缩长度不高于50CM
	450
	米

	8
	承重支架
	角钢5#，表面刷防锈油漆,尺寸与设备尺寸相符
	85
	套

	
	防雷接地系统
	
	
	

	1
	扁铁
	4*40扁铁
	200
	米

	2
	绝缘端子
	含支柱
	400 
	付

	3
	等电位箱
	定制
	35 
	个

	4
	接地线缆
	WDZB-BVR-1×6mm² 黄绿双色/WDZB-BVR-1×16mm² 黄绿双色
	1
	批

	
	5.汇聚间（综合住院楼4楼弱电间（楼梯边）
	
	

	一
	装修部分
	
	
	

	
	吊顶工程
	
	
	

	1
	找平修补
	混凝土浇筑，抹平
	4 
	㎡

	2
	顶面防尘、防静电漆
	环保型 三遍成活
	4 
	㎡

	
	地面工程
	
	
	

	1
	地面找平修补
	混凝土浇筑，抹平
	4 
	㎡

	2
	地面防尘、防静电漆
	环保型 三遍成活
	4 
	㎡

	4
	钢制防静电地板
	1、规格600*600*35mm，板基采用冷轧钢
2、上钢板厚度0.8㎜，下钢板厚度0.7㎜集中载荷：≥4410N/㎡，扰度≤2mm，永久变形≤0.25mm；均部载荷：≥20500N/㎡，扰度≤2mm；极限载荷：≥13350N/㎡。
	4 
	㎡

	5
	安装地板支架
	配套，可伸缩，伸缩长度不高于50CM
	4 
	㎡

	6
	墙面地板支架
	4#角钢
	14 
	米

	7
	踢脚线（不锈钢）
	100mm
	14 
	米

	
	墙面工程
	
	
	

	1
	墙面找平修补
	混凝土浇筑，抹平
	35 
	㎡

	2
	墙柱面防尘、防静电漆
	环保型 三遍成活
	35 
	㎡

	二
	接地系统
	
	
	

	1
	铜排（40*4）
	40*4mm
	5 
	米

	2
	绝缘端子
	含支柱
	10 
	付

	3
	等电位箱
	定制
	1 
	个

	4
	接地线缆
	WDZB-BVR-1×6mm² 黄绿双色/WDZB-BVR-1×16mm² 黄绿双色
	1 
	项

	5
	附件
	固定螺丝/线耳/焊条/固定码/支架等
	1 
	批

	三
	机柜
	
	
	

	1
	安防机柜
	600*600*2000mm
	2 
	套

	2
	承重支架
	角钢5#，表面刷防锈油漆,尺寸与设备尺寸相符
	2 
	套

	3
	PDU
	输入16A IEC60309，竖直安装，输出含20位C13插座和4位C19插座
	4
	条

	
	机房桥架管路
	
	
	

	1
	槽式金属桥架（200*100）
	200*100*1.2（含配件）
	15 
	米

	2
	JDG管
	JDG20/25/32
	1 
	批

	3
	SC管
	SC20/25/32
	1 
	批

	四
	照明插座
	
	
	

	1
	LED平板灯
	600*600，采用高透光率导光板，光色均匀，无暗区出现，无缝密封，防潮防蚊
	1 
	套

	2
	安全出口指示灯
	LED灯
	1 
	套

	3
	单联单控开关
	86型单联单控
	1 
	个

	4
	墙面二、三级插座
	二、三级插座
	2 
	个

	五
	空调系统
	
	
	

	1
	1P空调
	类型：壁挂式房间空调器，1 匹（制冷量≥2600W）
制冷模式：连续运行设计，适合机房 7×24 小时不间断工作
制冷量：≥2600W
制热量：≥3700W（含电辅热）
制冷剂：采用环保制冷剂 R32 或 R410A
	1 
	台

	
	6.汇聚间（原科研楼1F弱电间）
	
	

	一
	装修部分
	
	
	

	
	吊顶工程
	
	
	

	1
	找平修补
	混凝土浇筑，抹平
	4 
	㎡

	2
	顶面防尘、防静电漆
	环保型 三遍成活
	4 
	㎡

	3
	顶面保温
	B1级，20mm橡塑板
	4
	㎡

	4
	微孔铝扣板吊顶
	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面
2、天棚微孔铝扣板 面层 搁放在U形龙骨上
3、尺寸：600*600*0.8
	4
	㎡

	5
	顶面吊筋
	采用镀锌轻钢材质，吊杆直径不小于0.8毫米。
	4
	㎡

	6
	天花主龙骨
	采用U38系列镀锌轻钢龙骨，厚度不小于0.8毫米。
	4
	㎡

	7
	天花三角龙骨
	采用镀锌轻钢龙骨，厚度不小于0.4mm，要求外形平整，棱角清晰。
	4
	㎡

	8
	吊顶收边条
	L型，采用优质铝合金板材，厚度不小于0.6mm，与主体材料无色彩偏差。
	14
	m

	
	地面工程
	
	
	

	1
	地面找平修补
	混凝土浇筑，抹平
	4 
	㎡

	2
	地面防尘、防静电漆
	环保型 三遍成活
	4 
	㎡

	3
	地面保温棉
	20mm橡塑板（B1,铝箔)
	4 
	㎡

	4
	钢制防静电地板
	1、规格600*600*35mm，板基采用冷轧钢
2、上钢板厚度0.8㎜，下钢板厚度0.7㎜集中载荷：≥4410N/㎡，扰度≤2mm，永久变形≤0.25mm；均部载荷：≥20500N/㎡，扰度≤2mm；极限载荷：≥13350N/㎡。
	4 
	㎡

	5
	安装地板支架
	配套，可伸缩，伸缩长度不高于50CM
	4 
	㎡

	6
	墙面地板支架
	4#角钢
	14 
	米

	7
	踢脚线（不锈钢）
	100mm
	14 
	米

	
	墙面工程
	
	
	

	1
	墙面找平修补
	混凝土浇筑，抹平
	35 
	㎡

	2
	墙柱面防尘、防静电漆
	环保型 三遍成活
	35 
	㎡

	3
	四周踢脚线
	1.2mm拉丝不锈钢，1.8mm细木工板作为基层，高度100mm。
	14
	m

	4
	墙面轻钢龙骨
	QC75*45*0.6mm，含QU38、QU75等配套配件。
	35
	㎡

	5
	防静电彩钢板
	1、规格型号：W1200mm×H2800×D13mm 
2、颜色：梅花白 
3、材料要求：双面热熔镀铝锌烤漆金属板基材国标厚度T=0.6mm±0.08mm，钢板锌层厚度达到100克。
	20
	㎡

	6
	石膏板封堵
	彩钢板吊顶以上，地板以下采用防火石膏板封堵
	15
	㎡

	7
	隔墙岩棉
	50mm厚墙面防火岩棉，防火、保温、吸音功能，安装在墙面轻钢龙骨之间。
	35
	㎡

	二
	接地系统
	
	
	

	1
	铜排
	40*4mm
	5 
	米

	2
	绝缘端子
	含支柱
	10 
	付

	3
	等电位箱
	定制
	1 
	个

	4
	接地线缆
	WDZB-BVR-1×6mm² 黄绿双色/WDZB-BVR-1×16mm² 黄绿双色
	1 
	项

	5
	附件
	固定螺丝/线耳/焊条/固定码/支架等
	1 
	批

	三
	机柜
	
	
	

	1
	安防机柜
	600*600*2000mm
	2 
	套

	2
	设备承重支架底座
	角钢5#，表面刷防锈油漆,尺寸与设备尺寸相符
	2 
	套

	3
	PDU
	输入16A IEC60309，竖直安装，输出含20位C13插座和4位C19插座
	4
	条

	
	机房桥架管路
	
	
	

	1
	封闭槽式桥架
	200*100*1.2（含配件）
	15 
	米

	2
	JDG管
	JDG20/25/32
	1 
	批

	3
	SC管
	SC20/25/32
	1 
	批

	四
	照明插座
	
	
	

	1
	LED平板灯
	600*600，采用高透光率导光板，光色均匀，无暗区出现，无缝密封，防潮防蚊
	1 
	套

	2
	安全出口指示灯
	LED灯
	1 
	套

	3
	单联单控开关
	86型单联单控
	1 
	个

	4
	墙面二、三级插座
	二、三级插座
	2 
	个

	五
	空调系统
	
	
	

	1
	1P空调
	类型：壁挂式房间空调器，1 匹（制冷量≥2600W）
制冷模式：连续运行设计，适合机房 7×24 小时不间断工作
制冷量：≥2600W
制热量：≥3700W（含电辅热）
制冷剂：采用环保制冷剂 R32 或 R410A
	1 
	台

	
	7.汇聚间与UPS间 （心身医学中心楼3F）
	
	

	
	一、装饰系统
	
	

	
	天花吊顶工程
	
	
	

	1
	吊顶找平
	混凝土浇筑，抹平
	45
	㎡

	2
	防静电漆
	环保型 三遍成活
	45
	㎡

	3
	顶面保温
	B1级，厚20mm。
	45
	㎡

	4
	微孔铝扣板吊顶
	1、吊顶板技术标准：成品介绍：600mm*600mm冲孔铝扣板，孔径φ2.2，外观平整，无色差，不眩光，能够保证机房空间的装饰效果并满足安全要求。 
2、表面材：铝合金材料，表面选用防污、防腐、最为耐用的聚脂粉末漆，并运用精湛的涂漆工艺，厚度0.8mm。 
3、表面硬度：能承受160N/㎡的均布荷载，保持1min后的最大弹性变量≤10，卸荷1min后变量≤2.0。 
4、配套辅材：三角龙骨和铝制收边件。 
5、漆膜性能：   a、涂层：漆膜厚度≥40um b、漆膜表面：表面光洁，平整，无色差.光泽度平均值18μm。 c、漆膜印度3H 
	45
	㎡

	5
	顶面吊筋
	采用镀锌轻钢材质，吊杆直径不小于0.8毫米。
	45
	㎡

	6
	天花主龙骨
	采用U38系列镀锌轻钢龙骨，厚度不小于0.8毫米。
	45
	㎡

	7
	天花三角龙骨
	采用镀锌轻钢龙骨，厚度不小于0.4mm，要求外形平整，棱角清晰。
	45
	㎡

	8
	吊顶收边条
	L型，采用优质铝合金板材，厚度不小于0.6mm，与主体材料无色彩偏差。
	46
	m

	
	墙、柱面工程
	
	
	

	1
	墙面、柱面找平
	混凝土浇筑，抹平
	145
	㎡

	2
	防静电漆
	环保型 三遍成活
	145
	㎡

	3
	四周踢脚线
	1.2mm拉丝不锈钢，1.8mm细木工板作为基层，高度100mm。
	46
	m

	4
	墙面轻钢龙骨
	QC75*45*0.6mm。
	145
	㎡

	5
	防静电彩钢板
	1、规格型号：W1200mm×H2800×D13mm 
2、颜色：梅花白 
3、材料要求：双面热熔镀铝锌烤漆金属板基材国标厚度T=0.6mm±0.08mm，钢板锌层厚度达到100克。
	87
	㎡

	6
	石膏板封堵
	彩钢板吊顶以上，地板以下采用防火石膏板封堵
	58
	㎡

	7
	隔墙岩棉
	50mm厚墙面防火岩棉，防火、保温、吸音功能，安装在墙面轻钢龙骨之间。
	145
	㎡

	
	地面工程
	
	
	

	1
	地面找平
	3：1混合沙浆找平
	45
	㎡

	2
	防静电漆
	环保型 三遍成活。
	45
	㎡

	3
	地面保温
	地面橡塑保温棉厚度20mmB1级，铝箔贴面。
	45
	㎡

	4
	钢制防静电地板
	1、规格600*600*35mm，板基采用冷轧钢
2、上钢板厚度0.8㎜，下钢板厚度0.7㎜集中载荷：≥4410N/㎡，扰度≤2mm，永久变形≤0.25mm；均部载荷：≥20500N/㎡，扰度≤2mm；极限载荷：≥13350N/㎡。
	45
	㎡

	5
	安装地板支架
	配套，可伸缩，伸缩长度不高于50CM
	45
	㎡

	6
	地板收边条
	墙边支撑L30*3角铁固定在墙面上，每1米2做立柱支撑。
	46
	m

	7
	入口台阶
	主入口台阶，防静电地板材质，L收边条。
	2
	套

	
	二、供配电系统
	
	

	1
	综合配电柜
	容量≥30KW；配置零地铜排。产品安全性高，严格按照国家标准设计制造；结构牢固，采用高品质钢板加工制成，表面精细喷涂，内侧敷锌处理，美观防锈；采用施耐德或ABB高品质工业级断路器开关；配置显示仪表、LED、LCD液晶等实时显示低压配电系统工作状态；纳入机房监控系统，提供RS232/485或SNMP多种智能接口通讯方式，所有信息通过接口上传。
	1
	个

	2
	UPS输入输出电缆
	WDZ-YJV-5*16
	20
	米

	3
	精密空调输入电缆
	WDZ-YJV-5*4
	60
	米

	4
	LED格栅灯
	600*600mm嵌入式三管格栅灯（含LED灯管），3*18W。
	2
	套

	5
	LED防爆格栅灯
	防爆600*600mm嵌入式三管格栅灯（含LED灯管），3*18W。
	4
	套

	6
	应急照明（消-许可）
	应急疏散照明，90分钟，消防许可。
	2
	套

	7
	安全出口指示灯（消-许可）
	安全出口指示灯，LED光源，满足消防要求。
	2
	套

	8
	翘板开关
	防爆10A双联双控翘板开关
	2
	个

	9
	墙插
	10A，二三插。
	2
	个

	10
	照明及插座等电源线
	WDZB-BVR-3*2.5
	100
	m

	11
	金属软管
	G25
	50
	m

	12
	JDG管
	JDG管；φ25
	50
	m

	13
	安装辅材
	含金属软管、铜皮子、固定件、标签、胶布及扎带等
	1
	批

	
	三、UPS不间断电源系统
	
	

	1
	30KVA UPS主机
	1）高频在线式UPS；
2）三进三出，支持6台并机运行，并机可共用电池组；
3）UPS系统总功率不小30KVA；
4）输入额定电压：3x380VAC （3ph+N+PE），电压范围：-30%~+20%；
5）输入频率范围：40 ～ 70 Hz 系统；谐波失真(THDi)：线性负载 <3%；
6）输出电压为额定3 x 360*/380/400/415 VAC(3PH+N)，且满足±1%的稳压精度；
7）逆变器过载能力：100-110% 60 分钟，111-125% 10 分钟，126%-150% 1 分钟； >150% 400ms；
8）全相有源功率因数校正，输出功率因素1.0；
9）采用高性能的 DSP 技术控制，使数据处理精确迅速，可靠性高，效率 AC 模式高达 96%，ECO 模式高达 99%；
10）UPS 主机要求采用5英寸彩色触摸液晶显示面板， 支持多种语言并自选语言， 便于使用者查看数据和进行操作控制；
11）支持双路输入，标配维护旁路、紧急电源关闭 (EPO)；
12）电池节数32-40节可调，可根据现场需求设置；
13）系统具备自诊断方案，丰富的故障记录，大容量的历史记录存储空间；具备电池管理方案，延长电池使用寿命；采用三段式可扩展充电设计以优化电池效能；
14）适应各种燃油发电机接入，可选隔离变压器；
15）UPS产品需获得中国节能认证产品认证证书，提供证书复印件或全国认证认可信息公共服务平台查证结果截图；
16）为了方便后期维护统一，UPS主机、蓄电池需为同一品牌;制造商为了方便后期维护统一，UPS主机、蓄电池需为同一品牌。需提供证明文件。
	2
	台

	2
	铅酸蓄电池
	1、电池选用12V免维护阀控铅酸电池，浮充设计寿命≧12年，电池容量≧100AH，配套电池架、连接铜排及电池开关箱等。
2、蓄电池应采用12V阀控式密封铅酸蓄电池，其性能指标不低于《固定型阀控密封式铅酸蓄电池》GB/T19638.2的要求。
3、蓄电池端电压的均衡性：由若干个单体组成的蓄电池组，其单体间的开路电压最高与最低差值不大于20mV；进入浮充状态24小时后，各蓄电池间的浮充电压最高值与最低值之差不大于50mV； 
4、自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应在95％以上； 
5、蓄电池要便于存储，28天自放电率不高于3%。
	64
	节

	3
	电池架
	开放式电池架，采用优质钢材定制而成，单台内部可摆放不少于16节12V100AH蓄电池。
	2
	组

	4
	电池连接线
	包含电池之间铜牌/线缆连接等配套配件。
	2
	批

	5
	UPS主机至电池汇流柜连接线缆
	包含UPS主机至电池空开箱之间连接线缆等。
	2
	套

	6
	电池开关箱
	电池空开箱，带消防脱扣功能，内含电池组总直流空开、分组直流空开、连接母排及柜体，与电池架配套安装。
	2
	套

	7
	安装辅材
	包含金属软管、热缩管、铜鼻子、胶布及扎带等
	1
	项

	
	四、防雷接地系统
	
	

	1
	接地铜排
	40*4mm紫铜排
	32
	m

	2
	绝缘子固定桩
	SM40绝缘子φ8内螺纹，φ8膨胀螺丝，φ8*150mm螺丝。
	32
	个

	3
	接地端子箱
	局部型，10位，地板下安装。
	2
	台

	4
	接地线缆
	WDZ-BVR-1×6mm² 黄绿双色/WDZ-BVR-1×16mm² 黄绿双色
	1
	项

	5
	安装辅材
	含膨胀螺丝、螺丝螺母、铜皮子、胶布及扎带等
	1
	批

	
	五、精密空调
	
	
	

	1
	房间级精密空调
	
1）制冷量（KW）≥7.5，显冷量(KW) ≥6.7，单系统设计，压缩机类型：涡旋式；
2）机组采用风帽上送风，气流组织最佳
3）控制器采用7寸彩色液晶触摸屏显示器，能显示温湿度，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，易操作的人性化界面，全中文背光显示。
4）机组标配电子可调速且节能的EC风机，送风量(m3/h)≥6500，机组送风余压20～300 Pa现场可调节；
5）温度范围和精度 17-32±1℃，湿度范围和精度40-70±5%RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号；
6）机组选用 “/”型大面积蒸发器，并须采用内螺纹紫铜管、亲水开窗铝箔结构，增强换热效率；
7）精密空调报警记录储存量不少于500条；
8）加热量（KW）≥6，采用多级电加热；
9）显热比 ≥0.91、能效比 ≥3.0；
10）可反复拆卸清洗的电极式加湿器，加湿量≥5kg/h；加湿器具备自动定时排水控制功能，极大减少加湿器维护工作量；
11）空调采用低噪音设计的特性；
12）机房专用空调机组应具备低碳节能性，需提供第三方机构出具的投标同系列产品的低碳认证证书；
13）室外机提供冷凝风扇无级变速控制器，由电脑控制器根据冷凝压力控制执行调速运行；
14）精密空调需配置RS485通信接口，提供通信协议，方便接入机房动力环境监控系统进行监控； 
	2
	台

	2
	精密空调安装配件
	冷媒管、保温材料、制冷剂、铜管阀门等(15米以内）
	2
	套

	3
	精密空调通讯卡
	SNMP通信卡
	2
	张

	4
	精密空调基础设施安装调试等
	含地板下防水堰、地漏、进出水管、安装调试等
	2
	套

	5
	进排风口
	300*300
	1
	只

	6
	风管
	镀锌白铁皮
	10
	米

	7
	安装辅材
	安装所需的各种辅材
	1
	套

	8
	高挡水堰
	混凝土浇筑高100mm
	2
	套

	
	六、设备机柜
	
	
	

	1
	安防机柜
	600*600*2000mm
	2
	台

	2
	设备承重支架底座
	角钢5#，表面刷防锈油漆,尺寸与设备尺寸相符
	6
	台

	3
	电池承重支架底座
	电池架承重支架底座，采用优质8#槽钢焊制而成，表面刷防锈油漆，尺寸与电池架尺寸配套。
	2
	套

	4
	标准机柜侧板
	2000*600 ， 一套含2个侧板
	2
	套

	5
	PDU
	输入16A IEC60309，竖直安装，输出含20位C13插座和4位C19插座
	4
	条

	
	下走线桥架
	
	
	

	1
	强电槽式金属桥架
	50*50*1.5mm，镀锌
	10
	米

	2
	金属槽式桥架
	200*100*1.2mm，镀锌
	10
	米

	3
	综合辅材
	三通、四通、弯通等配件
	1
	批

	
	七、动环监控系统
	
	
	

	1
	一体化监控主机
	监控软件：
1）提供一个整体的环境和动力监控接口，实现对模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采用声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件；
2）系统应用主体应采用B/S架构，不需要额外安装客户端软件，支持主流浏览器，在网络的任何位置，均应能够通过浏览器进行实时访问；
3）数据中心综合系统应该支持基于Linux/Windows操作系统，数据库支持SQL、Mysql等主流数据库；
4）提供首页门户、实时监控、报表管理、权限管理、报警管理、数据管理、时间组管理、系统管理等功能；
5）要求机房监控界面支持卡片式主页展示，并支持一键切换2D/ 3D两种展示视图，通过2D和3D视图展示设备布局，可对3D布局图进行缩放、旋转、回位操作，同时支持组态配置机房及微模块布局视图，可通过拖拽的方式可快速实现常规机房、异形多边形机房的布局配置，可根据实际机房场景画出墙壁，灵活满足不同机房样式的展示需求。
6）监控界面支持通过云图展示微模块通道或机柜的上中下几个层面的环境温度情况，并以不同颜色的柱状占比方式显示容量情况。

监控主机：
1）采集单元应具备采集、数据处理、分析、告警上传、存储等功能，采用ARM架构。至少1G以上内存，采用Linux操作系统平台。具体性能应满足以下技术要求；
2）采用低功耗、散热好、抗干扰性较强、适应能力好、稳定性高的ARM处理器；
3）具有来电自启动、远程数据采集、数据预处理、脱网运行及WEB配置网页等诸多功能；
4）具有不受病毒感染，不需安装系统补丁等特点；
5）组网方式：基于IP的局域网、广域网、因特网、以太网等；
6）具备至少16路RS485/RS232光隔离接口、12V/500mA、至少12路DI、4路DO，网络接口：2×10/100 Base-T；
7）1U机架安装；
8）双电源输入AC220V，DC240；
	1 
	台

	2
	电源箱
	PDU电源插排 机柜电源 8口10A国标 带开关，带2米线缆
	1
	台

	3
	温湿度传感器
	供电电源：DC 12V，
测量范围：温度：-20℃~80℃、湿度：0～100%rh；
测量精度：温度：±0.1℃；湿度：±3%rh；
输出接口：RS485（RJ45接口）；
显    示：数码显示；
	2 
	个

	4
	烟雾传感器
	工作电压：DC 12V；
探测方式：光电；
安装方式：吸顶安装；
输    出：继电器常开／常闭；
	2 
	个

	5
	漏水控制器
	漏水控制器（含附件）
	2 
	个

	6
	漏水感应绳
	线长10米，非定位式
	2 
	条

	7
	彩色半球摄像机
	200万高清监控摄像头 夜视红外高清网络摄像头，支持POE
	2 
	个

	8
	8路硬盘录像机
	8路高清网络硬盘录像机（含硬盘） 1080P高清（8个RJ45 10M/100M自适应以太网口）支持POE功能 （机架式）
	1 
	台

	9
	8口POE交换机
	8口POE交换机
	1 
	台

	
	八、新风排烟系统
	
	
	

	1
	新风主机
	新风量500m3/h，吊式新风机，新风机应标配三级过滤，初效过滤较大灰尘、中效过滤器过滤较小灰尘、高效过滤器过滤极小灰尘，因现外界各种化学污染严重。液晶控制器，过滤器更换提示，来电自启动，根据新风温度自动调节新风量大、小温度高时自动关闭新风机以减小空调制冷负荷。标配485接口，可与电动风阀联动控制。
	1 
	台

	2
	电动密闭阀
	平时常闭，接220V电源，与新风机联动控制
	1 
	个

	3
	防火调节阀
	熔断温度70℃,常开,电讯号关闭，阀体为不燃材料制作
	2 
	只

	4
	新风方散
	新风方散
	2 
	个

	5
	风管
	0.7镀锌铁皮制作外贴2cm保温
	6 
	㎡

	6
	外墙百叶
	外墙百叶
	1 
	个

	7
	安装费用及辅材
	安装费用及辅材
	1 
	批

	8
	防爆排风机
	防爆型，排风量：2200m3/h
	1 
	台

	9
	排风控制箱
	控制排风机与电动密闭阀的联动，可与消防联动控制，提供干结点
	1 
	个

	10
	电动排烟阀
	与消防联动
	2 
	个

	11
	电动密闭阀
	平时常闭，接220V电源，与排风机联动控制
	2 
	个

	12
	电动防火阀
	熔断温度70℃,常开,电讯号关闭，阀体为不燃材料制作
	1 
	只

	13
	风管
	0.7镀锌铁皮制作
	15 
	㎡

	14
	风口
	风口
	3 
	个

	15
	外墙防雨百叶
	外墙防雨百叶
	1 
	个

	16
	安装辅材
	安装辅材
	1 
	批

	
	九、机房综合布线系统
	
	
	

	1
	六类4对非屏蔽数据电缆
	类别：六类非屏蔽，带宽 250MHz，支持千兆网络
导体：23AWG 实心无氧铜，4 对 8 芯，带十字骨架
阻燃环保：低烟无卤阻燃，燃烧性能 B2 级，LSZH 护套
性能：满足 ISO/IEC 11801 及 GB 50311 综合布线标准
	3
	箱

	2
	24口六类非屏蔽配线架
	1、规格：1U24口智能非屏蔽配线架；
2、标准：ISO/IEC 11801 ，TIA/EIA-568-B.2；
3、结构：24个独立模块化设计，光铜混用；
4、自带防尘盖，美观大方，在端口不使用的情况下，起到防尘效果；
5、后置托线架能方便固定24条线缆；
	3
	台

	3
	2米六类非屏蔽RJ45跳线
	1、规格：2米六类 UTP 4对7*0.127机房专用软跳线；
2、特点：线径4对7*0.127；
3、标准：符合ANSI/TIA/EIA 568B.2-1、ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版标准，跳线性能指标完全优于现行六类250MHZ标准；
4、结构：跳线内部7*0.127多芯软线结构；PVC护套，符合UL防火标准；跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔，以保证产品可靠性；
5、测试：跳线100%原装出厂测试；
6、要求：多种颜色可供选择；
	120
	根



	1.5 数字电视系统

	序号
	产品名称
	主要技术参数及要求
	工程量
	单位

	1
	终端双模块面板
	面板含双模块(六类非屏蔽RJ45模块1个和光纤模块一个)
	300
	只

	2
	4口光纤熔接盒（含熔接、耦合器）
	1、规格：4芯光纤配线架；
2、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0；
	28
	个

	3
	48口光配线架（含熔接、耦合器）
	1、规格：48芯光纤配线架；
2、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0；
	7 
	个

	4
	48芯单模光缆
	芯数：48 芯
光纤类型：单模 G.652D
波长：1310nm / 1550nm
衰减：1310nm≤0.36dB/km，1550nm≤0.22dB/km
	2000
	米

	5
	4芯单模光缆
	芯数：4 芯
类型：单模 G.652D/G.657A
传输波长：1310nm / 1550nm
衰减：≤0.36dB/km (1310nm)，≤0.22dB/km (1550nm)
	4000
	米

	6
	2芯单模光缆
	芯数：2 芯单模
型号：G.657A 弯曲不敏感光纤
尺寸：2.0×3.0mm 蝶形皮线
衰减：1310nm≤0.35dB/km，1550nm≤0.25dB/km
	18600
	米

	7
	6类非屏蔽双绞线
	类别：六类非屏蔽，带宽 250MHz，支持千兆网络
导体：23AWG 实心无氧铜，4 对 8 芯，带十字骨架
阻燃环保：低烟无卤阻燃，燃烧性能 B2 级，LSZH 护套
性能：满足 ISO/IEC 11801 及 GB 50311 综合布线标准
	18600
	米

	8
	3m单模光纤跳线
	长度：3m
类型：单模光纤跳线
芯数：单芯 / 双芯
波长：1310nm/1550nm
插入损耗：≤0.3dB
回波损耗：≥50dB
接头与配线架耦合器、接入设备同一类型
	280
	跟

	9
	1m单模尾纤
	长度：1m
类型：单模尾纤
光纤：G.652D/G.657A
接头：SC/LC/FC 通用
插入损耗：≤0.3dB
用途：ODF 配线架熔接使用
	344
	根



	1.6 安全防范系统

	序号
	产品名称
	主要技术参数及要求
	工程量
	单位

	一
	安全防范综合管理系统
	
	
	

	1
	综合安防管理平台
	通过接入视频监控、入侵报警等系统的设备，获取边缘节点数据，实现安防信息化集成与联动。
	1
	套

	2
	32路智能分析一体化平台
	已内置2TB（3.5寸）硬盘（主要用于报警图片和报警录像存储）
接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持16×1080P
5合1 AI融合巡检，集成人、车、行为、事件、AIOP 5大类多种算法于一体
1、安全帽反光衣：安全帽（颜色：红黄蓝白橙）+反光衣（颜色：绿橙）
2、岗位行为分析：在离岗+睡岗（趴睡）+玩手机+人数异常+人员滞留
3、抽烟打电话：抽烟+打电话
4、街面行为分析：倒地+聚集+快速移动（奔跑）+剧烈运动（打架）
5、周界防范：区域入侵+越界+进入区域+离开区域
【设备总性能规格】
设备内置2颗GPU，大模型分析及二次研判。
	20
	台

	3
	监控存储备用硬盘
	3.5寸，≥20TB大容量硬盘
	10
	块

	4
	热成像探测摄像头
	1、热成像像元尺寸：12 μm
2、热成像响应波段：8~14 μm
3、热成像分辨率：256 × 192
4、热成像焦距：7 mm
5、热成像视场角：24.9°×18.7°
6、热成像最大光圈值：F1.0
7、热成像数字变倍：×2,×4
8、热成像帧频：50 Hz: 25 fps
9、热成像近摄距：1m
10、空间分辨率MRAD：1.74
11、噪声等效温差NETD：≤ 35 mk(@25 °C,F#=1.0)
12、伪彩：白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝等15种
13、温度异常功能：全屏测温
14、专家模式：10个点，10个框，1条线总计21个测温规则
15、测温范围：测温范围：-20 °C~300 °C
16、测温精度：测温精度：±8 °C或者读数的±8%（取最大值）
17、人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：91m
18、车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：210m
19、吸烟检测最远报警距离：10.5m
20、防火最远报警距离（以0.05㎡高温源或0.1㎡火焰为准）：50m 
21、可见光传感器类型：400万星光级1/2.7" Progressive Scan CMOS
22、可见光焦距&视场角：8mm,39.4°×22°
23、可见光分辨率：2688 × 1520
24、烟雾最远报警距离（以1㎡烟雾为准）：50m
25、最低照度：0.0089Lux @(F1.6,AGC ON) ,0 Lux with IR
26、可见光补光功能：补光最远可达30米
27、可见光光圈值：F1.6 
28、报警联动：内置混合补光灯（支持红外和白光补光）、内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警
29、周界防范检测：热成像通道（默认）：越界侦探测,区域入侵探测,进入/离开区域探测
30、可见光通道：越界探测,区域入侵探测,进入/离开区域探测
31、防火应用检测：支持火点检测、烟雾检测、吸烟检测 
32、最大预览路数：20路
33、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 
34、音频压缩标准：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM 
35、客户端：iVMS-4200/萤石/HIK-CONNCET
36、浏览器：IE10+,Chrome 57+,Mozilla Firefox 52+,Mac Safari 12 
37、报警输入：支持2路DC 0~5 V报警输入
38、报警输出：支持2路常开型继电器输出，报警类型可设置
39、音频输入：1路3.5 mm Mic in/Line in interface. Line input: 2-2.4 V[p-p]
40、音频输出：1路3.5mm Impedance: 600Ω 
41、复位键：1个复位键
42、RS485控制接口：1路
43、网口：1路RJ45接口10/100 M自适应以太网口
44、SD卡存储：1个内置SD卡卡槽,最大支持内存256G 
45、电源输入：12 VDC ± 25%，PoE (802.3at, class 4)
46、智能应用功能检验：可根据检测场景选择以下智能应用并联动报警:防火:检测高温、火点、烟雾；测温:检测实时温度；吸烟检测:检测人员吸烟行为;其他:测温、火点检测、烟雾检测、吸烟检测。
47、重复报警过滤功能检验：可对测温、火点检测、烟雾检测等重复报警进行过滤，过滤时间(1s~60h)可设置；补光灯检验：样机内置混合补光灯，每颗补光灯由红外灯和白光灯组成，支持红外和白光补光模式。
	23
	个

	二
	视频安防监控系统
	
	
	

	1
	彩色半球摄像机
	400万网络摄像机
传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps
支持SmartIR，防止夜间红外过曝
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境
支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入
1个内置麦克风
采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m
符合IP67防尘防水设计，可靠性高
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3
	678
	个

	2
	拾音器接入线
	WDZ-RYYP-3x0.5
	2613
	米

	3
	彩色固定枪型摄像机
	400万定焦智能网络摄像机
传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light
宽动态：120 dB
最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境
支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m
支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181；
支持多种事件检测和异常侦测，支持智能警戒，支持联动声音报警
支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置
支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本
1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲
支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出
支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
支持DC12 V，100 mA电源输出，用于拾音器供电；支持PoE供电功能
符合IP67防尘防水设计，可靠性高
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3
	120
	个

	4
	室外枪型摄像机
	400万筒型网络摄像机
传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps
支持SmartIR，防止夜间红外过曝
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境
支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议
1个内置麦克风
采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m
符合IP67防尘防水设计，可靠性高
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，Class 3
	44
	台

	5
	1600万360°球型鹰眼
	8个辅视频图像进行无缝拼接，实现360°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图像。拼接后的辅视频图像：水平视场角为360°，垂直视场角为80
全景摄像机和细节跟踪摄像机均采用1/1.8" 2MP  CMOS
内置GPU芯片
主视频图像：1920×1080@60fps，辅视频图像：4096×1800@30fps，其中主视频图像分辨力不小于1100线。
主视频支持不小于37倍光学变倍，镜头最大焦距不小于208mm
彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux
网络传输能力满足发送2000个数据包，重复测试3次，无丢包
支持宽动态不小于106dB。
具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。
支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。
	2
	个

	6
	高速AI球机
	400万AI智能球机
传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with light
焦距：5.9-147.5mm，25倍光学变倍
视场角：59.8-2.7度(广角-望远)
补光灯类型：混合光（红外+白光）
补光灯距离：红外照射距离：最远可达200 m，白光照射距离：最远可达30 m
支持人脸抓拍、非机动车识别、车牌识别等全结构化功能
支持智能资源切换：大模型Smart事件(默认)、全结构化，混合比对
大模型Smart事件：基于大模型技术，实现越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测等智能侦测功能，有效提升检测效率，降低误报率，并可实现事件触发联动球机进行跟踪。1倍下白天检测距离100米，夜间检测距离60米
全结构化：支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取，同时检测目标数量30个
混合目标比对：支持人脸、人体混合检测和人脸比对功能，对检测区域内的人脸、人体进行同时抓拍上传，支持人脸、人体结构化属性特征信息提取；前端存储15万张人脸图片进行建模后，对场景中抓拍的人脸进行比对并输出结果
AI-ISP：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净
支持自动合成全景图功能，结合球机360°图片抓拍的能力，自动拼接成360°全景图，无需人工手动合成，高效省时，合成图有柱状和鱼眼两种可选
搭配VR全景应用平台，把现实中的人、车、事、物叠加到在虚拟的场景中，通过场景漫游、标记标绘、视频投影及联动应用，以虚实结合的方式和沉浸式的交互体验，为用户了解区域内的感知数据情况、辅助决策提供新方式
支持25倍光学变倍，16倍数字变倍
采用双光补光，暖白光和红外补光
防护：IP66；符合GB/T 17626.5 认证标准
	12
	台

	7
	球机安装支架
	支架
	14
	台

	8
	枪机安装支架
	支架
	164
	个

	
	
	
	
	

	9
	室外摄像机立轩4米
	国产优质，包含立杆基座及基础钢筋结构地笼、水泥砂浆等
	25
	根

	10
	二合一防雷器
	网络电源二合一防雷器
	68
	台

	11
	电梯网络半球摄像机
	4MP半球型网络摄像机
智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供准确的电瓶车侦测
遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为；检测角度最大25°，检测距离默认70 cm
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，透雾
支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲
支持1路报警输入，1路报警输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线
支持RS-485功能，配合出厂配备的楼层感应器，可显示楼层信息
采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m
IK08防暴等级，可靠性高
支持PoE供电
	23
	个

	12
	无线网桥（电梯专用）
	行业2.4GHz 300米双网口电梯网桥
安全：智能识别终端 终端准入管控
可靠：无线抗干扰 故障可自愈
智简：APP、客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维
成对包装，免配置
最大空口传输速率：≤300 Mbps
配对方式：自动上电配对
无线传输距离：300 m
组网方式：点对点
带机量：2路8MP IPC
传输稳定不卡顿
	23
	对

	13
	声音复合拾音器
	全向拾音范围70平方米；音频传输距离3000米；灵敏度-34dB；信噪比60dB；
	131
	个

	14
	室外弱电柜
	不锈钢304,600*800*400MM,含基础
	8
	个

	15
	12U安防汇聚箱
	室内安防箱规格：600*600*650mm，19英寸标准；
材质：不锈钢，防腐防锈防水防雨；
安装方式：落地安装；
内部配置活动托板1块，材料镀锌板1.2mm，立柱1.5mm；
箱内配置散热风机；
具体内部排布，按业主实际需求定制。
	2
	个

	16
	人脸半球
	400万智能变焦半球网络摄像机
传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux
宽动态：120 dB
焦距&视场角：2.7~13.5 mm，水平视场角：99°~30.4°，垂直视场角：52.9°~17.2°，对角视场角：117.7°~34.9°
采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持声音报警联动
支持人脸抓拍
最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境
支持电动变焦
1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲
支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持AC24 V/DC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出
支持：DC12V，100mA电源输出，建议用于拾音器供电
采用高效阵列红外灯，使用寿命长，支持分区补光，红外照射距离最远可达30 m
符合IP66防尘防水及IK10防暴设计，可靠性高
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3  
	52
	台

	17
	人脸枪机
	400万智能变焦筒型网络摄像机
采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测
传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux
宽动态：120 dB
焦距&视场角：2.7~13.5 mm，水平视场角：99°~30.4°，垂直视场角：52.9°~17.2°，对角视场角：117.7°~34.9°
最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
支持白光/红外双补光，支持分区补光，红外光最远可达50 m；白光最远可达30 m
支持最大512 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存储
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，透雾，120 dB宽动态
1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲
符合IP67防尘防水设计，可靠性高
支持电动变焦
支持人脸抓拍
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3at，CLASS 4
	24
	台
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	人脸枪机支架
	壁装支架
	24
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	人脸分析服务器
	3U标准机架式16盘位边缘计算主机，整机采用无线缆模块化设计，1+1冗余电源，1+1冗余风扇，支持前置硬盘热插拔
存储接口：16个SATA口，支持满配20TB硬盘（总容量可达320TB)，配置2块20T硬盘
视频接口：2×HDMI、1×VGA、2×DP、2×V-DP，支持8K和4K模式
网络接口：4个10M/100M/1000M/2.5Gbps网口
USB接口：2×USB2.0、4×USB3.0
音频接口：1路音频输入、1路音频输出
报警接口：16路报警输入、8路报警输出
串行接口：1路全双工485接口、1路标准RS-232接口
扩展接口：1×eSATA

【产品性能】
输入带宽：512Mbps
输出带宽：512Mbps
接入能力：128路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持32×1080P
RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘
（仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID）
【智能应用】
整机搭载12颗高性能AI引擎，2颗以文搜图专用引擎，其余10颗支持独立配置文搜-目标提取、以图搜图、目标识别、周界防范、视频结构化等引擎模式
一、以文搜图：
支持以文搜图功能，开放式语义检索，输入文字描述即可查找相关目标
支持人，车，非机动车以及附属物的开放式属性检索
支持独立物品的开放式属性检索
支持秒级检索响应，检索结果快速返回
视频流(普通IPC)：最大100路视频流（2MP)
图片流建模：128路图片流
单颗AI引擎分析能力：64路图片流
二、以图搜图
支持以图搜图功能，可对视频预览和录像中的目标实现快速检索
以图搜图性能：128路图片流
单颗AI引擎分析能力：128路图片流

三、目标识别应用：
支持目标快速抓拍和最优抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检
目标名单库：支持64个名单库，名单库库容50万张；路人库库容30万张
视频流性能：80路视频流（2MP）
图片流性能：128路图片流
目标应用：签到
单颗AI引擎分析能力：32路图片流或8路2MP/8路4MP/4路8MP视频流

四、周界防范应用：
支持越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域智能事件报警及联动
支持大模型周界的二次分析功能
视频流性能：120路视频流（2MP）
图片流性能：128路图片流大模型周界防范
单颗AI引擎分析能力：32路图片流或12路2MP/6路4MP/2路8MP视频流

五、视频结构化应用：
支持人体目标抓拍、以图搜图以及属性检索；支持车牌识别、车牌库报警以及属性检索
视频结构化性能：80路视频流（2MP）
单颗AI引擎分析能力：8路2MP/6路4MP/3路8MP视频流
	1
	台
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	监控网络安全网关
	（1）支持丰富的用户认证方式，包括TACACS+、RADIUS、LDAP 等外部服务器用户认证，以及本地认证、Web认证、802.1x认证等。
（2）支持针对用户实施精细化的访问控制、应用限制、带宽保证等管控手段。
（3）支持深度应用识别技术，可根据协议特征、行为特征及关联分析等准确识别数千种网络应用，为用户提供包括应用类别、应用风险等级、所用技术、应用特征分布等多维可视化信息。
（4）支持根据应用类型进行策略阻止、会话限制、流量管控、应用引流或时间限制等操作。
（5）支持针对SSL加密流量进行解密并对解密后的流量进行应用识别，支持对SSL解密流量开启安全防护功能，如IPS、AV、URL过滤、数据安全防护等功能。
（6）支持近百种主流文件类型的特征码及后缀名双重识别，并支持基于文件类型、文件大小、文件名称进行数据传输安全控制。
（7）支持对ARP欺骗、IP地址欺骗、IP地址扫描、端口扫描攻击的防护，并支持设置边界流量过滤规则。
（8）支持对SQL 注入、跨站脚本、CC等攻击进行检测与过滤；支持外链检查防护和自定义外链特性，类型支持HTTP、HTTPS、FTP。
（9）具备百万级的病毒特征库规则列表，支持对RAR、ZIP、GZIP、BZIP2、TAR等压缩文件类型的病毒检测，并支持基于安全策略和安全域启用防病毒功能。
（10）支持GB/T 28181协议准入、GB35114协议准入、支持RTSP协议准入、支持SIP协议准入、支持ONVIF协议准入、支持HIKSDK协议准入、支持DAHUASDK协议准入、支持SSH协议准入、支持GA/T1400协议准入控制。
（11）▲支持防止共享上网功能，可识别共享上网终端的数量，支持网页诊断功能，用于当内网用户访问网页出现故障时，对网络进行基本的诊断，并给出故障原因（提供产品功能截图证明）
	1
	个
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	彩色固定防油枪型摄像机
	400W明厨亮灶智能防油污摄像机
传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态：120 dB
支持镜头前盖防油污可拆卸设计
支持后厨三白检测算法，支持是否戴白厨师帽，是否戴白口罩，是否穿白厨师服的检测；支持AI开放平台外导算法；当满足检测条件时，可以联动语音输出（无内置喇叭，需要外接扬声器）或报警输出
最高分辨率可达2688 × 1520 @30 fps，在该分辨率下可输出实时图像
支持背光补偿，强光抑制，透雾、3D数字降噪，120 dB宽动态，镜像、旋转图像，适应不同监控环境
支持红外补光，红外光最远可达30 m
支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，ISUP 5.0，GB28181协议接入
支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本
支持移动侦测，当事件触发时可联动声音报警（无内置喇叭，需要外接扬声器）与抓图上传FTP服务器或存至SD卡，可选择是否进行录像或报警输出
支持遮挡报警，异常侦测(硬盘满，硬盘错误，网络断开，IP地址冲突，非法访问，非法访问)，当事件触发时可联动报警输出
支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置
支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
符合IP66防尘防水设计，可靠性高
供电方式：DC: 12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：802.3af，Class 3
	18
	台
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	防油枪型摄像机支架
	壁装支架/白/铝合金
	18
	台
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	4路解码器
	4路解码器
	4
	台
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	55寸显示器
	尺寸：55英寸；
分辨率：≥1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）；
视角：≥178°(水平)/ 178°(垂直)；
	4
	台
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	安检门
	屏幕规格：双29英寸LCD屏
违禁品检测模式：对过检人员携带的或藏匿的管制刀具等违禁品进行报警，可排除被检人员身上项链、手机、钥匙等日常用品不误报警，精准检测危险品，提升大客流安检效率；
高清信息发布：嵌入式信息发布屏，采用工业级A+面板，支持多种素材自由排版、分区显示；可在屏幕上同时显示包括“通过人数、报警人数、人形报警区位、报警物品类型、报警时间、抓拍图片”等信息；
高稳定性：环境适应性强，多次搬运免调试，支持半户外环境使用（需搭防雨帐篷），具备较强的抗风和抗震能力；
报警显示：采用前后双29英寸液晶屏，配合高亮LED灯条提示报警区域，支持双向显示；
联网功能：可实现联网互通，搭配平台进行客流数据、报警数据、过检人员信息的上传管理应用；支持web调试；
抓拍录像：配置200万星光级IPC，实现全天候过程录像和图片的记录和反查；
	7
	台
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	安检机
	通道尺寸：650mm×500mm（宽*高）
传送带高度：600
传送带速度：0.2m/s、0.3m/s、0.4m/s可调
摄像头：200万像素
线分辨力：φ0.0787mm
空间分辨力：1.0mm（水平和竖直）
单视角双能极显安检机
操作系统：Linux
显示屏尺寸：23.8
显示屏分辨率：1920*1080
X射线发生器：160kV 1.0mA（可调）
X射线冷却/工作周期：油冷/连续
先进的物质属性识别技术 可以有效识别被检物的等效原子序数并赋予不同的颜色
智能识别技术 具有完全自主知识产权的深度学习识别算法，实现了智能识别算法和X射线成像软件的深度融合，识别效果更优
低辐射剂量 辐射泄露剂量率达到天然环境本底水平，远低于国标要求
可变速 可根据场景实现一键速度切换
安检联网 支持接入上级安检联网管理平台，实现数据上传管理
数据存储 支持安检机视频、图片、报警信息本地存储、查看、调用
事件追溯 可将X射线过包图像同旅客视频信息有机结合，实现人包追溯
人脸登录 提供人脸和指纹登录功能，规避繁琐的密码输入。
▲超薄物体检测：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，设备应能检测出厚度≤0.05mm铁箔/钢箔，当物品到达设备腔体中部后至开始呈现图像的图像成像时间应<0.5s，设备应具有图像降噪等级调整功能,支持用户自行调整降噪级别,可根据包裹复杂程度自有微调降噪强度，兼顾超薄金属物件识别与画面降噪效果。提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告。
	2
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	手持安检仪
	灵敏度高，能探测一枚大头针大小金属物品
探测面大、从上到下一次探测完毕、大大的提高工作效率
具有三个指示灯显示，开机时绿色灯亮，探测时红色指示灯亮，电压降低时 黄色指示灯亮
突出特点是有声光和振动报警双重提示方式,准确快速判断金属位置
具有高低灵敏度调节按钮，根据实际需求调节探测灵敏度；
灵敏度设置：一枚大头针大小金属物品(离探板距离 3.5cm)
	7
	把
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	安检联网平台
	【安检设备管理】
安检设备联网可视化管理，过检物品查询，关联监控点和设备录像进行可视化追溯。
【图上安检】
图形化方式展示各资源点(包括设备、监控点、图片场景)的位置情况，并可通过点击资源点查看资源点的详细信息和进行图片检索、实时预览、录像回放等操作；支持GIS地图和静态地图两种类型地图。
【安检数据统计分析】
1.统计分析所选点位在指定时间段内的过检情况，包括过检总数、违禁品包裹数、违禁品总数以及各种违禁品数目；
2.支持表格、柱状图、折线图展示数据，同时支持excel表格导出结果。
【安检人员管理】
提供人员排班，人员管理服务，包括安检人员增删改查，排班管理，排班查询等。
【安检快速追溯】
提供以人搜包服务，通过旅客人脸信息检索出关联的包裹，安检员及相关视频和图片。
【安检设备远程升级】
对安检设备进行批量远程升级。
【安检设备维保】
1.对安检设备，备品备件进行管理；
2.对设备故障，主要元器件故障进行监测，告警，处置；
3.对过保资产进行预警提示。
	1
	套
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	网络控制键盘
	显示屏：10.1英寸TFT LCD
控制方式：网络方式
最大解码分辨率：4路1080P或1路4K
摇杆类型：四维单按键摇杆
屏幕区和摇杆区采用分体设计
支持网络方式接入DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机等设备
支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上
支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或NVR&解码上墙一体机，直观展示电视墙布局
支持云台控制，支持预置点、巡航设置与调用
支持回放硬盘录像机上的录像文件，支持控制解码器回放
支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器
支持最多添加8000台设备，支持以ONVIF协议接入设备
支持通过excel批量添加点位，借助U盘导入
两级用户权限，支持32个用户 ，1个admin管理员用户和31个操作员用户
支持U盘升级及导入/导出配置文件
支持接入综合安防平台
支持语音识别，通过指定的语音指令实现快捷切换操作。
	2
	台
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	视频解码器
	≥10槽位机箱；
采用4.5U标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统，
插拔式模块化设计，具备10个混插槽位，业务板卡支持热插拔
配置1块4路HDMI信号输入，单路分辨率≤1920 × 1200@60Hz输入板，单板编码能力为4路1080p@60Hz
支持H.264/H.265编码，默认采用H.265
支持两种音频输入方式：HDMI内嵌音频和外置音频输入
配置8块6路HDMI信号输出，单路分辨率≤1920 × 1200@60Hz输出板，具有64路视频解码通道，解码能力达32路200W
支持3200W高清视频解码
双电源冗余设计，配备4组智能风扇自动调温，可拓展双主控
音视频输入
支持HDMI内嵌音频和3.5mm外置音频输入，音频输入支持双声道，立体声
支持电脑、视频会议终端、超高分服务器等视频输入信号源，支持VGA、DVI、HDMI、DP 4K信号输入，支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入
图像采集及输出均支持YUV 422
支持超高分融合，支持16个4K超高清信号接入
支持输入OSD叠加；
支持串口连接LCD，通过软件实现屏幕开关控制，亮度、对比度、色彩、锐度的调节和画面水平、上下位置调节
支持GB28181协议接入平台实现管理和操作
支持ONVIF标准协议接入设备解码
运维支持
内置万兆交换网络，外置千兆网口支持链路聚合，支持NAT功能
支持Android、IOS、PC客户端、WEB方式访问和操作
支持远程配置，重启，恢复默认设置、升级、获取系统状态、日志、校时等日常维护操作
支持故障自动检测和设备异常报警功能，包括网络断开、IP冲突、非法访问、温度超限、风扇状态异常、解码信号源异常、设备异常等
支持可视化运维，维护界面展示主控及子系统网络拓补结构和关键节点网络状态
	1
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	55寸拼接单元
	显示尺寸：55英寸
背光源类型：D-LED
物理拼缝：3.5 mm
物理拼缝公差：±0.8 mm
物理分辨率：1920 x 1080@60Hz（向下兼容）
亮度：500 ± 10% cd/m²
可视角：178°(水平) / 178°(垂直)
对比度：1000：1；
全高清显示，画面细腻，色彩丰富。
高清晰度、高亮度、高色域。
视角可达178°，趋近于水平。
显示面积大、体积小、重量轻。
超窄边设计。
	40
	台
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	55寸拼接单元支架
	产品配置：左右上封板；
前封板，后留空；
材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等
表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米
	40
	套
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	流媒体服务器
	集接入、转发于一体，主要应用于视频并发拉流较高，需要一定的流媒体转发能力来协助完成视频拉流的业务场景，。
一、软件参数
1、性能规格
（1）流媒体转发能力：单网卡≥700Mbps、多网卡绑定≥71400Mbps；
（2）录像存储：单节点最大管理存储空间≥7600TB；
2、支持多协议拉流，如rtmp，rtsp，hls，flv，websocket等；
3、网卡配置，支持对网卡的网络模式（多址、容错、高级绑定）、IP地址、子网掩码、网关、首选DNS、备选DNS进行配置；
4、网络管理，支持手动添加路由表，包含目的IP地址、子网掩码、默认网关；
5、安全配置，支持手动开启系统SSH访问，重启后自动关闭SSH访问；
6、内存≥32G
7、接口≥2个千兆网口
	5
	台

	34
	视频监控及边缘计算
	体系结构基于软件定义的分布式存储架构，分布式的每一个存储节点均可提供多资源角色，即单一节点可同时提供块、文件、对象的存储资源；
容量预警支持容量预警，可预测未来容量使用增长，可以预测剩余容量将在几天后被写满，并在容量使用天数剩余30天内给与提示和告警；提供产品功能截图证明；
存储硬件节点：
每节点要求CPU≥2颗x86架构处理器，单CPU核数≥16核心，主频≥2.0GHz；
内存≥256GB；
硬盘：系统盘≥2块480GB SSD，主存盘≥60块24TB HDD盘，高速盘≥4块3.84TB NVMe SSD；
网卡：6×10Gb网卡（含光模块）；
SAS卡：配置SAS卡，支持RAID0/1及直通模式；
硬盘支持热插拔；
存储池功能支持配置2-6副本及在线动态调整副本数；
支持自定义纠删码及精简EC，支持配置4+2:1，8+2:1策略；
集群内的不同资源池可灵活配置采用不同容错策略；
支持资源池级别的无损压缩能力，可在界面显示压缩比，提升资源利用效率，
阈值管理支持自定义集群中硬盘的容量阈值，该阈值是硬盘被安全写满的阈值。达到该阈值后该硬盘将不可再写入数据，该阈值可以根据业务需求调整；
协议支持一套存储产品即可实现集群内同时提供块、文件、对象存储协议功能；
文件系统服务协议支持：smb、cifs、nfs、ftp、sftp、HDFS、S3；
块服务协议支持：iSCSI协议；提供产品功能截图证明
对象协议支持：S3、NFS协议；
本次采购协议配置文件存储协议（NFS/SMB/FTP/SFTP）和对象存储协议（S3）许可；
块存储功能支持OpenStack、VMware、Hyper-V、Citrix、云宏等虚拟化及云平台的接入；支持VmwareVAAI，KubernetesCSI；
支持卷的在线跨池迁移；
支持ROW秒级快照和定时快照策略，支持多卷一致性快照组；支持链接克隆，支持独立克隆；
支持iSCSI和FC的冗余链路，最大支持4路径MPIO，保障业务不中断，提高iSCSI路径的可靠性；
提供X86/C86、ARM架构块存储用户态客户端，支持通过WebUI进行授权、安装、卸载、在线升级客户端。同一个客户端可访问多套存储、多个存储池；
提供卷级的QoS功能，可对卷进行最大IOPS及带宽管控；
文件存储功能统一命名空间，支持百亿文件以上数量规模；
支持内存读写缓存;读缓存加速大文件、小文件读性能，应对多种读场景提供不同的策略；
支持协议,NFS，CIFS，FTP；
文件系统提供基于海量数据开发的独立元数据空间，索引节点和数据节点融合部署，无单独管理节点；
支持针对文件目录、用户和用户组等多维度配额管理；
支持软配额功能，用户超过配额容量后先告警，用户一定时间内可以写入继续数据；
支持文件双活，通过延展集群的方式支持同城active-active模式文件双活，RPO=0;支持两个数据中心文件网关多活，可访问同一份数据；
支持文件存储数据压缩，支持在线修改压缩算法。性能影响在5%以内，长期性能有5%—40%提升；
支持NFSv4.0,v4.1；
存储支持NVIDIAGPUDirectStorage（GDS功能）；
对象存储支持针对海量小文件归并，通过存储策略；数据会先存储在缓存池中，数据归并后存入数据池；
支持热、温、冷、深度归档4种不同级别的存储类别，包括本地资源池、公有云存储、对象存储、NAS存储、蓝光存储、磁带存储，用于存放不同活动程度的数据；
支持回源纳管第三方NAS及S3存储系统，实现资产利旧；
支持归并空间空洞回收功能，小文件归后，因部分小对象被删除而产生的归并空间空洞，可以主动回收。支持设置空洞率阈值，空洞率超过阀值后，系统自动回收空洞空间；
支持对象存储的QoS，支持基于用户、存储桶的配置业务请求QOS、流动请求QOS控制；
支持对象单存储桶可以存储千亿数量级别的对象，且性能保持稳定，没有明显性能下降；
支持系统升级软硬件升级替换，在线平滑完成系统升级，业务不受影响；
故障恢复性能保障支持数据恢复QoS规则策略（RecoveryQoS），对数据恢复任务对业务性能影响进行控制；
支持在线整池扩容，用户可不改变任何访问路径的情况下实现扩容;可避免大规模池内扩容 导致海量数据重平衡，解决海量数据存储扩容问题，有效避免数据重平衡对前端业务的冲击，可设定活动池和非活动池，单个存储桶或者文件系统可支持多个存储池，业务无感；
支持磁盘亚健康存储软件支持磁盘亚健康功能，针对磁盘进行监控检查，提供告警及自动剔除故障盘；
支持网络亚健康存储软件支持网络亚健康功能，在网络故障时提供告警及切换；
▲行为追溯功能支持存储客户端操作记录追溯功能，具有文本日志生成功能，针对所有操作形成文本日志，方便检索。提供产品功能截图证明。
	5
	台

	35
	管理电脑
	英特尔酷睿™ i5; 支持 Windows 10/Linux；16G内存；3.5 英寸 1TB 7200rpm 硬盘；键盘和鼠标；21.5”1920*1080液晶显示器
	10
	台

	36
	摄像机电源
	12V/24V
	14
	块

	三
	出入口控制系统
	
	
	

	1
	门禁管理软件
	基于B/S结构开发，客户端零安装、零维护，浏览器即客户端，所有操作只需要针对服务器进行，主服务器和数据集中维护，安全性高。
使用JAVA构建,部署服务器环境要求采用window 2008/2012操作系统或Linux(Redhad或CentOs)。
后台关系型数据库要求采用安全可靠、高度优化的Mysql数据库。
支持私有云、公有云部署，支持 Windows、Linux 平台；支持负载均衡；支持双机热备。
操作安全管理：系统应能支持管理员通过APP的扫一扫，进行扫码/密码进行登录，进入系统应能对人员、设备、记录等信息进行查询，实现网格化管理。
基础数据管理：提供对基础数据进行导入、数据同步、维护等管理工作。
系统与设备通信中包含各种监测接口，设备发生的任何情况（掉线，警报，输入输出等）都会实时上传至系统后台，并弹窗提醒。
操作权限管理：系统应能对管理人员的权限及登录进行管理，通过设定操作权限、设备权限、部门、人员权限，使不同级别管理员对系统有不同操作权力。
权限管理：系统应能实现对人员权限的自动授权与取消等操作，可通过人员/设备群组对多个人员、设备、门区权限进行授权与取消，根据部门所绑定设备权限，自动获取部门权限进行授权。
特殊名单管理：系统应能对特殊人员进行管理，可通过从系统选择/自定义添加，设定为特殊名单后，设备识别到特殊人员应及时向管理员报警推送。
管制参数：系统应能设定不同时间段的开门方式，管制群组内可包含多个时间段，通过下载管制群组分配设备每天开启关闭时段及开启方式。
系统报警：系统应能对设备运行状态进行监测，设备异常时进行报警；应能对服务器状态进行检测，服务器异常时进行报警；可通过系统设置黑名单、异常监测项，当系统检测到异常人员/事项时进行报警。
操作日志：系统应能对管理员登录、设备权限下载、设备上下线等操作进行记录，并可通过选择项进行查询操作通过对系统相关业务日志进行记录，实现事后审计和追踪，包含但不限于以下功能：1.日志记录:人脸注册名单以及系统用户的增、删、改、注销等操作日志；系统的运行日志；2.日志管理：提供按操作人、操作时间段的日志查询；提供操作日志 excel 导出的能力；3.日志展示：提供操作人、时间、操作行为、IP，以类型列表方式展示。
支持远程开门、多卡开门、胁迫密码报警等多种高级管理功能；
多卡开门规则支持自定义，实现多组人员的随机组合；
多系统联动功能，与消防、安防、视频监控等系统实现联动，保证系统的整体安全；
管制参数：管理员可设定不同时段人员通行方式，限制不同时段是否可通行
多卡认证功能：开启一扇门需要多个合法成员（可指定必须参与的成员）同时认证通过后访客通行。
通道管制功能：管制时段时间内仅系统卡和警卫卡才有开门权限，成员卡无法开门；
反胁迫功能：输入倒序密码可正常开门，软件后台发生警报。防止非法人员胁迫并强迫合法成员进入。
反潜回功能：合法成员进入后，必须在规定时间内外出，否则将被禁锢在房内。
布防与撤防：具备自动及手动布/撤防功能，在布防时段内，普通成员无法通行。
特殊卡管理：支持巡检卡，警卫卡发放，释放最高权限，出现异常情况可开启房。
设备掉线提醒：设备掉线时，后台应有指示、警示、日志。
强行闯入提醒：出入口被强行闯入时，后台应有指示、警示、日志。
门超时提醒：门长时间未关闭时，后台应有指示、警示、日志。
电子地图：建筑平面图上显示出入口警示信息时，应有指示。
	1
	套

	2
	照片采集摄像机
	接⼝：USB2.0 high speed（5V，≤500mA）
有效像素：1920*1080 200万像素
输出图像格式：MJPEG/YUV2/YUYV
分辨率及帧率：1920*1080@30fps
信噪⽐：37dB
动态范围：72.3db
最低照度：0.5lux
⽀持免驱协议：USB Video class(UVC) 
⾃动曝光控制AEC：支持
⾃动⽩平衡AEB：支持
⾃动增益控制AGC：支持
工作温度：0°～50°C
	1
	台

	3
	智能人脸机
	材质：外壳采用ABS+PC材质，含疏油涂层的钢化玻璃面板 ；
屏幕：7英寸LCD触摸屏，宽视角IPS，分辨率≥1024*600；
摄像头：广角宽动态双目防伪（200W 30FPS）；
认证方式：人脸、ISO14443A卡片（M1、CPU、NFC）、密码、二维码、支持手机APP蓝牙开门；
人脸识别：识别距离0.5-2.5m，识别时间≤0.3s，人脸验证准确度>99%；
人脸库容量：≥5万；
接口（快插）：RJ45（100M），RS485*1，门锁输出，开关量输入*2；
交互：支持在房内交互设备上设置人脸机显示内容（不限于会议中、外出等场景）；
支持设置房门名称，支持留言面板；
设备通过安全连接控锁（非人脸机内置开关量直接控锁）；
支持使用物理按键无线开门；
支持管制时区设置，针对用户设置通行时段，支持通行人员抓拍；
视频对讲，支持与管理机的视频对讲及其他相关功能；
工作环境：-20℃~65℃，≤90%（不凝露），IP54室内安装；
电压：DC12V±10％；
	170
	台

	4
	开关电源
	220V转12V,36W
	365
	个

	5
	开门按钮
	1、触发方式：翘板开关；
2、接点输出：NO/COM接点；
3、电气性能：最大耐用电流3A@36VDC；
4、适用门型：标准86盒；
	302
	个

	6
	安全模块
	1、电源：DC12V±10％，60mA；
2、工作环境：-20℃~65℃，≤90%（不凝露）；
3、通讯：RS485与人脸机通讯（接收并执行开门、常开等指令，联动设置人员去向）；
4、输入接口：2路（门磁，消防）；
5、输出接口：1路断电开门锁控制输出（可选配继电器输出模块，控制通电开门锁或电动移门）；
6、交互提示：指示灯；
7、安全性：具备人脸机供电电路接口，可实现短路隔离；
8、扩展性：具备遥控器接收模块，可增配遥控器实现遥控开门；
	5
	个

	7
	单门磁力锁
	工作电压：DC12V/DC24V
工作电流：450mA/230mA
适用门型：木门\玻璃门\金属门\防火门
带锁状态反馈信号
	127
	把

	8
	双门磁力锁
	工作电压：DC12V/DC24V
工作电流：450mA*2/230mA*2 
适用门型：木门\玻璃门\金属门\防火门
带锁状态反馈信号
	175
	把

	9
	人脸门禁一体发卡器
	接⼝：USB2.0 high speed（5V，≤500mA）
有效像素：1920*1080 200万像素
输出图像格式：MJPEG/YUV2/YUYV
分辨率及帧率：1920*1080@30fps
信噪⽐：37dB
动态范围：72.3db
最低照度：0.5lux
⽀持免驱协议：USB Video class(UVC) 
⾃动曝光控制AEC：支持
⾃动⽩平衡AEB：支持
⾃动增益控制AGC：支持
工作温度：0°～50°C
	1
	台

	10
	门禁一体机（只刷卡）
	尺寸：86盒安装；
材质：PC+ABS阻燃，前覆钢化玻璃，8P快插端子;
鉴权方式：14443A（M1、CPU、NFC、Q-Pass）、14443B（身份证序列号）、卡片认证防止NFC复制；
通讯：TCP/IP（RJ45）；
存储：注册卡片3万张，记录3万条；
接口：输入2路（消防、出门按钮或自定义），门锁控制（点动、延时），RS485（选配安全读卡器）；
交互：RGB指示，不同色灯（红/绿/蓝）反馈鉴权结果，无权卡三鸣提示；
安全性：磁感防拆报警，上传控制器及平台软件；
先进性：支持手机蓝牙开门；
可视化中文调试界面；
电源：DC12V±20％，0.1A；
工作环境：-20℃~65℃，湿度≤90%（不凝露）；
	133
	台

	11
	IP网络可视对讲主机
	8英寸LCD电容触摸屏设计，1024×768高清分辨率
内置2.4G/5G双频段 WIFI，内置 蓝牙4.0 高清音频
以太网接口， USB2.0接口 
安卓7.1系统
单路 SIP线路支持
语音编码支持: PCMU,PCMA,G729,G723,GSM,SILK,G7221,ISAC，speex,ILBC,AMR,opus等
视频编码支持：H.264, H.263，VP8
视频通话分辨率支持：1054*1054 
回声消除:业内领先的双路硬件回声消除及降噪设计，
支持免提全双工通信
DTMF方式支持: SIP info,RTP
支持自定义铃声
可定制多国语言版本
APP应用灵活的呼叫控制功能: 免提自动接听,来电显示等
可支持已接来电/未接来电/已拨电话记录多达1000条
	16
	台

	12
	可视对讲机
	材质：外壳采用ABS+PC材质，含疏油涂层的钢化玻璃面板 ；
屏幕：7英寸LCD触摸屏，宽视角IPS，分辨率≥1024*600；
摄像头：广角宽动态双目防伪（200W 30FPS）；
认证方式：人脸、ISO14443A卡片（M1、CPU、NFC）、密码、二维码、支持手机APP蓝牙开门；
人脸识别：识别距离0.5-2.5m，识别时间≤0.3s，人脸验证准确度>99%；
人脸库容量：≥5万；
接口（快插）：RJ45（100M），RS485*1，门锁输出，开关量输入*2；
交互：支持在房内交互设备上设置人脸机显示内容（不限于会议中、外出等场景）；
支持设置房门名称，支持留言面板；
设备通过安全连接控锁（非人脸机内置开关量直接控锁）；
支持使用物理按键无线开门；
支持管制时区设置，针对用户设置通行时段，支持通行人员抓拍；
视频对讲，支持与管理机的视频对讲及其他相关功能；
工作环境：-20℃~65℃，≤90%（不凝露），IP54室内安装；
电压：DC12V±10％；
	62
	个

	13
	开门按钮配线
	WDZ-RYY2*1.0
	3510
	米

	14
	电控锁配线
	WDZ-RYY4*1.0
	3510
	米

	15
	读卡器配线
	WDZ-RYY6*1.0
	17250
	米

	四
	在线巡更系统
	
	
	

	1
	巡更管理软件
	巡更管理软件：支持实时监控、轨迹查询、异常报警，定制化 SaaS 巡更平台（含Web端+ APP端）
	1
	套

	2
	巡更人员操作终端
	用于读取巡更点、记录信息
物联网手持巡更棒：支持 4G/WiFi 上传
	10
	个

	3
	巡更点标识设备
	用于定位巡更位置，触发巡更记录
无源 RFID 巡更标签（125KHz/13.56MHz）：贴装在楼梯间、设备间等固定点位
	108
	个

	五
	五方通话
	
	
	

	1
	通信线缆
	WDZ-RYYP4*1.5
	5860
	米



	1.7.公共广播系统（消防与共用）

	序号
	材料名称
	主要技术参数及要求
	工程量
	单位

	
	一、前端设备
	
	
	

	1
	网络广播工控主机
	1.显示屏尺寸：17.3英寸
2.屏幕颜色：TFT262144色真彩色
3.显示屏：17.3〞高分辨率LED液晶屏(1920*1080)
4.触摸屏：10点电容触摸屏
5.工作环境温度：-10℃~50℃
6.相对湿度：10%～95%，非凝结状态
7.标准接口：1×HDMI接口，1×DVI接口，1×VGA接口；2×LAN接口；6×COM接口；8×USB接口；1×MIC IN接口，1×LINE OUT接口，1×LINE IN接口；1×PS/2接口
8.存储：支持3.5"、2.5"、mSATA硬盘；标配:mSATA 128G
9.内存：8G
10.网卡：2个Realtek GbE，1000M
11.网络协议：支持IPV6、IPV4网络协议
12.CPU：4核 4线程 3.2GHz
13.系统音频信号信噪比：LINE:70dB；MIC:60dB
14.系统音频信号失真度：1kHz＜0.5%
15.系统音频信号标准输入电平：LINE:300mV；MIC:5mV
16.系统音频信号标准输出电平：0dBV
17.电源：输入电压:AC100V-240V
	1
	台

	2
	数字化IP-TM网络广播系统
	1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。
2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。
3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。
4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。
5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。
6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。
7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。
8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。
9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。
10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。支持外接无锁按键短路开关（带3.3V的LED提示灯）。
11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。
12.支持终端防拆报警，终端拆卸触发警报或其他终端联动触发警报；支持报警任务自动解除报警功能。
13.支持音频终端外控电源管理，支持定时打开和延时关闭；支持对灯光控制功能，可对灯光模式进行配置。
14.支持全区、分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警。支持配置报警器触发终端采集任务。
15.支持统一管理终端登陆密码，支持多级优先级管理，并支持轻松自动授权。支持4x100级自定义配置任务优先级(服务器优先级、任务优先级、用户优先级,终端优先级），满足各种优先级任务自动调度。
16.支持多用户、任意级别的分控管理，实现远程节目播放管理。
17.支持多用户、多级别、指定权限、指定功能、指定终端对后台进行分类管理。
18.支持终端3、4制音控强切功能，（4线制音控需外接电源）。
19.网络广播系统支持IPV6、IPV4网络协议，可实现基于IPV6网络的终端广播、定时任务播放、远程喊话、对讲功能。
20.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。
21.支持对终端设置时间显示配置，可设置1-6级别亮度值，可设置断网后不显示时间等模式。
22.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。
23.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。
24.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音。
25.支持远程遥控点播功能，实现操场远程遥控点播。
26.支持终端音频采播功能，实现听力考试语音文件采播。
27.支持本地音频采集功能，播放到任意指定终端。
28.支持离线定时打铃功能，实现断网时终端托管执行定时打铃任务；支持定时打铃任务离线下载。
29.支持设置节假日或特殊日期，实现指定时间停用所有定时任务。
30.支持广播接收方提示音，广播接收方响应广播任务时，加入“叮咚”提示音。
31.扩展支持电话广播功能，实现电话发起全区广播、分区广播、终端对讲的功能。
32.支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置播放语音功能。
33.支持配置指定终端在指定时间段内启用考试模式，考试模式下，数模备份能进行相互切换，支持一键结束所有设备的考试模式。
34.支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。
35.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。
36.支持多语言功能，支持中文、繁体中文、英文、韩文等。
37.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。
38.支持批量修改定时任务的时间、音量、执行终端。
39.扩展支持手机移动端WIFI点播、广播、对讲功能，兼容Android和IOS系统手机APP进行操作。
40.支持提供二次软件开发包、提供标准MFC动态链接库和HTTP协议，实现与第三方平台整合。
41.支持对接高精准基于GPS的定时系统，可脱离因特网独立进行广播系统授时，使得系统时间误差每年小于1/300000秒。
42.支持电子地图功能，在地图/导览图上可实时查看终端状态。
43.支持在线地图功能，可直接使用百度地图实现在地图上实时查看终端状态。
44.支持终端自定义区域划分，实现对终端的实时状态分区域管理。
45.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。
46.支持媒体文件分类分用户管理，可配置公有/私有文件夹，私有文件单独使用。
47.系统兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。
48.Windows服务模式，支持win7、server2008及更高版本系统。
49.采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。
50.支持显示屏任务功能，设置LED显示屏信息发布功能。
51.支持声文广播功能，可以终端同时播放声音，发布文字信息，支持LED显示屏信息发布功能，数字时钟及模拟时钟选择功能，具备显示字体大小，字体调节，显示引入，引出、停留方式、停留时间等选择。
52.支持终端的上/下线状态以及占用状态进行实时监控，实时管理终端音量和当前任务；也可自定义终端分区，按区域划分管理终端状态，方便直观。
53.支持定期插播模式,批量自动生成打铃任务,无需逐条编辑,简便轻松。
54.支持SIP广播进行分区广播或全区广播；支持高考专用模式及独立考试模式，配合离线播放功能把预设考试内容推送到终端内置储存器，实现断网也能本地播放。
55.支持中控终端临时任务、定时任务、场景调用管理。
56.支持展示服务器时间（年月日 时分秒）。
57.支持设置广播超时自动挂断和对讲超时自动挂断功能，默认为0不限制会话时间，设置后按照规定时间自动结束任务。
58.支持自定义登录界面背景，同时支持恢复默认登录界面。
59.支持开启音频高码率功能，开启后使用高音质采集且网络带宽占用较大。
60.后台功能管理模块自定义；首页快捷入口配置，入口数量提供2*3、3*3、2*4、3*4的排列布局显示。
	1
	套

	3
	网络功放
	1.设备采用标准19英寸机架设计，带有LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。
2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。
3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支高低音调节电位器控制；具有2路音频输出接口。
4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。
5.集成模拟功放，功率≥80W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出
	51
	台

	4
	防水音柱
	1.专业的一体化结构设计，良好的箱体密封性能，快速传导的全铜镀镍接地柱。符合户外恶劣环境的使用及安全要求，且符合IP54防护等级认证要求。
2.内置1路网络数字音频解码模块，支持IP/TCP、UDP、IGMP(组播)等通讯协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。
3.内置数字功率放大器模块，音质细腻，功率强劲。
4.支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码功能；支持100级自定义音频优先级默音控制功能。
5.支持局域网和广域网应用，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络架构。
6.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。
7.支持现场电压过高（254V±5%），自动断电保护；当电压恢复正常，可以自动上电重新上线，增加设备使用寿命。
8.支持现场设备不接地线情况，当终端空闲时，会自动播放提示音；当正常接地后，设备才不再继续提示；可以预防户外雷电天气，不接地状态下，有概率损坏设备。

技术参数：
1.网络接口：标准RJ45输入
2.支持协议：TCP/IP，UDP
3.音频格式：MP3
4.采样率：8K～48KHz
5.传输速率：100Mbps
6.音频模式：16位CD音质
7.额定功率：30W
8.最大功率：120W
9.总谐波失真：≤1%
10.频率响应：130Hz～16KHz  +1dB/-3dB
11.信噪比：≥65dB
12.防护等级：IP54
13.工作温度：-20℃～60℃
14.工作电压：～220V 50Hz
15.最大功耗：45W 
16.喇叭单元：4"×2
	18
	台

	5
	信号浪涌保护器
	信号浪涌保护器
	2
	只

	6
	一体化优质天花喇叭
	1.优质天花喇叭，金属外壳，铝质网罩，弹簧压片系统，安装简易轻松。
2.全频单元设计，享受音乐和人声兼得的非凡体验，体验人声的清晰重现和背景音乐的流畅响应。
3.采用高性能铜线音频变压器，能够减少电路中因阻抗产生的损耗。

技术参数
1.额定功率(100V)：1.5W, 3W, 6W
2.额定功率(70V)：0.75W, 1.5W, 3W
3.阻抗：黑: Com  红: 6.7KΩ/ 绿: 3.3KΩ/ 白: 1.7KΩ
4.灵敏度(1W/1M)：92dB ±3dB
5.最大声压级：100dB ±3dB
6.频率响应(-10dB)：110Hz-18kHz
7.喇叭单元：5"×1
	180
	只

	7
	音量控制面板
	1.控制方式:定压式
2.输入功率:6W
3.信号输入:70～100V
4.信号输出:0～100V
5.输出连接:定压喇叭
6.频率响应:80Hz-16KHz
7.衰减方式:变压器
8.音控级别:十一档
	180
	只

	8
	安装底盒
	塑料底盒
	180
	只

	9
	网络音频采集器
	1.全铝外壳工艺，体积小巧精致，坚固耐用。
2.设备采用嵌入式计算机技术和音频处理技术设计。
3.内置1路网络硬件音频编码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。
4.内置2组RCA输入端子，带输入音量调节，灵活适配多种不同灵敏度音频设备，支持输入音频压限功能。
5.支持5分区独立触发打开或关闭采集功能，面板带有5个分区触发按键及指示灯。
6.支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置。
7.支持“普通采播”、“中级采播”和“高级采播”三种采播模式，“普通采播”，可获得极低延迟的网络音频采集效果，“中级采播”可获得低延迟一般音质的网络采集效果，“高级采播”，可获得极低失真率的网络音频采集效果。
8.支持路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。
9.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。
10.支持音频触发采集任务；可通过服务器的采集配置，实现AUX输入自动触发采集任务。
11.支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。

技术参数:
1.网络接口：标准RJ45输入
2.支持协议：TCP/IP，UDP
3.音频格式：MP3、PCM
4.采样率：8KHz~48KHz
5.传输速率：100Mbps
6.音频模式：ADPCM PCM
7.输入频率：80Hz～16KHz   +1/-3dB
8.AUX输入灵敏度：350mV 标准莲花座输入接口（非平衡）
9.AUX声压触发阀值：≥10MV
10.谐波失真：≤0.3%
11.信噪比：≥68dB
12.环境温度：5℃～40℃
13.环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露
14.功耗：≤10W
15.输入电源：DC12V/1A
	1
	台

	10
	有线鹅颈话筒
	1.换能方式：驻极体
2.指向性：心型指向
3.频率响应：40Hz-16kHz
4.灵敏度：-43dB±2dB
5.前奏音灵敏度：-50dB±2dB
6.钟声提示：带钟声提示功能
7.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线)
	2
	台

	11
	DVD播放机
	1.标准机箱尺寸设计，1U高度铝合金面板；
2.微电脑控制，支持轻触式面板按键操作、或红外遥控器控制操作。
3.吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长；
4.高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目；
5.采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能；
6.自动播放控制，全数码伺服；
7.可播放：CD/VCD/ MP3/DVD碟片；
8.1路音频信号左右声道（L /R）输出；
9.内置宽频高保真监听扬声器，音质丰满、清晰；并设有监听音量调节旋钮，音量可调；
10.内置MP3播放器，可读USB和SD卡；
11.支持上电自动播放功能。
	1
	台

	12
	数字调谐器
	1.机柜式需手动控制的AM/FM数字收音机；
2.为广播系统提供音源。
产品特点
1.标准机柜式设计（1U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质；
2.高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目，微电脑控制，轻触式按键操作；
3.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个；
4.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能；
5.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定；
6.两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入；
7.1路音频信号左右声道（L /R）输出；
8.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。
	1
	台

	13
	前置放大器
	1.标准机柜式设计（2U），人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质。
2.具有5路话筒（MIC）输入接口、3路标准信号线路（AUX）输入接口、2路紧急线路（EMC）输入接口。
3.MIC5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先。
4.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。
5.MIC1、2、3、4、5和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能。
6.MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出；其中MIC1灵敏度可根据项目现场应用通过电位器灵活调节。
7.话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮。
8.设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节。
9.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。
10.MIC2、3、4、5通道灵敏度可通过拨码开关选择。
	1
	台

	14
	7寸触摸屏网络话筒
	1.桌面式设计，自带7英寸800 x 480的图形点阵K600+内核65K色显示的电阻触屏。显示清晰，触感灵敏。人性化的人机操作界面。
2.自带数字键，功能键界面。支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到5m。
3.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。
4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。
5.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。
6.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，延时低于100ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。
7.支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接。
8.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移。
9.支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。
10.支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。
11.内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。
12.具有1路3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。匹配市场上95%的耳机和便携式麦克风。
13.具有1路报警触发短路输出接口，级联外扩警示设备或控制门禁；1路短路输入接口，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。
14.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。
15.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。
16.可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。
17.具有1路音频线路输入接口，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出接口，可外接功率放大器。
	10
	台

	15
	16路网络消防报警器
	1.标准机柜式设计，1U高度，高档拉丝铝合金面板，工艺考究，尽显高档气质。
2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。
3.支持16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用。
4.面板支持一键取消任务。
5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。
6.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。
7.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。

技术参数
1.网络接口：标准RJ45输入
2.传输速率：100Mbps
3.支持协议：TCP/IP、UDP
4.短路接口：工业标准压线接线端子
5.功耗：≤20W
6.输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz
	1
	台

	16
	16路电源时序器
	1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质。
2.16路电源输出，具有14个AC220V(10A)，2个AC220V(16A)接口，电源插口总容量达6000W。
3.设有船型开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
4.16路电源插座依次间隔1秒打开（1~8，9~16的指示灯上下成对间隔1秒）。
5.有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。

技术参数
1.电源：AC ~220V  50Hz
2.电源功耗：50W
	1
	台

	17
	音频连接线
	1.8米音频连接线：莲花（RCA）*2,线径：0.3mm
	4
	根

	18
	音频连接线
	1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,双莲花（RCA）*1,线径：0.3mm
	2
	根

	19
	广播强切模块
	供电：二总线 DC16~28V，部分需外接 DC24V
电流：静态≤1mA，动作≤3mA
音频触点：100V 定压，最大 60W 负载
带音箱：3W 吸顶音箱≥20 只
环境：-10℃~+55℃
编码：单地址编码，接报警主机总线
	180
	套

	
	二、线缆及附件
	
	
	

	1
	广播线缆
	WDZ-RVS-2x1.5；额定电压：300/500V，优质铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软电线，线径参照国标，C类阻燃
	6515 
	米

	2
	室外广播线缆
	WDZ-RYYS-2x2.5
	1105 
	米

	3
	信号控制线
	WDZ-RYYS-4x1.5
	8562 
	米

	4
	辅助材料
	音频接插件，音频跳线等定制
	1 
	批



	2.1 多媒体信息发布系统

	序号
	产品名称
	主要技术参数及要求
	工程量
	单位

	
	信息发布及诱导
	
	
	

	1
	信息发布主控端软件
	任意分屏、素材任意拖放、支持优先级、时间控制的多节目播放、可添加主流视频格式、图片、FLASH、网页、OFFICE文档等素材、支持流媒体直播、可指定视频播放次数、支持模板导入、节目导入导出、支持实时截屏、定时下载、定时播放、插播、周期播放、指令监控、下载状态监控、日程安排、多服务器下载均衡、多用户管理、终端分配、权限管理、滚动字幕可透明、可设置字体类型、大小、颜色等、时间同步、远程音量调节、日志管理、多轮定时开关机设置、文件智能清理。与排队叫号系统软件匹配，显示队列信息；  
	1
	套

	2
	信息发布分控端软件
	多媒体播放器软件，主要含杜比音效Dolby Digital AC-3，数字影院系统DTS等专利正版使用License，安装在各尺寸一体机上面，用于各场景队列信息发布
1、支持通过网络迅速、准确将信息推送至发布终端
2、支持不同场景队列信息展示页面编辑功能，如：等候大厅、二级候诊厅、诊室、药房、医技等场景
3、支持终端设备管理、监控、权限管理功能
	102
	套

	3
	32寸液晶一体机
	32 寸液晶一体机（含支架）
	73
	台

	4
	55寸液晶一体机
	1、工业级液晶面板，全高清，全视角IPS屏;工业级基板式电源，支持90-263V，50~60HZ交流电输入;专业显示驱动模块，动态颜色校正，色彩均衡，柔和，防刺眼处理;
2、CPU:四核Cortex-A53 ，主频1.5GHz，GPU:四核Mali450，DDR 1G，EMMC  16GB，支持HDMI IN，LINE OUT，支持1920X1080/60HZ，自然分辨率：1920x1080（长宽比16:9），显示色彩：10.7亿（10bit+FRC），可视角度：178°/178°（水平/垂直，标准），亮度（标准）：350cd/m2，对 比 度  标准1400:1
3、响应时间：标准 8 ms（灰阶至灰阶），色域（标准）  100%sRGB。 （含支架）
	8
	台

	5
	55寸自助查询一体机
	55寸立式触摸查询机
触控方式：电容触摸
多点触控：10点
透光率：95%以上
响应时间：6ms
刷新速率：120FPS
显示面积：1209.6(H)*680.4(V)mm
显示比例：16：9
分辨率：1920*1080
显示色彩：10.7M
亮度：300cd/m²
对比度：2000：1
可视角度：178°(H) / 178°(V)
响应时间：6ms
电源：AC110-240，50/60HZ
额定功率：≤150W
待机功率：≤3W
工作寿命：≥60000h
安装方式：落地安装
内存:DDR 2GB
内置存储器:EMMC 8G
解码分辨率：1080P@45fps
视频格式：支持 RM/RMVB，MKV，TS，FLV，AVI，VOB，MOV，WMV，MP4 等
图片格式：支持 BMP、JPEG、PNG、GIF 等
播放模式：支持循环、定时、插播等多种播放模式
网络支持：以太网、WiFi、蓝牙4.0、无线外设扩展
接口：USB*2
以太网：10M/100M自适应
HDMI:支持1080P输出
支持RTC实时时钟
支持定时开关机
	3
	台

	6
	自助查询软件
	【自助查询软件】
定制开发
支持展示医院介绍、科室介绍、医生介绍信息。
支持对接开发排班信息展示。
支持对接开发当日号源信息展示。
支持对接开发物价、药价信息展示与查询。
	1
	套

	7
	55寸导航一体机
	55寸防爆一体机；屏幕类型：工业级A规2K高清屏
前罩防爆玻璃，四周等边框，可竖装
显示比例：16：9
亮度：250~300cd/㎡
对比度：5000:1
颜色：10bit 真彩（16.7M）
背光类型：ELED
最大可视角度：178°
分辨率：1920 * 1080
CPU:四核Cortex-A53 ，主频1.5GHz，GPU:四核Mali450，DDR 1G，EMMC 16GB，支持HDMI IN，LINE OUT，支持1920X1080/60HZ，安卓9.0系统
内置全频箱体喇叭x2
USB支持视频格式：MP4/MPEG2/MPEG4 /H.264等
USB支持音频格式：MP3等；USB支持图片格式：JPG/PNG/BMP等
拥有1*HDMI、1*网络接口、2*USB2.0
	3
	台

	8
	75寸导航一体机
	75寸防爆一体机；屏幕类型：工业级A规2K高清屏
前罩防爆玻璃，四周等边框，可竖装
显示比例：16：9
亮度：250~300cd/㎡
对比度：5000:1
颜色：10bit 真彩（16.7M）
背光类型：ELED
最大可视角度：178°
分辨率：1920 * 1080
CPU:四核Cortex-A53 ，主频1.5GHz，GPU:四核Mali450，DDR 1G，EMMC 16GB，支持HDMI IN，LINE OUT，支持1920X1080/60HZ，安卓9.0系统
内置全频箱体喇叭x2
USB支持视频格式：MP4/MPEG2/MPEG4 /H.264等
USB支持音频格式：MP3等；USB支持图片格式：JPG/PNG/BMP等
拥有1*HDMI、1*网络接口、2*USB2.0
	1
	台

	9
	地图导航软件
	1.支持根据提供的CAD制作地图。
2.支持搜索科室位置，也可以直接在地图上选择起始位置和目的地，计算最佳导航路径，进行模拟导航，并可语音播报。
3.支持跨楼层导航。
4.支持手机端H5和PC端H5。
	1
	套

	
	心身医学中心社会心理服务中心
	
	
	

	1
	室内全彩P2.5
	点间距‌：2.5mm，‌像素密度160,000点/㎡。‌‌2、每个灯芯的波长误差值在±1.5nm以内：每个灯芯的亮度误差在10%以内。
屏体正面为哑黑处理，反光率≤2%；盲点率：≤0.00001，无常亮点。
LED显示屏整屏像素失控率小于0000001且区域像素失控率小于0.000003。
整屏平整度（mm）：≤0.10mm，模组间缝隙：≤0.10mm。中央亮度为100cd/m白场时，水平视角80°时亮度衰减率<10%，垂直视角60时亮度衰减率≤10%。
亮度0-1200cd/m²可调，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式。
色度均匀性：±0.001Cx，Cy 之内。
水平视角：≥170°，垂直视角：≥170°。
发光点中心距偏差：<1%。最大对比度：≥8000：
图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变化处理、钝化处理；显示屏支持动态图像自动补偿功能。
产品上电采用分步时序上电，减少显示屏上电瞬间对电网的冲击。
具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。
防护等级：IP5X。
	19.1488
	平方

	2
	LED电源
	全彩LED开关电源
额定功率：180W
纹波噪声：100%Load：250mVp-p，10%-100%Load：<±1000mV，10%-50%Load：<±500mV;
50%-100%Load：<±500mV;
电压调节范围：/
电压精度：±3.0%
输出电流：40A
线性调整率：±0.5%
负载调整率：±2%
输出电压：4.5V
启动、上升时间：3000ms，负载100%
保持时间：10ms/230VAC 负载100%
输入电压：200～240VAC
频率范围：47～63HZ
功率因数：≥0.45
	72
	个

	3
	视频控制器
	1、规格:1、支持1路真4KHDMI20输入，4路DVI输入，1路3G-SDI。
2、视频输出支持16个千兆网口输出和4路10G光口输出，最大带载高达1040万像素。
3、支持光电转换器模式，可支持10公里远距离传输。
4、支持5个窗口任意布局加1路OSD字幕显示
5、支持创建10个用户场景作为模板保存，方便快速调用。
6、支持HDR10标准极大增强显示屏画质，颜色更加真实画质更加清晰。
7、支持EDID管理，支持用户自定义EDID 和预设EDID。
8、支持预监输出画面，将预监内容通过HDMI发送到显示器显示。
9、无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面。
10、支持将输入信号进行缩放，以匹配LED屏幕的分辨率进行输出； 支持面板一键画面全屏缩放、点对点缩放、自定义缩放三种缩放模式。
	1
	台

	4
	屏体安装框架
	定制
	19.1488
	平方

	5
	配电箱
	定制20KW,包括控制系统
	1
	台

	6
	辅材
	配套电源线、通讯线、管材等
	1
	套

	
	门诊大厅
	
	
	

	1
	室内全彩P2.5
	点间距‌：2.5mm，‌像素密度160,000点/㎡。‌‌2、每个灯芯的波长误差值在±1.5nm以内：每个灯芯的亮度误差在10%以内。
屏体正面为哑黑处理，反光率≤2%；盲点率：≤0.00001，无常亮点。
LED显示屏整屏像素失控率小于0000001且区域像素失控率小于0.000003。
整屏平整度（mm）：≤0.10mm，模组间缝隙：≤0.10mm。中央亮度为100cd/m白场时，水平视角80°时亮度衰减率<10%，垂直视角60时亮度衰减率≤10%。
亮度0-1200cd/m²可调，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式。
色度均匀性：±0.001Cx，Cy 之内。
水平视角：≥170°，垂直视角：≥170°。
发光点中心距偏差：<1%。最大对比度：≥8000：
图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变化处理、钝化处理；显示屏支持动态图像自动补偿功能。
产品上电采用分步时序上电，减少显示屏上电瞬间对电网的冲击。
具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。
防护等级：IP5X。
	41.472
	平方

	2
	LED电源
	全彩LED开关电源
额定功率：180W
纹波噪声：100%Load：250mVp-p，10%-100%Load：<±1000mV，10%-50%Load：<±500mV;
50%-100%Load：<±500mV;
电压调节范围：/
电压精度：±3.0%
输出电流：40A
线性调整率：±0.5%
负载调整率：±2%
输出电压：4.5V
启动、上升时间：3000ms，负载100%
保持时间：10ms/230VAC 负载100%
输入电压：200～240VAC
频率范围：47～63HZ
功率因数：≥0.45
	140
	个

	3
	视频控制器
	1、规格:1、支持1路真4KHDMI20输入，4路DVI输入，1路3G-SDI。
2、视频输出支持16个千兆网口输出和4路10G光口输出，最大带载高达1040万像素。
3、支持光电转换器模式，可支持10公里远距离传输。
4、支持5个窗口任意布局加1路OSD字幕显示
5、支持创建10个用户场景作为模板保存，方便快速调用。
6、支持HDR10标准极大增强显示屏画质，颜色更加真实画质更加清晰。
7、支持EDID管理，支持用户自定义EDID 和预设EDID。
8、支持预监输出画面，将预监内容通过HDMI发送到显示器显示。
9、无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面。
10、支持将输入信号进行缩放，以匹配LED屏幕的分辨率进行输出； 支持面板一键画面全屏缩放、点对点缩放、自定义缩放三种缩放模式。
	1
	台

	4
	屏体安装框架
	定制
	41.472
	平方

	5
	配电箱
	定制40KW,包括控制系统
	1
	台

	6
	辅材
	配套电源线、通讯线、管材等
	1
	套

	
	一站式后勤服务中心
	
	
	

	1
	室内全彩P2.5
	点间距‌：2.5mm，‌像素密度160,000点/㎡。‌‌2、每个灯芯的波长误差值在±1.5nm以内：每个灯芯的亮度误差在10%以内。
屏体正面为哑黑处理，反光率≤2%；盲点率：≤0.00001，无常亮点。
LED显示屏整屏像素失控率小于0000001且区域像素失控率小于0.000003。
整屏平整度（mm）：≤0.10mm，模组间缝隙：≤0.10mm。中央亮度为100cd/m白场时，水平视角80°时亮度衰减率<10%，垂直视角60时亮度衰减率≤10%。
亮度0-1200cd/m²可调，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式。
色度均匀性：±0.001Cx，Cy 之内。
水平视角：≥170°，垂直视角：≥170°。
发光点中心距偏差：<1%。最大对比度：≥8000：
图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变化处理、钝化处理；显示屏支持动态图像自动补偿功能。
产品上电采用分步时序上电，减少显示屏上电瞬间对电网的冲击。
具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。
防护等级：IP5X。
	9.5744
	平方

	2
	LED电源
	全彩LED开关电源
额定功率：180W
纹波噪声：100%Load：250mVp-p，10%-100%Load：<±1000mV，10%-50%Load：<±500mV;
50%-100%Load：<±500mV;
电压调节范围：/
电压精度：±3.0%
输出电流：40A
线性调整率：±0.5%
负载调整率：±2%
输出电压：4.5V
启动、上升时间：3000ms，负载100%
保持时间：10ms/230VAC 负载100%
输入电压：200～240VAC
频率范围：47～63HZ
功率因数：≥0.45
	36
	个

	3
	视频控制器
	1、规格:1、支持1路真4KHDMI20输入，4路DVI输入，1路3G-SDI。
2、视频输出支持16个千兆网口输出和4路10G光口输出，最大带载高达1040万像素。
3、支持光电转换器模式，可支持10公里远距离传输。
4、支持5个窗口任意布局加1路OSD字幕显示
5、支持创建10个用户场景作为模板保存，方便快速调用。
6、支持HDR10标准极大增强显示屏画质，颜色更加真实画质更加清晰。
7、支持EDID管理，支持用户自定义EDID 和预设EDID。
8、支持预监输出画面，将预监内容通过HDMI发送到显示器显示。
9、无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面。
10、支持将输入信号进行缩放，以匹配LED屏幕的分辨率进行输出； 支持面板一键画面全屏缩放、点对点缩放、自定义缩放三种缩放模式。
	1
	台

	4
	屏体安装框架
	定制
	9.5744
	平方

	5
	配电箱
	定制10KW,包括控制系统
	1
	台

	6
	辅材
	配套电源线、通讯线、管材等
	1
	套

	
	科研楼一层前室
	
	
	

	1
	室内全彩P2.5
	点间距‌：2.5mm，‌像素密度160,000点/㎡。‌‌2、每个灯芯的波长误差值在±1.5nm以内：每个灯芯的亮度误差在10%以内。
屏体正面为哑黑处理，反光率≤2%；盲点率：≤0.00001，无常亮点。
LED显示屏整屏像素失控率小于0000001且区域像素失控率小于0.000003。
整屏平整度（mm）：≤0.10mm，模组间缝隙：≤0.10mm。中央亮度为100cd/m白场时，水平视角80°时亮度衰减率<10%，垂直视角60时亮度衰减率≤10%。
亮度0-1200cd/m²可调，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式。
色度均匀性：±0.001Cx，Cy 之内。
水平视角：≥170°，垂直视角：≥170°。
发光点中心距偏差：<1%。最大对比度：≥8000：
图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变化处理、钝化处理；显示屏支持动态图像自动补偿功能。
产品上电采用分步时序上电，减少显示屏上电瞬间对电网的冲击。
具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。
防护等级：IP5X。
	7.9872
	平方

	2
	LED电源
	全彩LED开关电源
额定功率：180W
纹波噪声：100%Load：250mVp-p，10%-100%Load：<±1000mV，10%-50%Load：<±500mV;
50%-100%Load：<±500mV;
电压调节范围：/
电压精度：±3.0%
输出电流：40A
线性调整率：±0.5%
负载调整率：±2%
输出电压：4.5V
启动、上升时间：3000ms，负载100%
保持时间：10ms/230VAC 负载100%
输入电压：200～240VAC
频率范围：47～63HZ
功率因数：≥0.45
	28
	个

	3
	视频控制器
	1、规格:1、支持1路真4KHDMI20输入，4路DVI输入，1路3G-SDI。
2、视频输出支持16个千兆网口输出和4路10G光口输出，最大带载高达1040万像素。
3、支持光电转换器模式，可支持10公里远距离传输。
4、支持5个窗口任意布局加1路OSD字幕显示
5、支持创建10个用户场景作为模板保存，方便快速调用。
6、支持HDR10标准极大增强显示屏画质，颜色更加真实画质更加清晰。
7、支持EDID管理，支持用户自定义EDID 和预设EDID。
8、支持预监输出画面，将预监内容通过HDMI发送到显示器显示。
9、无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面。
10、支持将输入信号进行缩放，以匹配LED屏幕的分辨率进行输出； 支持面板一键画面全屏缩放、点对点缩放、自定义缩放三种缩放模式。
	1
	台

	4
	屏体安装框架
	定制
	7.9872
	平方

	5
	配电箱
	定制10KW,包括控制系统
	1
	台

	6
	辅材
	配套电源线、通讯线、管材等
	1
	套

	
	门诊大门口上方
	
	
	

	1
	室内全彩P2.5
	点间距‌：2.5mm，‌像素密度160,000点/㎡。‌‌2、每个灯芯的波长误差值在±1.5nm以内：每个灯芯的亮度误差在10%以内。
屏体正面为哑黑处理，反光率≤2%；盲点率：≤0.00001，无常亮点。
LED显示屏整屏像素失控率小于0000001且区域像素失控率小于0.000003。
整屏平整度（mm）：≤0.10mm，模组间缝隙：≤0.10mm。中央亮度为100cd/m白场时，水平视角80°时亮度衰减率<10%，垂直视角60时亮度衰减率≤10%。
亮度0-1200cd/m²可调，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式。
色度均匀性：±0.001Cx，Cy 之内。
水平视角：≥170°，垂直视角：≥170°。
发光点中心距偏差：<1%。最大对比度：≥8000：
图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变化处理、钝化处理；显示屏支持动态图像自动补偿功能。
产品上电采用分步时序上电，减少显示屏上电瞬间对电网的冲击。
具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。
防护等级：IP5X。
	8.704
	平方

	2
	LED电源
	全彩LED开关电源
额定功率：180W
纹波噪声：100%Load：250mVp-p，10%-100%Load：<±1000mV，10%-50%Load：<±500mV;
50%-100%Load：<±500mV;
电压调节范围：/
电压精度：±3.0%
输出电流：40A
线性调整率：±0.5%
负载调整率：±2%
输出电压：4.5V
启动、上升时间：3000ms，负载100%
保持时间：10ms/230VAC 负载100%
输入电压：200～240VAC
频率范围：47～63HZ
功率因数：≥0.45
	34
	个

	3
	视频控制器
	1、规格:1、支持1路真4KHDMI20输入，4路DVI输入，1路3G-SDI。
2、视频输出支持16个千兆网口输出和4路10G光口输出，最大带载高达1040万像素。
3、支持光电转换器模式，可支持10公里远距离传输。
4、支持5个窗口任意布局加1路OSD字幕显示
5、支持创建10个用户场景作为模板保存，方便快速调用。
6、支持HDR10标准极大增强显示屏画质，颜色更加真实画质更加清晰。
7、支持EDID管理，支持用户自定义EDID 和预设EDID。
8、支持预监输出画面，将预监内容通过HDMI发送到显示器显示。
9、无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面。
10、支持将输入信号进行缩放，以匹配LED屏幕的分辨率进行输出； 支持面板一键画面全屏缩放、点对点缩放、自定义缩放三种缩放模式。
	1
	台

	4
	屏体安装框架
	定制
	8.704
	平方

	5
	配电箱
	定制10KW,包括控制系统
	1
	台

	6
	辅材
	配套电源线、通讯线、管材等
	1
	套



	2.2 多媒体会议系统 

	序号
	名称
	主要技术参数及要求
	工程量
	单位

	北楼一层示教室1

	交互智能平板
	
	
	
	

	1
	86寸一体机(含壁装支架）
	1.采用≥86英寸触控屏，支持≥3840×2160高清与IPS全视角显示，具备≥20点感应识别触摸技术；
2.具备≥4G内存、≥32G存储，具备2.4G/5G wifi功能，可双操作系统安全备用，方便用户体验；
3.采用高清图像处理引擎，显示、触控、智能核心一体融合；
4.智能显示芯片，智能Android11操作系统，≥4K UI显示，≥4K白板；
5.任意通道均可实现书写批注；
6.待机状态下，HDMI通道信号输入智能唤醒
7.支持无线传屏功能，内置4800W高清摄像头和8阵列麦克风；
8.具备通道记忆功能，开机默认进入主页，具备自定义命名通道功能；
9.支持智能光感调节背光；
10.投标的产品需获得中国节能认证产品认证证书，提供证书复印件或全国认证认可信息公共服务平台查证结果截图；
	1
	台

	2
	无线投屏器
	1.采用无需安装驱动，即插即用；
2.具备≥4K30超高清投屏，音画同步，重点内容呈现更清晰；
3.兼容 USB 和 Type-c 信号接口，支持手机及电脑投屏；
4.同一接收端可连接多台发射端，支持 1、2、3 分屏显示；
5.自带 WIFI 模块，点对点连接，无需再单独配置网络；
6.支持一键切换横竖屏；
	1
	台

	3
	触控智能笔
	智能笔按键：功能键/上翻键/下翻键
功能键（单击）：鼠标左键
功能键（双击）：自定义功能（批注、白板、快捷白板、快捷菜单）
功能键（长按）：飞鼠
续航时间≥30天（每天使用8H，飞鼠2H）
	1
	支

	4
	其他所需及辅助材料
	根据系统需求配置及使用要求
	1
	批

	北楼一层示教室2

	1
	86寸一体机(含壁装支架）
	1.采用≥86英寸触控屏，支持≥3840×2160高清与IPS全视角显示，具备≥20点感应识别触摸技术；
2.具备≥4G内存、≥32G存储，具备2.4G/5G wifi功能，可双操作系统安全备用，方便用户体验；
3.采用高清图像处理引擎，显示、触控、智能核心一体融合；
4.智能显示芯片，智能Android11操作系统，≥4K UI显示，≥4K白板；
5.任意通道均可实现书写批注；
6.待机状态下，HDMI通道信号输入智能唤醒
7.支持无线传屏功能，内置4800W高清摄像头和8阵列麦克风；
8.具备通道记忆功能，开机默认进入主页，具备自定义命名通道功能；
9.支持智能光感调节背光；
10.投标的产品需获得中国节能认证产品认证证书，提供证书复印件或全国认证认可信息公共服务平台查证结果截图；
	1
	台

	2
	无线投屏器
	1.采用无需安装驱动，即插即用；
2.具备≥4K30超高清投屏，音画同步，重点内容呈现更清晰；
3.兼容 USB 和 Type-c 信号接口，支持手机及电脑投屏；
4.同一接收端可连接多台发射端，支持 1、2、3 分屏显示；
5.自带 WIFI 模块，点对点连接，无需再单独配置网络；
6.支持一键切换横竖屏；
	1
	台

	3
	触控智能笔
	智能笔按键：功能键/上翻键/下翻键
功能键（单击）：鼠标左键
功能键（双击）：自定义功能（批注、白板、快捷白板、快捷菜单）
功能键（长按）：飞鼠
续航时间≥30天（每天使用8H，飞鼠2H）
	1
	支

	远程视频会议系统
	
	
	
	

	1
	OPS电脑
	1.支持操作平台：支持32位、64位Windows7、Windows10操作系统，最大支持≥3840x2160的4K解码，支持HDMI4K点屏；
2.处理器：intel ≥I7，主频 ≥3.6GHz, ≥四核八线程；
3.内存：≥8G；
4.硬盘：≥128G(SSD固态硬盘）；
5.网络：≥千兆口保证数据的稳定性；
6.标准接口不低于：1*HDMI；1*VGA；2*USB2.0；2*USB3.0；1*LAN；1*MIC IN；
	1
	台

	2
	全向麦
	1.具有深度消回音，动态噪声抑制，自动增益控制等语音处理技术； 
2.内置麦克风360度全方位拾音，拾音半径≥3米；
3.支持USB功能，连接电脑和视频会议系统实现全双工免提通话功能；
4.多系统支持：Windows、Mac OSX、Android；
	1
	套

	3
	高清摄像机
	1.采用1/2.9"高品质图像传感器，具备207万有效像素，最大分辨率可达1920×1080，输出帧率高达60帧/秒；
2.采用业界先进支持宽动态CMOS传感器,具备f=4.34mm～41.66mm焦距，F1.85～F2.43光圈，10倍光学变焦、10倍电子变倍镜头，视角范围为60°（8.8°-68.8°），可选3倍变焦，最大视角为85°；
3.水平旋转角度为-170°～+170°、速度为0.1～60°/S，仰俯角度为-30°～+30°、速度为0.1～30°/S；
4.具备先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦；
5.基于2D和运动3D降噪算法，采用新一代低噪声传感器，有效的降低了噪声，使得画面干净细腻；
6.采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声；
7.低功耗休眠功能：支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW；
8.支持USB2.0音视频输出；
9.支持Windows7，Windows8，Windows10，Mac osx，Linux等操作系统；
10.支持H.264+/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、PCM音频压缩；
11.内置重力感应器，支持云台自动翻转功能，方便工程安装；
	1
	套

	4
	其他所需及辅助材料
	根据系统需求配置及使用要求
	1
	批

	北楼一层报告室

	交互智能平板
	
	
	
	

	1
	86寸一体机(含壁装支架）
	1.采用≥86英寸触控屏，支持≥3840×2160高清与IPS全视角显示，具备≥20点感应识别触摸技术；
2.具备≥4G内存、≥32G存储，具备2.4G/5G wifi功能，可双操作系统安全备用，方便用户体验；
3.采用高清图像处理引擎，显示、触控、智能核心一体融合；
4.智能显示芯片，智能Android11操作系统，≥4K UI显示，≥4K白板；
5.任意通道均可实现书写批注；
6.待机状态下，HDMI通道信号输入智能唤醒
7.支持无线传屏功能，内置4800W高清摄像头和8阵列麦克风；
8.具备通道记忆功能，开机默认进入主页，具备自定义命名通道功能；
9.支持智能光感调节背光；
10.投标的产品需获得中国节能认证产品认证证书，提供证书复印件或全国认证认可信息公共服务平台查证结果截图；
	1
	台

	2
	无线投屏器
	1.采用无需安装驱动，即插即用；
2.具备≥4K30超高清投屏，音画同步，重点内容呈现更清晰；
3.兼容 USB 和 Type-c 信号接口，支持手机及电脑投屏；
4.同一接收端可连接多台发射端，支持 1、2、3 分屏显示；
5.自带 WIFI 模块，点对点连接，无需再单独配置网络；
6.支持一键切换横竖屏；
	1
	台

	3
	触控智能笔
	智能笔按键：功能键/上翻键/下翻键
功能键（单击）：鼠标左键
功能键（双击）：自定义功能（批注、白板、快捷白板、快捷菜单）
功能键（长按）：飞鼠
续航时间≥30天（每天使用8H，飞鼠2H）
	1
	支

	4
	其他所需及辅助材料
	根据系统需求配置及使用要求
	1
	批

	北楼二层MDT远程会诊室

	1
	86寸一体机(含壁装支架）
	1.采用≥86英寸触控屏，支持≥3840×2160高清与IPS全视角显示，具备≥20点感应识别触摸技术；
2.具备≥4G内存、≥32G存储，具备2.4G/5G wifi功能，可双操作系统安全备用，方便用户体验；
3.采用高清图像处理引擎，显示、触控、智能核心一体融合；
4.智能显示芯片，智能Android11操作系统，≥4K UI显示，≥4K白板；
5.任意通道均可实现书写批注；
6.待机状态下，HDMI通道信号输入智能唤醒
7.支持无线传屏功能，内置4800W高清摄像头和8阵列麦克风；
8.具备通道记忆功能，开机默认进入主页，具备自定义命名通道功能；
9.支持智能光感调节背光；
10.投标的产品需获得中国节能认证产品认证证书，提供证书复印件或全国认证认可信息公共服务平台查证结果截图；
	1
	台

	2
	无线投屏器
	1.采用无需安装驱动，即插即用；
2.具备≥4K30超高清投屏，音画同步，重点内容呈现更清晰；
3.兼容 USB 和 Type-c 信号接口，支持手机及电脑投屏；
4.同一接收端可连接多台发射端，支持 1、2、3 分屏显示；
5.自带 WIFI 模块，点对点连接，无需再单独配置网络；
6.支持一键切换横竖屏；
	1
	台

	3
	触控智能笔
	智能笔按键：功能键/上翻键/下翻键
功能键（单击）：鼠标左键
功能键（双击）：自定义功能（批注、白板、快捷白板、快捷菜单）
功能键（长按）：飞鼠
续航时间≥30天（每天使用8H，飞鼠2H）
	1
	支

	远程视频会议系统
	
	
	
	

	1
	OPS电脑
	1.支持操作平台：支持32位、64位Windows7、Windows10操作系统，最大支持≥3840x2160的4K解码，支持HDMI4K点屏；
2.处理器：intel ≥I7，主频 ≥3.6GHz, ≥四核八线程；
3.内存：≥8G；
4.硬盘：≥128G(SSD固态硬盘）；
5.网络：≥千兆口保证数据的稳定性；
6.标准接口不低于：1*HDMI；1*VGA；2*USB2.0；2*USB3.0；1*LAN；1*MIC IN；
	1
	台

	2
	全向麦
	1.具有深度消回音，动态噪声抑制，自动增益控制等语音处理技术； 
2.内置麦克风360度全方位拾音，拾音半径≥3米；
3.支持USB功能，连接电脑和视频会议系统实现全双工免提通话功能；
4.多系统支持：Windows、Mac OSX、Android；
	1
	套

	3
	高清摄像机
	1.采用1/2.9"高品质图像传感器，具备207万有效像素，最大分辨率可达1920×1080，输出帧率高达60帧/秒；
2.采用业界先进支持宽动态CMOS传感器,具备f=4.34mm～41.66mm焦距，F1.85～F2.43光圈，10倍光学变焦、10倍电子变倍镜头，视角范围为60°（8.8°-68.8°），可选3倍变焦，最大视角为85°；
3.水平旋转角度为-170°～+170°、速度为0.1～60°/S，仰俯角度为-30°～+30°、速度为0.1～30°/S；
4.具备先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦；
5.基于2D和运动3D降噪算法，采用新一代低噪声传感器，有效的降低了噪声，使得画面干净细腻；
6.采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声；
7.低功耗休眠功能：支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW；
8.支持USB2.0音视频输出；
9.支持Windows7，Windows8，Windows10，Mac osx，Linux等操作系统；
10.支持H.264+/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、PCM音频压缩；
11.内置重力感应器，支持云台自动翻转功能，方便工程安装；
	1
	套

	4
	其他所需及辅助材料
	根据系统需求配置及使用要求
	1
	批

	北楼二层检验科

	1
	86寸一体机(含壁装支架）
	1.采用≥86英寸触控屏，支持≥3840×2160高清与IPS全视角显示，具备≥20点感应识别触摸技术；
2.具备≥4G内存、≥32G存储，具备2.4G/5G wifi功能，可双操作系统安全备用，方便用户体验；
3.采用高清图像处理引擎，显示、触控、智能核心一体融合；
4.智能显示芯片，智能Android11操作系统，≥4K UI显示，≥4K白板；
5.任意通道均可实现书写批注；
6.待机状态下，HDMI通道信号输入智能唤醒
7.支持无线传屏功能，内置4800W高清摄像头和8阵列麦克风；
8.具备通道记忆功能，开机默认进入主页，具备自定义命名通道功能；
9.支持智能光感调节背光；
10.投标的产品需获得中国节能认证产品认证证书，提供证书复印件或全国认证认可信息公共服务平台查证结果截图；
	1
	台

	2
	无线投屏器
	1.采用无需安装驱动，即插即用；
2.具备≥4K30超高清投屏，音画同步，重点内容呈现更清晰；
3.兼容 USB 和 Type-c 信号接口，支持手机及电脑投屏；
4.同一接收端可连接多台发射端，支持 1、2、3 分屏显示；
5.自带 WIFI 模块，点对点连接，无需再单独配置网络；
6.支持一键切换横竖屏；
	1
	台

	3
	触控智能笔
	智能笔按键：功能键/上翻键/下翻键
功能键（单击）：鼠标左键
功能键（双击）：自定义功能（批注、白板、快捷白板、快捷菜单）
功能键（长按）：飞鼠
续航时间≥30天（每天使用8H，飞鼠2H）
	1
	支

	4
	OPS电脑
	1.支持操作平台：支持32位、64位Windows7、Windows10操作系统，最大支持≥3840x2160的4K解码，支持HDMI4K点屏；
2.处理器：intel ≥I7，主频 ≥3.6GHz, ≥四核八线程；
3.内存：≥8G；
4.硬盘：≥128G(SSD固态硬盘）；
5.网络：≥千兆口保证数据的稳定性；
6.标准接口不低于：1*HDMI；1*VGA；2*USB2.0；2*USB3.0；1*LAN；1*MIC IN；
	1
	台

	5
	全向麦
	1.具有深度消回音，动态噪声抑制，自动增益控制等语音处理技术； 
2.内置麦克风360度全方位拾音，拾音半径≥3米；
3.支持USB功能，连接电脑和视频会议系统实现全双工免提通话功能；
4.多系统支持：Windows、Mac OSX、Android；
	1
	套

	5
	高清摄像机
	1.采用1/2.9"高品质图像传感器，具备207万有效像素，最大分辨率可达1920×1080，输出帧率高达60帧/秒；
2.采用业界先进支持宽动态CMOS传感器,具备f=4.34mm～41.66mm焦距，F1.85～F2.43光圈，10倍光学变焦、10倍电子变倍镜头，视角范围为60°（8.8°-68.8°），可选3倍变焦，最大视角为85°；
3.水平旋转角度为-170°～+170°、速度为0.1～60°/S，仰俯角度为-30°～+30°、速度为0.1～30°/S；
4.具备先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦；
5.基于2D和运动3D降噪算法，采用新一代低噪声传感器，有效的降低了噪声，使得画面干净细腻；
6.采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声；
7.低功耗休眠功能：支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW；
8.支持USB2.0音视频输出；
9.支持Windows7，Windows8，Windows10，Mac osx，Linux等操作系统；
10.支持H.264+/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、PCM音频压缩；
11.内置重力感应器，支持云台自动翻转功能，方便工程安装；
	1
	套

	6
	其他所需及辅助材料
	根据系统需求配置及使用要求
	1
	批

	北楼二层特检科示教室

	1
	86寸一体机(含壁装支架）
	1.采用≥86英寸触控屏，支持≥3840×2160高清与IPS全视角显示，具备≥20点感应识别触摸技术；
2.具备≥4G内存、≥32G存储，具备2.4G/5G wifi功能，可双操作系统安全备用，方便用户体验；
3.采用高清图像处理引擎，显示、触控、智能核心一体融合；
4.智能显示芯片，智能Android11操作系统，≥4K UI显示，≥4K白板；
5.任意通道均可实现书写批注；
6.待机状态下，HDMI通道信号输入智能唤醒
7.支持无线传屏功能，内置4800W高清摄像头和8阵列麦克风；
8.具备通道记忆功能，开机默认进入主页，具备自定义命名通道功能；
9.支持智能光感调节背光；
10.投标的产品需获得中国节能认证产品认证证书，提供证书复印件或全国认证认可信息公共服务平台查证结果截图；
	1
	台

	2
	无线投屏器
	1.采用无需安装驱动，即插即用；
2.具备≥4K30超高清投屏，音画同步，重点内容呈现更清晰；
3.兼容 USB 和 Type-c 信号接口，支持手机及电脑投屏；
4.同一接收端可连接多台发射端，支持 1、2、3 分屏显示；
5.自带 WIFI 模块，点对点连接，无需再单独配置网络；
6.支持一键切换横竖屏；
	1
	台

	3
	触控智能笔
	智能笔按键：功能键/上翻键/下翻键
功能键（单击）：鼠标左键
功能键（双击）：自定义功能（批注、白板、快捷白板、快捷菜单）
功能键（长按）：飞鼠
续航时间≥30天（每天使用8H，飞鼠2H）
	1
	支

	4
	OPS电脑
	1.支持操作平台：支持32位、64位Windows7、Windows10操作系统，最大支持≥3840x2160的4K解码，支持HDMI4K点屏；
2.处理器：intel ≥I7，主频 ≥3.6GHz, ≥四核八线程；
3.内存：≥8G；
4.硬盘：≥128G(SSD固态硬盘）；
5.网络：≥千兆口保证数据的稳定性；
6.标准接口不低于：1*HDMI；1*VGA；2*USB2.0；2*USB3.0；1*LAN；1*MIC IN；
	1
	台

	5
	全向麦
	1.具有深度消回音，动态噪声抑制，自动增益控制等语音处理技术； 
2.内置麦克风360度全方位拾音，拾音半径≥3米；
3.支持USB功能，连接电脑和视频会议系统实现全双工免提通话功能；
4.多系统支持：Windows、Mac OSX、Android；
	1
	套

	5
	高清摄像机
	1.采用1/2.9"高品质图像传感器，具备207万有效像素，最大分辨率可达1920×1080，输出帧率高达60帧/秒；
2.采用业界先进支持宽动态CMOS传感器,具备f=4.34mm～41.66mm焦距，F1.85～F2.43光圈，10倍光学变焦、10倍电子变倍镜头，视角范围为60°（8.8°-68.8°），可选3倍变焦，最大视角为85°；
3.水平旋转角度为-170°～+170°、速度为0.1～60°/S，仰俯角度为-30°～+30°、速度为0.1～30°/S；
4.具备先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦；
5.基于2D和运动3D降噪算法，采用新一代低噪声传感器，有效的降低了噪声，使得画面干净细腻；
6.采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声；
7.低功耗休眠功能：支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW；
8.支持USB2.0音视频输出；
9.支持Windows7，Windows8，Windows10，Mac osx，Linux等操作系统；
10.支持H.264+/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、PCM音频压缩；
11.内置重力感应器，支持云台自动翻转功能，方便工程安装；
	1
	套

	6
	其他所需及辅助材料
	根据系统需求配置及使用要求
	1
	批

	北楼三层会议、示教室

	扩声系统
	
	
	
	

	1
	专业音箱
	1.系 统：≥5"同轴三分频音箱
2.高音单元：≥1x25mm音圈压缩单元
3.中音单元：≥1x5.25"（38mm音圈）驱动单元
4.低音单元：≥1x5.25"（38mm音圈）驱动单元
5.频率响应：≥85Hz-20KHz（±3dB）
6.功 率：≥180W（RMS） ≥720W （PEAK）
7.标称阻抗：4Ω
8.灵 敏 度：≥95dB/1W/1M
9.最大声压：≥119dB
10.覆盖角度：水平 ≥80° 垂直 ≥80°
	4
	只

	2
	专业功放
	1.具备≥2×400W/8Ω，≥2×800W/4Ω、桥接≥1×1200W/8Ω多种阻抗功率；
2.信号和削波发光LED指示灯可监视功放的工作状态；
3.全自动保护电路，包括直流、过流、过压、过热和动态自动限幅保护，确保功放稳定、高效工作；
4.具备立体声、单声道、桥接三种经典工作模式，满足不同系统的搭配；
5.频率响应≥20Hz-20KHz；
	2
	台

	3
	调音台
	1.采用≥6路平衡式话筒输入及≥2路立体声输入,≥2编组输出，≥3组AUX辅助；
2.话筒提供优质的+48V幻像电源；
3.中频扫频的≥三段均衡, MF频段的范围是从≥140Hz到3kHz；
4.内置DSP数字效果器，≥4组母线；
5.≥100MM行程高分析度推子
	1
	台

	4
	智能话筒处理器
	1.采用全自适应AI反馈处理算法，智能高速自动反馈抑制处理；
2.装备≥2.44英寸LCD彩屏显示，可动态显示当前设备工作状态和系统输出电平；
3.具备即插即用，无需调试一键进入工作模式，自动适应其他音响设备和声学装饰环境；
4.兼容性强，全面高效提升话筒增益≥8-20dB，发言距离≥50-150CM；
5.具备≥两路路MIC平衡（非平衡）信号输入和≥两路平衡信号输出，每一路平衡输入带独立增益调节和48V幻象供电； 
6.具备≥1路USB接口，可连接软件进行≥16段均衡调节，也可升级程序使用；
	1
	台

	5
	数字音频处理器
	1.具备≥1个TCP/IP通讯端口、≥1个RS-232通讯端口，开放第三方控制协议；
2.具备≥8路模拟输出通道，采用凤凰接口；
3.输入动态范围：≥110dB，输出动态范围：≥110dB；
4.具备≥4路GIPO接口，≥1路RS232和≥1路RS485接口；
5.内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议等；
6.独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB;
7.噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB；
8.具备≥8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择；
9.提供终端用户订制操作界面，最大支持≥30台设备同一个界面管理；
10.兼容Windows/Android/Ios全操作平台控制界面，可无线WiFi控制；
	1
	台

	6
	网络电源时序器
	1.装备≥2.0"LCD显示屏，支持实时显示当前电压、日期时间、通道开关等状态；
2.支持≥8路独立大功率受控电源输出，单路最大功率≥2500W，具备8路快捷按键切换；
3.单路输出电流≥13A，额定输出总电流≥30A；
4.支持电子密码锁功能，可对设备进行安全保障，防止人为误操作；
5.具备≥10组设备开关场景数据保存与调用，场景管理应用简单便捷；
6.特设欠压、超压检测及报警功能，为设备提供可靠的保障；
7.具有手动、中控或电脑软件同时控制功能，通过面板一键开关时序关启通道，实现时序功能；
8.协议和接口的开放性，提供≥1路TCP/IP、≥1路RS-232与≥1路RS-485控制接口与所有可编程控制主机兼容或电脑软件控制；
9.具备≥2个5V USB接口，对外供电；
	1
	台

	发言系统
	
	
	
	

	1
	1拖2无线手持话筒
	1.采用610-695MHz频段（支持可选530-580MHz、780-830MHz频段），具备200个频点可调，方便多套使用，轻松避开各类干扰；
2.主机采用拨轮式操控，装备≥2.69"高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、扫频等信息；
3.采用≥两组独立天线进行音频与数据传输，保证音质传输过程中更加稳定可靠；
4.具备≥两路独立卡侬输出及≥一路卡侬混合输出，可调节混合输出幅度，支持会议全程音频独立录音保存；
5.主机具备≥20级音量大小调节，可独立调节每个通道的音量大小；
6.主机具备≥1个3.5mm音频监听或录音功能，音量大小可自由调节；
7.低功耗设计，具备电量动态显示和低电提醒功能，支持≥10小时连续待机使用；
	1
	套

	2
	会议主机
	1.装备≥2.8"LCD彩色显示屏、可脱离电脑完成系统设置，提高安装调试效率；
2.具备≥6路单元输出接口，包含≥4路8芯和≥2路RJ45网络接口，支持连接≥180台单元；
3.备先入先出和自由讨论≥两种模式，发言人数可设置≥1至6台，自由模式可全开；
4.系统可设置为自由讨论模式，所有会议单元可以全部自由开启发言不受数量限制；
5.面板带≥32级音量电平指示灯显示，当音量异常或过载时会红色显示；
6.内置≥4×4路标清视频矩阵切换，具备≥3路视频环出功能；
7.具备≥2个RS-232接口，可连接控制电脑、摄像机或第三方控制系统；
	1
	台

	3
	会议话筒
	1.内置高保真≥9.7mm镀金电容式拾音头；
2.采用伸缩式结构设计，内置麦克风防风罩；
3.面板具备≥48mm长度发言指示灯，可定制不同身份发言及编号指示灯按不同颜色状态显示；
4.发言按键具备图形及盲文双重标识；
5.具备先入先出和自由讨论会议模式，发言数量可设定≥1/2/3/4/5/6台；
6.配合摄像机，通过会议主机、控制键盘预设后，可进行摄像机自动跟踪；
7.具备“热插拔”功能，支持自动修复与快速定位系统故障不影响其它设备运行；
8.支持≥8台主席单元，主席单元具有优先权功能，也可关闭其它正在发言的代表单元；
9.具备≥1个3.5mm耳机插口和≥1组音量按键，作为会议监听，可调节接听音量大小；                  
	2
	台

	4
	会议话筒
	1.内置高保真≥9.7mm镀金电容式拾音头；
2.采用伸缩式结构设计，内置麦克风防风罩；
3.面板具备≥48mm长度发言指示灯，可定制不同身份发言及编号指示灯按不同颜色状态显示；
4.发言按键具备图形及盲文双重标识；
5.具备先入先出和自由讨论会议模式，发言数量可设定≥1/2/3/4/5/6台；
7.配合摄像机，通过会议主机、控制键盘预设后，可进行摄像机自动跟踪；
8.具备“热插拔”功能，支持自动修复与快速定位系统故障不影响其它设备运行；
9.具备≥1个3.5mm耳机插口和≥1组音量按键，作为会议监听，可调节接听音量大小                                             
	24
	台

	5
	延长线
	20米
	2
	条

	6
	会议8芯地插
	含两位8芯母座模块，可作会议系统连接跳线使用，地插与地插之间颗采取手拉手连接；
	2
	个

	显示系统
	
	
	
	

	1
	4K固定无缝矩阵
	1.支持≥8路高清信号源输入，≥8路高清信号源输出，采用HDMI母座接口；
2.自适应4K@30、1920×1200@60及以下各种分辨率；
3.具备≥15个切换按键，支持快速切换操作，可提供多种按键颜色选择，方便用户选择；；
4.装备≥160×32高亮度LCD显示屏，可实时显示操作状态；
5.支持EDID管理功能；
6.具有≥1路RS-232通讯接口，支持电脑控制或可编程中央控制系统控制；
7.具有≥1路网络扩展口，可通过以太网远程控制，支持≥8个用户同时连接；
	1
	台

	2
	高清投影机
	驱动模式：多晶硅TFT有源矩阵
像素数：2,073,600 dots(1920x1080)x3
实际分辨率：1080P全高清
横纵比：16:9
刷新率：192Hz-240Hz
F-值：1.49-1.72
焦距：16.9mm-20.28mm
变焦比：1.0-1.2
类型：210W UHE
寿命：6,000小时亮度控制: 标准模式），12,000小时亮度控制: ECO模式）
屏幕大小（投影距离）：34英寸-332英寸（0.91m-10.94m）
偏移量：14.3:1
白色亮度：3,500流明（ISO标准）
色彩亮度：3,500流明（ISO标准）
对比度：16,000:1
	1
	台

	3
	电动遥控高清投影幕
	增益1.2，可视角度＞160度，具有高亮度，彩色还原性好，成像清晰，能支持1080P成像投影，视场角大，光线柔和，长时间观看不易疲劳，幕面厚薄均匀，重量轻，极高的幕面平整度，不受气温影响而卷边，经特殊工艺处理，物理参数稳定，最先进的幕面品质超越现行的白塑幕面。可擦洗；尺寸：120寸；比例：16：9；投影方式：正投；材质：进口高清玻纤白幕；配管状电机；
	1
	个

	周边配套
	
	
	
	

	1
	机柜
	前后门带锁，前门玻璃材质，机柜顶有散热装置，尺寸：600*600*1200
	1
	个

	2
	音箱支架
	1.最大承重≤40Kg；
2.水平旋转-90°~ +90°；
3.俯角/垂直调节-7.5°~ +90°；
4.离墙最远距离100 mm；
5.材质：冷轧钢板；
	4
	支

	3
	专业双绞护套音箱线缆
	2×2.5mm²护套绞形扬声器线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘，灰色聚氯乙烯护套；适用于工程暗线架设，外径：9.0mm；2芯绞合加护套，导体截面积：2.5mm²；导体直流电阻：0.7Ω/100m。
	1
	项

	4
	屏蔽音频信号线
	2x0.3mm²专业双绞话筒线, 采用优质无氧铜丝（OFC）揉合成导体，特别配方聚氯乙烯绝缘，弹性PVC外护套，屏蔽层采用优质无氧铜（OFC）缠绕。导体：37/0.10mm绞合裸铜丝；导体截面积：0.3mm²；绝缘：PVC绝缘料，2芯绞合；屏蔽：优质无氧裸铜丝缠绕屏蔽；护套：黑色弹性PVC护套料；外径：6.0mm；导体直流电阻：5.94Ω/100m；电容：125pF/m
	1
	项

	5
	多媒体插座
	模块包括音频、HDMI、卡侬
	1
	个

	6
	各种接插件
	根据系统需求配置及使用要求
	1
	批

	7
	线槽管
	各种线槽、管线及配套件
	1
	批

	8
	其他辅助材料
	根据系统需求配置及使用要求
	1
	项

	北楼三层会议室

	1
	86寸一体机(含壁装支架）
	1.采用≥86英寸触控屏，支持≥3840×2160高清与IPS全视角显示，具备≥20点感应识别触摸技术；
2.具备≥4G内存、≥32G存储，具备2.4G/5G wifi功能，可双操作系统安全备用，方便用户体验；
3.采用高清图像处理引擎，显示、触控、智能核心一体融合；
4.智能显示芯片，智能Android11操作系统，≥4K UI显示，≥4K白板；
5.任意通道均可实现书写批注；
6.待机状态下，HDMI通道信号输入智能唤醒
7.支持无线传屏功能，内置4800W高清摄像头和8阵列麦克风；
8.具备通道记忆功能，开机默认进入主页，具备自定义命名通道功能；
9.支持智能光感调节背光；
10.投标的产品需获得中国节能认证产品认证证书，提供证书复印件或全国认证认可信息公共服务平台查证结果截图；
	1
	台

	2
	无线投屏器
	1.采用无需安装驱动，即插即用；
2.具备≥4K30超高清投屏，音画同步，重点内容呈现更清晰；
3.兼容 USB 和 Type-c 信号接口，支持手机及电脑投屏；
4.同一接收端可连接多台发射端，支持 1、2、3 分屏显示；
5.自带 WIFI 模块，点对点连接，无需再单独配置网络；
6.支持一键切换横竖屏；
	1
	台

	3
	触控智能笔
	智能笔按键：功能键/上翻键/下翻键
功能键（单击）：鼠标左键
功能键（双击）：自定义功能（批注、白板、快捷白板、快捷菜单）
功能键（长按）：飞鼠
续航时间≥30天（每天使用8H，飞鼠2H）
	1
	支

	4
	其他所需及辅助材料
	根据系统需求配置及使用要求
	1
	批

	北楼三层示教室

	1
	86寸一体机(含壁装支架）
	1.采用≥86英寸触控屏，支持≥3840×2160高清与IPS全视角显示，具备≥20点感应识别触摸技术；
2.具备≥4G内存、≥32G存储，具备2.4G/5G wifi功能，可双操作系统安全备用，方便用户体验；
3.采用高清图像处理引擎，显示、触控、智能核心一体融合；
4.智能显示芯片，智能Android11操作系统，≥4K UI显示，≥4K白板；
5.任意通道均可实现书写批注；
6.待机状态下，HDMI通道信号输入智能唤醒
7.支持无线传屏功能，内置4800W高清摄像头和8阵列麦克风；
8.具备通道记忆功能，开机默认进入主页，具备自定义命名通道功能；
9.支持智能光感调节背光；
10.投标的产品需获得中国节能认证产品认证证书，提供证书复印件或全国认证认可信息公共服务平台查证结果截图；
	1
	台

	2
	无线投屏器
	1.采用无需安装驱动，即插即用；
2.具备≥4K30超高清投屏，音画同步，重点内容呈现更清晰；
3.兼容 USB 和 Type-c 信号接口，支持手机及电脑投屏；
4.同一接收端可连接多台发射端，支持 1、2、3 分屏显示；
5.自带 WIFI 模块，点对点连接，无需再单独配置网络；
6.支持一键切换横竖屏；
	1
	台

	3
	触控智能笔
	智能笔按键：功能键/上翻键/下翻键
功能键（单击）：鼠标左键
功能键（双击）：自定义功能（批注、白板、快捷白板、快捷菜单）
功能键（长按）：飞鼠
续航时间≥30天（每天使用8H，飞鼠2H）
	1
	支

	4
	其他所需及辅助材料
	根据系统需求配置及使用要求
	1
	批

	北楼四层临床医学办公、示教

	1
	86寸一体机(含壁装支架）
	1.采用≥86英寸触控屏，支持≥3840×2160高清与IPS全视角显示，具备≥20点感应识别触摸技术；
2.具备≥4G内存、≥32G存储，具备2.4G/5G wifi功能，可双操作系统安全备用，方便用户体验；
3.采用高清图像处理引擎，显示、触控、智能核心一体融合；
4.智能显示芯片，智能Android11操作系统，≥4K UI显示，≥4K白板；
5.任意通道均可实现书写批注；
6.待机状态下，HDMI通道信号输入智能唤醒
7.支持无线传屏功能，内置4800W高清摄像头和8阵列麦克风；
8.具备通道记忆功能，开机默认进入主页，具备自定义命名通道功能；
9.支持智能光感调节背光；
10.投标的产品需获得中国节能认证产品认证证书，提供证书复印件或全国认证认可信息公共服务平台查证结果截图；
	1
	台

	2
	无线投屏器
	1.采用无需安装驱动，即插即用；
2.具备≥4K30超高清投屏，音画同步，重点内容呈现更清晰；
3.兼容 USB 和 Type-c 信号接口，支持手机及电脑投屏；
4.同一接收端可连接多台发射端，支持 1、2、3 分屏显示；
5.自带 WIFI 模块，点对点连接，无需再单独配置网络；
6.支持一键切换横竖屏；
	1
	台

	3
	触控智能笔
	智能笔按键：功能键/上翻键/下翻键
功能键（单击）：鼠标左键
功能键（双击）：自定义功能（批注、白板、快捷白板、快捷菜单）
功能键（长按）：飞鼠
续航时间≥30天（每天使用8H，飞鼠2H）
	1
	支

	1
	其他所需及辅助材料
	根据系统需求配置及使用要求
	1
	批

	北楼四层会议室

	扩声系统
	
	
	
	

	1
	专业音箱
	1.系 统：≥5"同轴三分频音箱
2.高音单元：≥1x25mm音圈压缩单元
3.中音单元：≥1x5.25"（38mm音圈）驱动单元
4.低音单元：≥1x5.25"（38mm音圈）驱动单元
5.频率响应：≥85Hz-20KHz（±3dB）
6.功 率：≥180W（RMS） ≥720W （PEAK）
7.标称阻抗：4Ω
8.灵 敏 度：≥95dB/1W/1M
9.最大声压：≥119dB
10.覆盖角度：水平 ≥80° 垂直 ≥80°
	4
	只

	2
	专业功放
	1.具备≥2×400W/8Ω，≥2×800W/4Ω、桥接≥1×1200W/8Ω多种阻抗功率；
2.信号和削波发光LED指示灯可监视功放的工作状态；
3.全自动保护电路，包括直流、过流、过压、过热和动态自动限幅保护，确保功放稳定、高效工作；
4.具备立体声、单声道、桥接三种经典工作模式，满足不同系统的搭配；
5.频率响应≥20Hz-20KHz；
	2
	台

	3
	调音台
	1.采用≥6路平衡式话筒输入及≥2路立体声输入,≥2编组输出，≥3组AUX辅助；
2.话筒提供优质的+48V幻像电源；
3.中频扫频的≥三段均衡, MF频段的范围是从≥140Hz到3kHz；
4.内置DSP数字效果器，≥4组母线；
5.≥100MM行程高分析度推子
	1
	台

	4
	智能话筒处理器
	1.采用全自适应AI反馈处理算法，智能高速自动反馈抑制处理；
2.装备≥2.44英寸LCD彩屏显示，可动态显示当前设备工作状态和系统输出电平；
3.具备即插即用，无需调试一键进入工作模式，自动适应其他音响设备和声学装饰环境；
4.兼容性强，全面高效提升话筒增益≥8-20dB，发言距离≥50-150CM；
5.具备≥两路路MIC平衡（非平衡）信号输入和≥两路平衡信号输出，每一路平衡输入带独立增益调节和48V幻象供电； 
6.具备≥1路USB接口，可连接软件进行≥16段均衡调节，也可升级程序使用；
	1
	台

	5
	数字音频处理器
	1.具备≥1个TCP/IP通讯端口、≥1个RS-232通讯端口，开放第三方控制协议；
2.具备≥8路模拟输出通道，采用凤凰接口；
3.输入动态范围：≥110dB，输出动态范围：≥110dB；
4.具备≥4路GIPO接口，≥1路RS232和≥1路RS485接口；
5.内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议等；
6.独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB;
7.噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB；
8.具备≥8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择；
9.提供终端用户订制操作界面，最大支持≥30台设备同一个界面管理；
10.兼容Windows/Android/Ios全操作平台控制界面，可无线WiFi控制；
	1
	台

	6
	网络电源时序器
	1.装备≥2.0"LCD显示屏，支持实时显示当前电压、日期时间、通道开关等状态；
2.支持≥8路独立大功率受控电源输出，单路最大功率≥2500W，具备8路快捷按键切换；
3.单路输出电流≥13A，额定输出总电流≥30A；
4.支持电子密码锁功能，可对设备进行安全保障，防止人为误操作；
5.具备≥10组设备开关场景数据保存与调用，场景管理应用简单便捷；
6.特设欠压、超压检测及报警功能，为设备提供可靠的保障；
7.具有手动、中控或电脑软件同时控制功能，通过面板一键开关时序关启通道，实现时序功能；
8.协议和接口的开放性，提供≥1路TCP/IP、≥1路RS-232与≥1路RS-485控制接口与所有可编程控制主机兼容或电脑软件控制；
9.具备≥2个5V USB接口，对外供电；
	1
	台

	发言系统
	
	
	
	

	1
	1拖2无线手持话筒
	1.采用610-695MHz频段（支持可选530-580MHz、780-830MHz频段），具备200个频点可调，方便多套使用，轻松避开各类干扰；
2.主机采用拨轮式操控，装备≥2.69"高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、扫频等信息；
3.采用≥两组独立天线进行音频与数据传输，保证音质传输过程中更加稳定可靠；
4.具备≥两路独立卡侬输出及≥一路卡侬混合输出，可调节混合输出幅度，支持会议全程音频独立录音保存；
5.主机具备≥20级音量大小调节，可独立调节每个通道的音量大小；
6.主机具备≥1个3.5mm音频监听或录音功能，音量大小可自由调节；
7.低功耗设计，具备电量动态显示和低电提醒功能，支持≥10小时连续待机使用；
	1
	套

	2
	会议主机
	1.装备≥2.8"LCD彩色显示屏、可脱离电脑完成系统设置，提高安装调试效率；
2.具备≥6路单元输出接口，包含≥4路8芯和≥2路RJ45网络接口，支持连接≥180台单元；
3.备先入先出和自由讨论≥两种模式，发言人数可设置≥1至6台，自由模式可全开；
4.系统可设置为自由讨论模式，所有会议单元可以全部自由开启发言不受数量限制；
5.面板带≥32级音量电平指示灯显示，当音量异常或过载时会红色显示；
6.内置≥4×4路标清视频矩阵切换，具备≥3路视频环出功能；
7.具备≥2个RS-232接口，可连接控制电脑、摄像机或第三方控制系统；
	1
	台

	3
	会议话筒
	1.内置高保真≥9.7mm镀金电容式拾音头；
2.采用伸缩式结构设计，内置麦克风防风罩；
3.面板具备≥48mm长度发言指示灯，可定制不同身份发言及编号指示灯按不同颜色状态显示；
4.发言按键具备图形及盲文双重标识；
5.具备先入先出和自由讨论会议模式，发言数量可设定≥1/2/3/4/5/6台；
6.配合摄像机，通过会议主机、控制键盘预设后，可进行摄像机自动跟踪；
7.具备“热插拔”功能，支持自动修复与快速定位系统故障不影响其它设备运行；
8.支持≥8台主席单元，主席单元具有优先权功能，也可关闭其它正在发言的代表单元；
9.具备≥1个3.5mm耳机插口和≥1组音量按键，作为会议监听，可调节接听音量大小
	2
	台

	4
	会议话筒
	1.内置高保真≥9.7mm镀金电容式拾音头；
2.采用伸缩式结构设计，内置麦克风防风罩；
3.面板具备≥48mm长度发言指示灯，可定制不同身份发言及编号指示灯按不同颜色状态显示；
4.发言按键具备图形及盲文双重标识；
5.具备先入先出和自由讨论会议模式，发言数量可设定≥1/2/3/4/5/6台；
7.配合摄像机，通过会议主机、控制键盘预设后，可进行摄像机自动跟踪；
8.具备“热插拔”功能，支持自动修复与快速定位系统故障不影响其它设备运行；
9.具备≥1个3.5mm耳机插口和≥1组音量按键，作为会议监听，可调节接听音量大小
	22
	台

	5
	八芯延长线
	话筒延长线20米
	2
	条

	6
	会议8芯地插
	含两位8芯母座模块，可作会议系统连接跳线使用，地插与地插之间颗采取手拉手连接；
	2
	个

	显示系统
	
	
	
	

	1
	4K固定无缝矩阵
	1.支持≥8路高清信号源输入，≥8路高清信号源输出，采用HDMI母座接口；
2.自适应4K@30、1920×1200@60及以下各种分辨率；
3.具备≥15个切换按键，支持快速切换操作，可提供多种按键颜色选择，方便用户选择；；
4.装备≥160×32高亮度LCD显示屏，可实时显示操作状态；
5.支持EDID管理功能；
6.具有≥1路RS-232通讯接口，支持电脑控制或可编程中央控制系统控制；
7.具有≥1路网络扩展口，可通过以太网远程控制，支持≥8个用户同时连接
	1
	台

	2
	高清投影机
	驱动模式：多晶硅TFT有源矩阵
像素数：2,073,600 dots(1920x1080)x3
实际分辨率：1080P全高清
横纵比：16:9
刷新率：192Hz-240Hz
F-值：1.49-1.72
焦距：16.9mm-20.28mm
变焦比：1.0-1.2
类型：210W UHE
寿命：6,000小时
白色亮度：3,500流明（ISO标准）
色彩亮度：3,500流明（ISO标准）
对比度 ：16,000:1
	1
	台

	3
	电动遥控高清投影幕
	增益1.2，可视角度＞160度，具有高亮度，彩色还原性好，成像清晰，能支持1080P成像投影，视场角大，光线柔和，长时间观看不易疲劳，幕面厚薄均匀，重量轻，极高的幕面平整度，不受气温影响而卷边，经特殊工艺处理，物理参数稳定，最先进的幕面品质超越现行的白塑幕面。可擦洗；尺寸：120寸；比例：16：9；投影方式：正投；材质：进口高清玻纤白幕；配管状电机，性能更稳定
	1
	个

	4
	无线投屏器
	1.采用无需安装驱动，即插即用；
2.具备≥4K30超高清投屏，音画同步，重点内容呈现更清晰；
3.兼容 USB 和 Type-c 信号接口，支持手机及电脑投屏；
4.同一接收端可连接多台发射端，支持 1、2、3 分屏显示；
5.自带 WIFI 模块，点对点连接，无需再单独配置网络；
6.支持一键切换横竖屏；
	1
	台

	周边配套
	
	
	
	

	1
	机柜
	前后门带锁，前门玻璃材质，机柜顶有散热装置，尺寸：600*600*1200
	1
	个

	2
	音箱支架
	1.最大承重≤40Kg；
2.水平旋转-90°~ +90°；
3.俯角/垂直调节-7.5°~ +90°；
4.离墙最远距离100 mm；
5.材质：冷轧钢板；
	4
	支

	3
	专业双绞护套音箱线缆
	2×2.5mm²护套绞形扬声器线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘，灰色聚氯乙烯护套；适用于工程暗线架设，外径：9.0mm；2芯绞合加护套，导体截面积：2.5mm²；导体直流电阻：0.7Ω/100m。
	1
	项

	4
	屏蔽音频信号线
	2x0.3mm²专业双绞话筒线, 采用优质无氧铜丝（OFC）揉合成导体，特别配方聚氯乙烯绝缘，弹性PVC外护套，屏蔽层采用优质无氧铜（OFC）缠绕。导体：37/0.10mm绞合裸铜丝；导体截面积：0.3mm²；绝缘：PVC绝缘料，2芯绞合；屏蔽：优质无氧裸铜丝缠绕屏蔽；护套：黑色弹性PVC护套料；外径：6.0mm；导体直流电阻：5.94Ω/100m；电容：125pF/m
	1
	项

	5
	多媒体插座
	模块包括音频、HDMI、卡侬
	1
	个

	6
	各种接插件
	根据系统需求配置及使用要求
	1
	批

	7
	线槽管
	各种线槽、管线及配套件
	1
	批

	8
	其他辅助材料
	根据系统需求配置及使用要求
	1
	项

	北楼四层示教室

	1
	86寸一体机(含壁装支架）
	1.采用≥86英寸触控屏，支持≥3840×2160高清与IPS全视角显示，具备≥20点感应识别触摸技术；
2.具备≥4G内存、≥32G存储，具备2.4G/5G wifi功能，可双操作系统安全备用，方便用户体验；
3.采用高清图像处理引擎，显示、触控、智能核心一体融合；
4.智能显示芯片，智能Android11操作系统，≥4K UI显示，≥4K白板；
5.任意通道均可实现书写批注；
6.待机状态下，HDMI通道信号输入智能唤醒
7.支持无线传屏功能，内置4800W高清摄像头和8阵列麦克风；
8.具备通道记忆功能，开机默认进入主页，具备自定义命名通道功能；
9.支持智能光感调节背光；
10.投标的产品需获得中国节能认证产品认证证书，提供证书复印件或全国认证认可信息公共服务平台查证结果截图；
	1
	台

	2
	无线投屏器
	1.采用无需安装驱动，即插即用；
2.具备≥4K30超高清投屏，音画同步，重点内容呈现更清晰；
3.兼容 USB 和 Type-c 信号接口，支持手机及电脑投屏；
4.同一接收端可连接多台发射端，支持 1、2、3 分屏显示；
5.自带 WIFI 模块，点对点连接，无需再单独配置网络；
6.支持一键切换横竖屏；
	1
	台

	3
	触控智能笔
	智能笔按键：功能键/上翻键/下翻键
功能键（单击）：鼠标左键
功能键（双击）：自定义功能（批注、白板、快捷白板、快捷菜单）
功能键（长按）：飞鼠
续航时间≥30天（每天使用8H，飞鼠2H）
	1
	支

	4
	其他所需及辅助材料
	根据系统需求配置及使用要求
	1
	批

	A.设备小计：

	北楼住院楼五-十层示教室（共6间）

	1
	86寸一体机(含壁装支架）
	1.采用≥86英寸触控屏，支持≥3840×2160高清与IPS全视角显示，具备≥20点感应识别触摸技术；
2.具备≥4G内存、≥32G存储，具备2.4G/5G wifi功能，可双操作系统安全备用，方便用户体验；
3.采用高清图像处理引擎，显示、触控、智能核心一体融合；
4.智能显示芯片，智能Android11操作系统，≥4K UI显示，≥4K白板；
5.任意通道均可实现书写批注；
6.待机状态下，HDMI通道信号输入智能唤醒
7.支持无线传屏功能，内置4800W高清摄像头和8阵列麦克风；
8.具备通道记忆功能，开机默认进入主页，具备自定义命名通道功能；
9.支持智能光感调节背光；
10.投标的产品需获得中国节能认证产品认证证书，提供证书复印件或全国认证认可信息公共服务平台查证结果截图；
	6
	台

	2
	无线投屏器
	1.采用无需安装驱动，即插即用；
2.具备≥4K30超高清投屏，音画同步，重点内容呈现更清晰；
3.兼容 USB 和 Type-c 信号接口，支持手机及电脑投屏；
4.同一接收端可连接多台发射端，支持 1、2、3 分屏显示；
5.自带 WIFI 模块，点对点连接，无需再单独配置网络；
6.支持一键切换横竖屏；
	6
	台

	3
	触控智能笔
	智能笔按键：功能键/上翻键/下翻键
功能键（单击）：鼠标左键
功能键（双击）：自定义功能（批注、白板、快捷白板、快捷菜单）
功能键（长按）：飞鼠
续航时间≥30天（每天使用8H，飞鼠2H）
	6
	支

	1
	其他所需及辅助材料
	根据系统需求配置及使用要求
	6
	批

	北楼科研办公楼五层临床技能培训中心1

	序号
	名称
	主要技术参数及要求
	
	单位

	扩声系统
	
	
	
	

	1
	专业音箱
	1.系 统：≥5"同轴三分频音箱
2.高音单元：≥1x25mm音圈压缩单元
3.中音单元：≥1x5.25"（38mm音圈）驱动单元
4.低音单元：≥1x5.25"（38mm音圈）驱动单元
5.频率响应：≥85Hz-20KHz（±3dB）
6.功 率：≥180W（RMS） ≥720W （PEAK）
7.标称阻抗：4Ω
8.灵 敏 度：≥95dB/1W/1M
9.最大声压：≥119dB
10.覆盖角度：水平 ≥80° 垂直 ≥80°
	6
	只

	2
	专业功放
	1.具备≥2×400W/8Ω，≥2×800W/4Ω、桥接≥1×1200W/8Ω多种阻抗功率；
2.信号和削波发光LED指示灯可监视功放的工作状态；
3.全自动保护电路，包括直流、过流、过压、过热和动态自动限幅保护，确保功放稳定、高效工作；
4.具备立体声、单声道、桥接三种经典工作模式，满足不同系统的搭配；
5.频率响应≥20Hz-20KHz；
	3
	台

	3
	调音台
	1.采用≥6路平衡式话筒输入及≥2路立体声输入,≥2编组输出，≥3组AUX辅助；
2.话筒提供优质的+48V幻像电源；
3.中频扫频的≥三段均衡, MF频段的范围是从≥140Hz到3kHz；
4.内置DSP数字效果器，≥4组母线；
5.≥100MM行程高分析度推子
	1
	台

	4
	数字音频处理器
	1.具备≥1个TCP/IP通讯端口、≥1个RS-232通讯端口，开放第三方控制协议；
2.具备≥8路模拟输出通道，采用凤凰接口；
3.输入动态范围：≥110dB，输出动态范围：≥110dB；
4.具备≥4路GIPO接口，≥1路RS232和≥1路RS485接口；
5.内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议等；
6.独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB;
7.噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB；
8.具备≥8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择；
9.提供终端用户订制操作界面，最大支持≥30台设备同一个界面管理；
10.兼容Windows/Android/Ios全操作平台控制界面，可无线WiFi控制；
	1
	台

	5
	网络电源时序器
	1.装备≥2.0"LCD显示屏，支持实时显示当前电压、日期时间、通道开关等状态；
2.支持≥8路独立大功率受控电源输出，单路最大功率≥2500W，具备8路快捷按键切换；
3.单路输出电流≥13A，额定输出总电流≥30A；
4.支持电子密码锁功能，可对设备进行安全保障，防止人为误操作；
5.具备≥10组设备开关场景数据保存与调用，场景管理应用简单便捷；
6.特设欠压、超压检测及报警功能，为设备提供可靠的保障；
7.具有手动、中控或电脑软件同时控制功能，通过面板一键开关时序关启通道，实现时序功能；
8.协议和接口的开放性，提供≥1路TCP/IP、≥1路RS-232与≥1路RS-485控制接口与所有可编程控制主机兼容或电脑软件控制；
9.具备≥2个5V USB接口，对外供电
	2
	台

	发言系统
	
	
	
	

	1
	1拖2无线手持话筒
	1.采用610-695MHz频段（支持可选530-580MHz、780-830MHz频段），具备200个频点可调，方便多套使用，轻松避开各类干扰；
2.主机采用拨轮式操控，装备≥2.69"高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、扫频等信息；
3.采用≥两组独立天线进行音频与数据传输，保证音质传输过程中更加稳定可靠；
4.具备≥两路独立卡侬输出及≥一路卡侬混合输出，可调节混合输出幅度，支持会议全程音频独立录音保存；
5.主机具备≥20级音量大小调节，可独立调节每个通道的音量大小；
6.主机具备≥1个3.5mm音频监听或录音功能，音量大小可自由调节；
7.低功耗设计，具备电量动态显示和低电提醒功能，支持≥10小时连续待机使用；
	2
	套

	2
	1拖2无线头戴话筒
	1.采用610-695MHz频段（支持可选530-580MHz、780-830MHz频段），具备200个频点可调，方便多套使用，轻松避开各类干扰；
2.主机采用拨轮式操控，装备≥2.69"高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、扫频等信息；
3.话筒采用高亮度≥1.0"LCD显示屏，可动态显示单元电量、音量、通道等信息；
4.采用≥两组独立天线进行音频与数据传输，保证音质传输过程中更加稳定可靠；
5.具备≥两路独立卡侬输出及≥一路卡侬混合输出，可调节混合输出幅度，支持会议全程音频独立录音保存；
6.主机具备≥20级音量大小调节，可独立调节每个通道的音量大小；
7.主机具备≥1个3.5mm音频监听或录音功能，音量大小可自由调节；
8.低功耗设计，具备电量动态显示和低电提醒功能，支持≥10小时连续待机使用；
	2
	套

	会议录播系统
	
	
	
	

	1
	HDMI接口 高清摄像头(壁装）
	1.采用1/2.5"高品质图像传感器，具备≥851万有效像素，最大分辨率≥3840×2160@30；
2.水平转动：±170度；俯仰转动：-30度～+90度、有效像素：16：9  851万有效象素；
3.视频格式：4KP30/25、1080P60/50/30/25、1080I/60/50、 720P60/50；
4.镜头变倍：≥20倍光学变倍，≥16倍电子变倍、焦距：f＝5.5mm～110mm、视角：2.9°（远端）--58°（广角端）；
5.预置位：≥255个；
6.具备视频接口HDMI1.4 支持4KP30、USB3.0 支持4KP30 、3G-SDI 支持1080P60 、IP支持4KP30 
7.控制协议：PELCO、VISCA、ONVIF、UVC、控制接口：RS232/RS485/RS422/USB/IP；
8.支持预置位冻结功能，预置位巡航功能,透雾功能，HDMI接口支持音视频同时输出；
	1
	只

	2
	智慧会议录播主机
	1.机前面板配置≥2.0"LCD液晶屏，支持显示logo、磁盘空间、录制状态、IP地址、固件版本和通道状态等信息，实时管理设备操控；
2.系统具有≥4路HDMI信号输入接口，支持≥2路2K@60fps视频输出接口；
3.支持≥1个HDMI输出接口，≥1个VGA输出接口，输出内容可自定义为直播图像或导播界面；
4.支持≥2路音频输入，支持≥3路音频（≥2路LINE-OUT+≥1路3.5mm监听接口）输出；
5.支持≥1组RS232和≥3组RS485，采用3pin凤凰端子接口，支持对接外设导播台与中控系统；
6.具备≥1个802.3ab 1000Base-T千兆网络接口、≥4组RS-232控制接口、≥4组RS-485控制接口；
7.具备≥2个USB2.0直接连接键盘、鼠标，无需通过外接电脑，就可实现显示并进行后台配置操作；
8.内置≥2TB硬盘，可支持4TB硬盘，满足不同视频信息存储要求，支持远程交互和管理中心快捷交流；
9.PGM支持画中画、画外画、1/2/3/4分屏模式显示和录制，提供≥9种以上布局模式,支持自定义布局方式
	1
	台

	视频显示及切换矩阵
	
	
	
	

	1
	4K固定无缝矩阵
	1.支持≥8路高清信号源输入，≥8路高清信号源输出，采用HDMI母座接口；
2.自适应4K@30、1920×1200@60及以下各种分辨率；
3.具备≥15个切换按键，支持快速切换操作，可提供多种按键颜色选择，方便用户选择；；
4.装备≥160×32高亮度LCD显示屏，可实时显示操作状态；
5.支持EDID管理功能；
6.具有≥1路RS-232通讯接口，支持电脑控制或可编程中央控制系统控制；
7.具有≥1路网络扩展口，可通过以太网远程控制，支持≥8个用户同时连接
	1
	台

	2
	高清投影机
	驱动模式：多晶硅TFT有源矩阵
像素数：2,073,600 dots(1920x1080)x3
实际分辨率：1080P全高清
横纵比：16:9
刷新率：192Hz-240Hz
F-值：1.49-1.72
焦距：16.9mm-20.28mm
变焦比：1.0-1.2
类型：210W UHE
寿命：6,000小时
白色亮度：3,500流明（ISO标准）
色彩亮度：3,500流明（ISO标准）
对比度 ：16,000:1
	1
	台

	3
	电动遥控高清投影幕
	增益1.2，可视角度＞160度，具有高亮度，彩色还原性好，成像清晰，能支持1080P成像投影，视场角大，光线柔和，长时间观看不易疲劳，幕面厚薄均匀，重量轻，极高的幕面平整度，不受气温影响而卷边，经特殊工艺处理，物理参数稳定，最先进的幕面品质超越现行的白塑幕面。可擦洗；尺寸：120寸；比例：16：9；投影方式：正投；材质：进口高清玻纤白幕；配管状电机，性能更稳定
	1
	个

	4
	会议平板触屏系统
	1.采用≥86英寸触控屏，支持≥3840×2160高清与IPS全视角显示，具备≥20点感应识别触摸技术；
2.具备≥4G内存、≥32G存储，具备2.4G/5G wifi功能，可双操作系统安全备用，方便用户体验；
3.采用高清图像处理引擎，显示、触控、智能核心一体融合；
4.智能显示芯片，智能Android11操作系统，≥4K UI显示，≥4K白板；
5.任意通道均可实现书写批注；
6.待机状态下，HDMI通道信号输入智能唤醒
7.支持无线传屏功能，内置4800W高清摄像头和8阵列麦克风；
8.具备通道记忆功能，开机默认进入主页，具备自定义命名通道功能；
9.支持智能光感调节背光
	1
	台

	5
	OPS电脑
	1.支持操作平台：支持32位、64位Windows7、Windows10操作系统，最大支持≥3840x2160的4K解码，支持HDMI4K点屏；
2.处理器：intel ≥I7，主频 ≥3.6GHz, ≥四核八线程；
3.内存：≥8G；
4.硬盘：≥128G(SSD固态硬盘）；
5.网络：≥千兆口保证数据的稳定性；
6.标准接口不低于：1*HDMI；1*VGA；2*USB2.0；2*USB3.0；1*LAN；1*MIC IN；
	1
	台

	6
	触控智能笔
	智能笔按键：功能键/上翻键/下翻键
功能键（单击）：鼠标左键
功能键（双击）：自定义功能（批注、白板、快捷白板、快捷菜单）
功能键（长按）：飞鼠
续航时间：30天（每天使用8H，飞鼠2H）
	1
	支

	7
	无线传屏装置
	1.无线支持PC和移动设备同时投屏演示，支持按键切换传屏，无需通过软件选择方式切换；支持多平台显示，Windows，MAC，iOS，安卓任意组合；
2.支持Win7/8.1/10; MAC OSX10.10及以上; iOS9.0及以上;Android5.0及以上操作系统，且MAC电脑、iPhone、iPad 直接Airplay镜像输出，无需安装任何软件；
3.视频输入分辨率：1080P~2160P；H.264编码分辨率：≥1920x1080；
4.帧数：≥30帧/每秒，最高可达60帧/每秒；传输延时：≤150ms；
5.视频输出：通过HDM输出；HDMI支持1024x768、1280x720、1280x800、1366x768、1920x1080、1920*1200、3840*2160；显示端画面等比例可调：4：3、16：9、16：10；
6.按键无线传输速率：≥300Mbps；无线传输距离：≥40米（无遮挡）；
7.无线连接方式：PC端插入按键自动连接，自动运行，一键投屏。无需在PC上安装软件，无需占用电脑WiFi；
8.接口：≥HDMI*1、≥USB*3、≥Audio *1≥、RJ45*1；
	1
	个

	8
	辅助电视机
	86寸，3000nits，双向16bit 精细控光，全通道4K 144Hz，HDMI2.1*2，USB3.0，含吊装支架
	2
	台

	周边配套
	
	
	
	

	1
	机柜
	前后门带锁，前门玻璃材质，机柜顶有散热装置，尺寸：600*600*1200
	1
	个

	2
	音箱支架
	1.最大承重≤40Kg；
2.水平旋转-90°~ +90°；
3.俯角/垂直调节-7.5°~ +90°；
4.离墙最远距离100 mm；
5.材质：冷轧钢板；
	6
	支

	3
	专业双绞护套音箱线缆
	2×2.5mm²护套绞形扬声器线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘，灰色聚氯乙烯护套；适用于工程暗线架设，外径：9.0mm；2芯绞合加护套，导体截面积：2.5mm²；导体直流电阻：0.7Ω/100m。
	1
	项

	4
	屏蔽音频信号线
	2x0.3mm²专业双绞话筒线, 采用优质无氧铜丝（OFC）揉合成导体，特别配方聚氯乙烯绝缘，弹性PVC外护套，屏蔽层采用优质无氧铜（OFC）缠绕。导体：37/0.10mm绞合裸铜丝；导体截面积：0.3mm²；绝缘：PVC绝缘料，2芯绞合；屏蔽：优质无氧裸铜丝缠绕屏蔽；护套：黑色弹性PVC护套料；外径：6.0mm；导体直流电阻：5.94Ω/100m；电容：125pF/m
	1
	项

	5
	多媒体插座
	模块包括音频、HDMI、卡侬
	1
	个

	6
	各种接插件
	根据系统需求配置及使用要求
	1
	批

	7
	线槽管
	各种线槽、管线及配套件
	1
	批

	8
	其他辅助材料
	根据系统需求配置及使用要求
	1
	项

	北楼科研办公楼五层临床技能培训中心2、3（共2间））

	扩声系统
	
	
	
	

	1
	专业音箱
	1.系 统：≥5"同轴三分频音箱
2.高音单元：≥1x25mm音圈压缩单元
3.中音单元：≥1x5.25"（38mm音圈）驱动单元
4.低音单元：≥1x5.25"（38mm音圈）驱动单元
5.频率响应：≥85Hz-20KHz（±3dB）
6.功 率：≥180W（RMS） ≥720W （PEAK）
7.标称阻抗：4Ω
8.灵 敏 度：≥95dB/1W/1M
9.最大声压：≥119dB
10.覆盖角度：水平 ≥80° 垂直 ≥80°
	8
	只

	2
	专业功放
	1.具备≥2×400W/8Ω，≥2×800W/4Ω、桥接≥1×1200W/8Ω多种阻抗功率；
2.信号和削波发光LED指示灯可监视功放的工作状态；
3.全自动保护电路，包括直流、过流、过压、过热和动态自动限幅保护，确保功放稳定、高效工作；
4.具备立体声、单声道、桥接三种经典工作模式，满足不同系统的搭配；
5.频率响应≥20Hz-20KHz
	4
	台

	3
	调音台
	1.采用≥6路平衡式话筒输入及≥2路立体声输入,≥2编组输出，≥3组AUX辅助；
2.话筒提供优质的+48V幻像电源；
3.中频扫频的≥三段均衡, MF频段的范围是从≥140Hz到3kHz；
4.内置DSP数字效果器，≥4组母线；
5.≥100MM行程高分析度推子
	2
	台

	4
	数字音频处理器
	≥3进6出音箱数字处理器，采样率96kHz，DSP处理32Bit浮点，模/数和数/模转换24bit PCM，动态范围>115dB，22Hz-22kHz(不计权)，输入通道功能包含电平增益控制、噪声门、六段参量均衡、延时、带1阶和2阶全通滤波器等；
输出通道功能包含分频控制器、限幅控制器、输出增益控制、相位控制、六段参量均衡、延时控制、带1阶和2阶全通滤波器等，30个用户自定义设置存储位置，电脑控制接口：RS485接口、USB接口，内置6位密码加密功能；
	2
	台

	5
	网络电源时序器
	1.装备≥2.0"LCD显示屏，支持实时显示当前电压、日期时间、通道开关等状态；
2.支持≥8路独立大功率受控电源输出，单路最大功率≥2500W，具备8路快捷按键切换；
3.单路输出电流≥13A，额定输出总电流≥30A；
4.支持电子密码锁功能，可对设备进行安全保障，防止人为误操作；
5.具备≥10组设备开关场景数据保存与调用，场景管理应用简单便捷；
6.特设欠压、超压检测及报警功能，为设备提供可靠的保障；
7.具有手动、中控或电脑软件同时控制功能，通过面板一键开关时序关启通道，实现时序功能；
8.协议和接口的开放性，提供≥1路TCP/IP、≥1路RS-232与≥1路RS-485控制接口与所有可编程控制主机兼容或电脑软件控制；
9.具备≥2个5V USB接口，对外供电；
	2
	台

	发言系统
	
	
	
	

	1
	1拖2无线手持话筒
	1.采用610-695MHz频段（支持可选530-580MHz、780-830MHz频段），具备200个频点可调，方便多套使用，轻松避开各类干扰；
2.主机采用拨轮式操控，装备≥2.69"高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、扫频等信息；
3.采用≥两组独立天线进行音频与数据传输，保证音质传输过程中更加稳定可靠；
4.具备≥两路独立卡侬输出及≥一路卡侬混合输出，可调节混合输出幅度，支持会议全程音频独立录音保存；
5.主机具备≥20级音量大小调节，可独立调节每个通道的音量大小；
6.主机具备≥1个3.5mm音频监听或录音功能，音量大小可自由调节；
7.低功耗设计，具备电量动态显示和低电提醒功能，支持≥10小时连续待机使用；
	4
	套

	2
	有线会议话筒
	1.咪芯方式：≥9.7mm镀金咪芯
2.频率响应：≥20Hz-20KHz
3.具备防水防尘功能，防止开会过程中茶水泼溅影响设备正常使用；
4.采用先进静电隔离技术设计，即使在干燥的环境和地区也可以避免产生静电；
5.采用数字强抗干扰技术，确保会场内设备不受手机、蓝牙、无线电、WiFi等信号干扰；
6.内置音头前置供电及放大器组件，采用外接直流48V幻象供电工作
	2
	只

	显示系统
	
	
	
	

	1
	4K固定无缝矩阵
	1.支持≥8路高清信号源输入，≥8路高清信号源输出，采用HDMI母座接口；
2.自适应4K@30、1920×1200@60及以下各种分辨率；
3.具备≥15个切换按键，支持快速切换操作，可提供多种按键颜色选择，方便用户选择；；
4.装备≥160×32高亮度LCD显示屏，可实时显示操作状态；
5.支持EDID管理功能；
6.具有≥1路RS-232通讯接口，支持电脑控制或可编程中央控制系统控制；
7.具有≥1路网络扩展口，可通过以太网远程控制，支持≥8个用户同时连接
	2
	台

	2
	无线传屏装置
	1.无线支持PC和移动设备同时投屏演示，支持按键切换传屏，无需通过软件选择方式切换；支持多平台显示，Windows，MAC，iOS，安卓任意组合；
2.支持Win7/8.1/10; MAC OSX10.10及以上; iOS9.0及以上;Android5.0及以上操作系统，且MAC电脑、iPhone、iPad 直接Airplay镜像输出，无需安装任何软件；
3.视频输入分辨率：1080P~2160P；H.264编码分辨率：≥1920x1080；
4.帧数：≥30帧/每秒，最高可达60帧/每秒；传输延时：≤150ms；
5.视频输出：通过HDM输出；HDMI支持1024x768、1280x720、1280x800、1366x768、1920x1080、1920*1200、3840*2160；显示端画面等比例可调：4：3、16：9、16：10；
6.按键无线传输速率：≥300Mbps；无线传输距离：≥40米（无遮挡）；
7.无线连接方式：PC端插入按键自动连接，自动运行，一键投屏。无需在PC上安装软件，无需占用电脑WiFi；
8.接口：≥HDMI*1、≥USB*3、≥Audio *1≥、RJ45*1；
	2
	个

	3
	高清投影机
	驱动模式：多晶硅TFT有源矩阵
像素数：2,073,600 dots(1920x1080)x3
实际分辨率：1080P全高清
横纵比：16:9
刷新率：192Hz-240Hz
F-值：1.49-1.72
焦距：16.9mm-20.28mm
变焦比：1.0-1.2
类型：210W UHE
寿命：6,000小时
白色亮度：3,500流明（ISO标准）
色彩亮度：3,500流明（ISO标准）
对比度 ：16,000:1
	2
	台

	4
	电动遥控高清投影幕
	增益1.2，可视角度＞160度，具有高亮度，彩色还原性好，成像清晰，能支持1080P成像投影，视场角大，光线柔和，长时间观看不易疲劳，幕面厚薄均匀，重量轻，极高的幕面平整度，不受气温影响而卷边，经特殊工艺处理，物理参数稳定，最先进的幕面品质超越现行的白塑幕面。可擦洗；尺寸：120寸；比例：16：9；投影方式：正投；材质：进口高清玻纤白幕；配管状电机，性能更稳定
	2
	个

	周边配套
	
	
	
	

	1
	机柜
	前后门带锁，前门玻璃材质，机柜顶有散热装置，尺寸：600*600*1200
	2
	个

	2
	音箱支架
	1.最大承重≤40Kg；
2.水平旋转-90°~ +90°；
3.俯角/垂直调节-7.5°~ +90°；
4.离墙最远距离100 mm；
5.材质：冷轧钢板；
	8
	支

	3
	专业双绞护套音箱线缆
	2×2.5mm²护套绞形扬声器线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘，灰色聚氯乙烯护套；适用于工程暗线架设，外径：9.0mm；2芯绞合加护套，导体截面积：2.5mm²；导体直流电阻：0.7Ω/100m。
	2
	项

	4
	屏蔽音频信号线
	2x0.3mm²专业双绞话筒线, 采用优质无氧铜丝（OFC）揉合成导体，特别配方聚氯乙烯绝缘，弹性PVC外护套，屏蔽层采用优质无氧铜（OFC）缠绕。导体：37/0.10mm绞合裸铜丝；导体截面积：0.3mm²；绝缘：PVC绝缘料，2芯绞合；屏蔽：优质无氧裸铜丝缠绕屏蔽；护套：黑色弹性PVC护套料；外径：6.0mm；导体直流电阻：5.94Ω/100m；电容：125pF/m
	2
	项

	5
	多媒体插座
	模块包括音频、HDMI、卡侬
	1
	个

	6
	各种接插件
	根据系统需求配置及使用要求
	2
	批

	7
	线槽管
	各种线槽、管线及配套件
	2
	批

	8
	其他辅助材料
	根据系统需求配置及使用要求
	2
	项

	B设备总分计✖️2间

	北楼科研办公楼六层会议室兼开标室

	扩声系统
	
	
	
	

	1
	专业音箱
	1.系 统：≥5"同轴三分频音箱
2.高音单元：≥1x25mm音圈压缩单元
3.中音单元：≥1x5.25"（38mm音圈）驱动单元
4.低音单元：≥1x5.25"（38mm音圈）驱动单元
5.频率响应：≥85Hz-20KHz（±3dB）
6.功 率：≥180W（RMS） ≥720W （PEAK）
7.标称阻抗：4Ω
8.灵 敏 度：≥95dB/1W/1M
9.最大声压：≥119dB
10.覆盖角度：水平 ≥80° 垂直 ≥80°
	2
	只

	2
	专业功放
	1.具备≥2×400W/8Ω，≥2×800W/4Ω、桥接≥1×1200W/8Ω多种阻抗功率；
2.信号和削波发光LED指示灯可监视功放的工作状态；
3.全自动保护电路，包括直流、过流、过压、过热和动态自动限幅保护，确保功放稳定、高效工作；
4.具备立体声、单声道、桥接三种经典工作模式，满足不同系统的搭配；
5.频率响应≥20Hz-20KHz；
	1
	台

	3
	调音台
	1.采用≥6路平衡式话筒输入及≥2路立体声输入,≥2编组输出，≥3组AUX辅助；
2.话筒提供优质的+48V幻像电源；
3.中频扫频的≥三段均衡, MF频段的范围是从≥140Hz到3kHz；
4.内置DSP数字效果器，≥4组母线；
5.≥100MM行程高分析度推子
	1
	台

	4
	数字音频处理器
	1.具备≥1个TCP/IP通讯端口、≥1个RS-232通讯端口，开放第三方控制协议；
2.具备≥8路模拟输出通道，采用凤凰接口；
3.输入动态范围：≥110dB，输出动态范围：≥110dB；
4.具备≥4路GIPO接口，≥1路RS232和≥1路RS485接口；
5.内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议等；
6.独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB;
7.噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB；
8.具备≥8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择；
9.提供终端用户订制操作界面，最大支持≥30台设备同一个界面管理；
10.兼容Windows/Android/Ios全操作平台控制界面，可无线WiFi控制；
	1
	台

	5
	网络电源时序器
	1.装备≥2.0"LCD显示屏，支持实时显示当前电压、日期时间、通道开关等状态；
2.支持≥8路独立大功率受控电源输出，单路最大功率≥2500W，具备8路快捷按键切换；
3.单路输出电流≥13A，额定输出总电流≥30A；
4.支持电子密码锁功能，可对设备进行安全保障，防止人为误操作；
5.具备≥10组设备开关场景数据保存与调用，场景管理应用简单便捷；
6.特设欠压、超压检测及报警功能，为设备提供可靠的保障；
7.具有手动、中控或电脑软件同时控制功能，通过面板一键开关时序关启通道，实现时序功能；
8.协议和接口的开放性，提供≥1路TCP/IP、≥1路RS-232与≥1路RS-485控制接口与所有可编程控制主机兼容或电脑软件控制；
9.具备≥2个5V USB接口，对外供电；
	1
	台

	发言系统
	
	
	
	

	1
	1拖2无线手持话筒
	1.采用610-695MHz频段（支持可选530-580MHz、780-830MHz频段），具备200个频点可调，方便多套使用，轻松避开各类干扰；
2.主机采用拨轮式操控，装备≥2.69"高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、扫频等信息；
3.采用≥两组独立天线进行音频与数据传输，保证音质传输过程中更加稳定可靠；
4.具备≥两路独立卡侬输出及≥一路卡侬混合输出，可调节混合输出幅度，支持会议全程音频独立录音保存；
5.主机具备≥20级音量大小调节，可独立调节每个通道的音量大小；
6.主机具备≥1个3.5mm音频监听或录音功能，音量大小可自由调节；
7.低功耗设计，具备电量动态显示和低电提醒功能，支持≥10小时连续待机使用；
	1
	套

	2
	86寸一体机
	1.采用≥86英寸触控屏，支持≥3840×2160高清与IPS全视角显示，具备≥20点感应识别触摸技术；
2.具备≥4G内存、≥32G存储，具备2.4G/5G wifi功能，可双操作系统安全备用，方便用户体验；
3.采用高清图像处理引擎，显示、触控、智能核心一体融合；
4.智能显示芯片，智能Android11操作系统，≥4K UI显示，≥4K白板；
5.任意通道均可实现书写批注；
6.待机状态下，HDMI通道信号输入智能唤醒
7.支持无线传屏功能，内置4800W高清摄像头和8阵列麦克风；
8.具备通道记忆功能，开机默认进入主页，具备自定义命名通道功能；
9.支持智能光感调节背光；
10.投标的产品需获得中国节能认证产品认证证书，提供证书复印件或全国认证认可信息公共服务平台查证结果截图；
	1
	台

	3
	无线投屏器
	1.采用无需安装驱动，即插即用；
2.具备≥4K30超高清投屏，音画同步，重点内容呈现更清晰；
3.兼容 USB 和 Type-c 信号接口，支持手机及电脑投屏；
4.同一接收端可连接多台发射端，支持 1、2、3 分屏显示；
5.自带 WIFI 模块，点对点连接，无需再单独配置网络；
6.支持一键切换横竖屏；
	1
	台

	4
	触控智能笔
	智能笔按键：功能键/上翻键/下翻键
功能键（单击）：鼠标左键
功能键（双击）：自定义功能（批注、白板、快捷白板、快捷菜单）
功能键（长按）：飞鼠
续航时间：30天（每天使用8H，飞鼠2H）
	1
	支

	5
	2进2出声卡
	1.采用USB外置声卡具有单声道和立体声开关(两种直接监听模式)；
2.USB外置声卡具有组合输入插座，可以连接麦克风、吉他和乐器或线路电平信号；
3.仪器和线路电平信号应通过1/4英寸(6.35毫米)TS或TRS类型的插座连接；
4.USB外置声卡接口具有左右两个≥2XLR，≥2×6.35(6.35 mm)TRS插孔插孔；
5.24位/192 kHz专业音频质量；
6.具备≥一个+48V幻象电源开关；
	1
	个

	周边配套
	
	
	
	

	1
	机柜
	前后门带锁，前门玻璃材质，机柜顶有散热装置，尺寸：600*600*1200
	1
	个

	2
	音箱支架
	1.最大承重≤40Kg；
2.水平旋转-90°~ +90°；
3.俯角/垂直调节-7.5°~ +90°；
4.离墙最远距离100 mm；
5.材质：冷轧钢板；
	2
	支

	3
	专业双绞护套音箱线缆
	2×2.5mm²护套绞形扬声器线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘，灰色聚氯乙烯护套；适用于工程暗线架设，外径：9.0mm；2芯绞合加护套，导体截面积：2.5mm²；导体直流电阻：0.7Ω/100m。
	1
	项

	4
	屏蔽音频信号线
	2x0.3mm²专业双绞话筒线, 采用优质无氧铜丝（OFC）揉合成导体，特别配方聚氯乙烯绝缘，弹性PVC外护套，屏蔽层采用优质无氧铜（OFC）缠绕。导体：37/0.10mm绞合裸铜丝；导体截面积：0.3mm²；绝缘：PVC绝缘料，2芯绞合；屏蔽：优质无氧裸铜丝缠绕屏蔽；护套：黑色弹性PVC护套料；外径：6.0mm；导体直流电阻：5.94Ω/100m；电容：125pF/m
	1
	项

	5
	各种接插件
	根据系统需求配置及使用要求
	1
	批

	6
	线槽管
	各种线槽、管线及配套件
	1
	批

	7
	其他辅助材料
	根据系统需求配置及使用要求
	1
	项

	北楼科研办公楼七层会议室

	扩声系统
	
	
	
	

	1
	专业音箱
	1.系 统：≥5"同轴三分频音箱
2.高音单元：≥1x25mm音圈压缩单元
3.中音单元：≥1x5.25"（38mm音圈）驱动单元
4.低音单元：≥1x5.25"（38mm音圈）驱动单元
5.频率响应：≥85Hz-20KHz（±3dB）
6.功 率：≥180W（RMS） ≥720W （PEAK）
7.标称阻抗：4Ω
8.灵 敏 度：≥95dB/1W/1M
9.最大声压：≥119dB
10.覆盖角度：水平 ≥80° 垂直 ≥80°
	6
	只

	2
	专业功放
	1.具备≥2×400W/8Ω，≥2×800W/4Ω、桥接≥1×1200W/8Ω多种阻抗功率；
2.信号和削波发光LED指示灯可监视功放的工作状态；
3.全自动保护电路，包括直流、过流、过压、过热和动态自动限幅保护，确保功放稳定、高效工作；
4.具备立体声、单声道、桥接三种经典工作模式，满足不同系统的搭配；
5.频率响应≥20Hz-20KHz；
	3
	台

	3
	调音台
	1.采用≥6路平衡式话筒输入及≥2路立体声输入,≥2编组输出，≥3组AUX辅助；
2.话筒提供优质的+48V幻像电源；
3.中频扫频的≥三段均衡, MF频段的范围是从≥140Hz到3kHz；
4.内置DSP数字效果器，≥4组母线；
5.≥100MM行程高分析度推子
	1
	台

	4
	数字音频处理器
	1.具备≥1个TCP/IP通讯端口、≥1个RS-232通讯端口，开放第三方控制协议；
2.具备≥8路模拟输出通道，采用凤凰接口；
3.输入动态范围：≥110dB，输出动态范围：≥110dB；
4.具备≥4路GIPO接口，≥1路RS232和≥1路RS485接口；
5.内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议等；
6.独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB;
7.噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB；
8.具备≥8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择；
9.提供终端用户订制操作界面，最大支持≥30台设备同一个界面管理；
10.兼容Windows/Android/Ios全操作平台控制界面，可无线WiFi控制
	1
	台

	5
	网络电源时序器
	1.装备≥2.0"LCD显示屏，支持实时显示当前电压、日期时间、通道开关等状态；
2.支持≥8路独立大功率受控电源输出，单路最大功率≥2500W，具备8路快捷按键切换；
3.单路输出电流≥13A，额定输出总电流≥30A；
4.支持电子密码锁功能，可对设备进行安全保障，防止人为误操作；
5.具备≥10组设备开关场景数据保存与调用，场景管理应用简单便捷；
6.特设欠压、超压检测及报警功能，为设备提供可靠的保障；
7.具有手动、中控或电脑软件同时控制功能，通过面板一键开关时序关启通道，实现时序功能；
8.协议和接口的开放性，提供≥1路TCP/IP、≥1路RS-232与≥1路RS-485控制接口与所有可编程控制主机兼容或电脑软件控制；
9.具备≥2个5V USB接口，对外供电
	2
	台

	发言系统
	
	
	
	

	1
	1拖2无线手持话筒
	1.采用610-695MHz频段（支持可选530-580MHz、780-830MHz频段），具备200个频点可调，方便多套使用，轻松避开各类干扰；
2.主机采用拨轮式操控，装备≥2.69"高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、扫频等信息；
3.采用≥两组独立天线进行音频与数据传输，保证音质传输过程中更加稳定可靠；
4.具备≥两路独立卡侬输出及≥一路卡侬混合输出，可调节混合输出幅度，支持会议全程音频独立录音保存；
5.主机具备≥20级音量大小调节，可独立调节每个通道的音量大小；
6.主机具备≥1个3.5mm音频监听或录音功能，音量大小可自由调节；
7.低功耗设计，具备电量动态显示和低电提醒功能，支持≥10小时连续待机使用；
	2
	套

	2
	1拖2无线头戴话筒
	1.采用610-695MHz频段（支持可选530-580MHz、780-830MHz频段），具备200个频点可调，方便多套使用，轻松避开各类干扰；
2.主机采用拨轮式操控，装备≥2.69"高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、扫频等信息；
3.话筒采用高亮度≥1.0"LCD显示屏，可动态显示单元电量、音量、通道等信息；
4.采用≥两组独立天线进行音频与数据传输，保证音质传输过程中更加稳定可靠；
5.具备≥两路独立卡侬输出及≥一路卡侬混合输出，可调节混合输出幅度，支持会议全程音频独立录音保存；
6.主机具备≥20级音量大小调节，可独立调节每个通道的音量大小；
7.主机具备≥1个3.5mm音频监听或录音功能，音量大小可自由调节；
8.低功耗设计，具备电量动态显示和低电提醒功能，支持≥10小时连续待机使用
	2
	套

	3
	会议主机
	1.装备≥2.8"LCD彩色显示屏、可脱离电脑完成系统设置，提高安装调试效率；
2.具备≥6路单元输出接口，包含≥4路8芯和≥2路RJ45网络接口，支持连接≥180台单元；
3.备先入先出和自由讨论≥两种模式，发言人数可设置≥1至6台，自由模式可全开；
4.系统可设置为自由讨论模式，所有会议单元可以全部自由开启发言不受数量限制；
5.面板带≥32级音量电平指示灯显示，当音量异常或过载时会红色显示；
6.内置≥4×4路标清视频矩阵切换，具备≥3路视频环出功能；
7.具备≥2个RS-232接口，可连接控制电脑、摄像机或第三方控制系统
	1
	台

	4
	会议话筒
	1.内置高保真≥9.7mm镀金电容式拾音头；
2.采用伸缩式结构设计，内置麦克风防风罩；
3.面板具备≥48mm长度发言指示灯，可定制不同身份发言及编号指示灯按不同颜色状态显示；
4.发言按键具备图形及盲文双重标识；
5.具备先入先出和自由讨论会议模式，发言数量可设定≥1/2/3/4/5/6台；
6.配合摄像机，通过会议主机、控制键盘预设后，可进行摄像机自动跟踪；
7.具备“热插拔”功能，支持自动修复与快速定位系统故障不影响其它设备运行；
8.支持≥8台主席单元，主席单元具有优先权功能，也可关闭其它正在发言的代表单元；
9.具备≥1个3.5mm耳机插口和≥1组音量按键，作为会议监听，可调节接听音量大小； 
	7
	台

	5
	延长线
	话筒延长线20米
	1
	条

	6
	8芯地插
	用于会议系统8芯线材的地插
	1
	个

	显示系统
	
	
	
	

	1
	主LED屏
	1. 有效显示尺寸为宽≥4.8m，高≥3.0375m；
2. 像素间距：≤1.57mm，像素密度：≥409600点/㎡
3.像素构成：1R1G1B SMD三合一封装
4.白平衡亮度：≥500nits可调，对比度：≥12000: 1；色域覆盖率≥120%(DCI-P3)
	14.58
	㎡

	2
	视频处理器
	最大带载不小于780万像素，单台设备输出最大宽度不小于10240，高度不小于8192
输入接口不少于2×HDMI1.3、1×HDMI2.0（IN&LOOP）、1×3G-SDI（IN&LOOP，选配）、1×USB3.0（播放U盘内的图片或视频）
输出接口不少于12路千兆网口、2路光纤口、1路HDMI1.3输出接口用于预监输出显示
HDMI支持伴随音频输入，支持3.5mm独立音频输入输出
支持使用内部输入源作为同步源，保证输入输出画面同步
支持多场景保存和调用，支持不少于256个自定义场景，一键即可载入，支持场景保存、覆盖、删除，支持预览场景内的图层布局
最大支持不少于6个SL图层资源，可灵活创建DL和SL两种规格的图层，根据开图层使用的输入源接口容量，分别占用不少于2个、1个图层资源
支持通过修改接口容量，增加图层使用数量
支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放
搭载画质处理技术，支持输出画面无级缩放
支持一键全屏缩放，输入源任意截取
支持输出画质调整，包括亮度、对比度、饱和度、色调调整
	1
	套

	3
	LED屏安装支架及包边
	现场方管焊接或壁挂安装支架；含LED显示屏不锈钢包边，定制。
	14.58
	㎡

	4
	配电柜
	1）配电容量：15KW； 
2）带过流、过压、短路保护
3）采用分布上电，减小对电网的冲击
4）远程控制电源开启、关闭。
	1
	台

	5
	辅材
	设备之间内部辅材
	1
	项

	6
	无线投屏器
	1.采用无需安装驱动，即插即用；
2.具备≥4K30超高清投屏，音画同步，重点内容呈现更清晰；
3.兼容 USB 和 Type-c 信号接口，支持手机及电脑投屏；
4.同一接收端可连接多台发射端，支持 1、2、3 分屏显示；
5.自带 WIFI 模块，点对点连接，无需再单独配置网络；
6.支持一键切换横竖屏；
	1
	台

	周边配套
	
	
	
	

	1
	机柜
	前后门带锁，前门玻璃材质，机柜顶有散热装置，尺寸：600*600*1200
	1
	个

	2
	音箱支架
	1.最大承重≤40Kg；
2.水平旋转-90°~ +90°；
3.俯角/垂直调节-7.5°~ +90°；
4.离墙最远距离100 mm；
5.材质：冷轧钢板；
	3
	支

	3
	多媒体地插
	模块包括音频、HDMI、卡侬
	1
	个

	4
	专业双绞护套音箱线缆
	2×2.5mm²护套绞形扬声器线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘，灰色聚氯乙烯护套；适用于工程暗线架设，外径：9.0mm；2芯绞合加护套，导体截面积：2.5mm²；导体直流电阻：0.7Ω/100m。
	1
	项

	5
	屏蔽音频信号线
	2x0.3mm²专业双绞话筒线, 采用优质无氧铜丝（OFC）揉合成导体，特别配方聚氯乙烯绝缘，弹性PVC外护套，屏蔽层采用优质无氧铜（OFC）缠绕。导体：37/0.10mm绞合裸铜丝；导体截面积：0.3mm²；绝缘：PVC绝缘料，2芯绞合；屏蔽：优质无氧裸铜丝缠绕屏蔽；护套：黑色弹性PVC护套料；外径：6.0mm；导体直流电阻：5.94Ω/100m；电容：125pF/m
	1
	项

	6
	各种接插件
	根据系统需求配置及使用要求
	1
	批

	7
	线槽管
	各种线槽、管线及配套件
	1
	批

	8
	其他辅助材料
	根据系统需求配置及使用要求
	1
	项

	北楼科研办公楼八层院务会议室

	扩声系统
	
	
	
	

	1
	专业音箱
	1.系 统：≥5"同轴三分频音箱
2.高音单元：≥1x25mm音圈压缩单元
3.中音单元：≥1x5.25"（38mm音圈）驱动单元
4.低音单元：≥1x5.25"（38mm音圈）驱动单元
5.频率响应：≥85Hz-20KHz（±3dB）
6.功 率：≥180W（RMS） ≥720W （PEAK）
7.标称阻抗：4Ω
8.灵 敏 度：≥95dB/1W/1M
9.最大声压：≥119dB
10.覆盖角度：水平 ≥80° 垂直 ≥80°
	6
	只

	2
	专业功放
	1.具备≥2×400W/8Ω，≥2×800W/4Ω、桥接≥1×1200W/8Ω多种阻抗功率；
2.信号和削波发光LED指示灯可监视功放的工作状态；
3.全自动保护电路，包括直流、过流、过压、过热和动态自动限幅保护，确保功放稳定、高效工作；
4.具备立体声、单声道、桥接三种经典工作模式，满足不同系统的搭配；
5.频率响应≥20Hz-20KHz
	3
	台

	3
	调音台
	1.采用≥6路平衡式话筒输入及≥2路立体声输入,≥2编组输出，≥3组AUX辅助；
2.话筒提供优质的+48V幻像电源；
3.中频扫频的≥三段均衡, MF频段的范围是从≥140Hz到3kHz；
4.内置DSP数字效果器，≥4组母线；
5.≥100MM行程高分析度推子
	1
	台

	4
	智能话筒处理器
	1.采用全自适应AI反馈处理算法，智能高速自动反馈抑制处理；
2.装备≥2.44英寸LCD彩屏显示，可动态显示当前设备工作状态和系统输出电平；
3.具备即插即用，无需调试一键进入工作模式，自动适应其他音响设备和声学装饰环境；
4.兼容性强，全面高效提升话筒增益≥8-20dB，发言距离≥50-150CM；
5.具备≥两路路MIC平衡（非平衡）信号输入和≥两路平衡信号输出，每一路平衡输入带独立增益调节和48V幻象供电； 
6.具备≥1路USB接口，可连接软件进行≥16段均衡调节，也可升级程序使用；
	1
	台

	5
	数字音频处理器
	1.具备≥1个TCP/IP通讯端口、≥1个RS-232通讯端口，开放第三方控制协议；
2.具备≥8路模拟输出通道，采用凤凰接口；
3.输入动态范围：≥110dB，输出动态范围：≥110dB；
4.具备≥4路GIPO接口，≥1路RS232和≥1路RS485接口；
5.内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议等；
6.独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB;
7.噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB；
8.具备≥8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择；
9.提供终端用户订制操作界面，最大支持≥30台设备同一个界面管理；
10.兼容Windows/Android/Ios全操作平台控制界面，可无线WiFi控制；
	1
	台

	6
	网络电源时序器
	1.装备≥2.0"LCD显示屏，支持实时显示当前电压、日期时间、通道开关等状态；
2.支持≥8路独立大功率受控电源输出，单路最大功率≥2500W，具备8路快捷按键切换；
3.单路输出电流≥13A，额定输出总电流≥30A；
4.支持电子密码锁功能，可对设备进行安全保障，防止人为误操作；
5.具备≥10组设备开关场景数据保存与调用，场景管理应用简单便捷；
6.特设欠压、超压检测及报警功能，为设备提供可靠的保障；
7.具有手动、中控或电脑软件同时控制功能，通过面板一键开关时序关启通道，实现时序功能；
8.协议和接口的开放性，提供≥1路TCP/IP、≥1路RS-232与≥1路RS-485控制接口与所有可编程控制主机兼容或电脑软件控制；
9.具备≥2个5V USB接口，对外供电；
	3
	台

	发言系统
	
	
	
	

	1
	1拖2无线手持话筒
	1.采用610-695MHz频段（支持可选530-580MHz、780-830MHz频段），具备200个频点可调，方便多套使用，轻松避开各类干扰；
2.主机采用拨轮式操控，装备≥2.69"高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、扫频等信息；
3.采用≥两组独立天线进行音频与数据传输，保证音质传输过程中更加稳定可靠；
4.具备≥两路独立卡侬输出及≥一路卡侬混合输出，可调节混合输出幅度，支持会议全程音频独立录音保存；
5.主机具备≥20级音量大小调节，可独立调节每个通道的音量大小；
6.主机具备≥1个3.5mm音频监听或录音功能，音量大小可自由调节；
7.低功耗设计，具备电量动态显示和低电提醒功能，支持≥10小时连续待机使用；
	1
	套

	无纸化系统
	
	
	
	

	1
	无纸化服务器
	1.整合一体化工业级设计，≥i5 处理器、≥8G内存、≥1T硬盘容量，自带≥8.9"液晶显示屏，可支持HDMI/VGA显示输出，具备抽拉式键盘鼠标；
2.支持远程web登录管理，支持云平台建设，适用外部网络环境、跨地区部署会议室、任意组合不同地区部署会议室进行会议；
3.支持测温防控功能，结合测温人脸识别器，针对参加会议人员进行体温检测并自动形成报告，可按时间节点调取人员参会史，自定义预警参数，超过预警体温值自动预警并可选择发送短信至参会人员手机，并实时显示预警数据；
4.系统支持多管理员模式，分超级管理员与普通管理员权限，超级管理员可查看配置全部会议，普通管理员只可查看配置自己创建的会议；
5.支持参会人员管理，针对参会人员资料进行单个添加或者批量导入人员信息，支持人员库直接勾选人员参会，并设置人员权限；
6.支持模拟排位功能，导入的人员资料自动生成顺位图，每个终端ID对应相对的人员资料，支持集中控制模块管理人员，新增、删除、修改人员信息并支持一键互换人员位置；
7.支持多模式投票创建发起，包含单选、多选、实名、匿名、表决、自定义多种投票模式，支持自动统计投票结果，结果以PDF格式导出并支持自定义文字水印；
8.支持集中控制功能，控制所有会议终端显示页面，升降器上升下降，统一关机；
9.具备网口≥2*LAN 1000M 支持网络唤醒；
10.具备≥2*RJ45、≥8*USB、≥1*HDMI、≥1*VGA、≥1*DVI、≥1*AC、≥1*COM、≥1*LINE-IN、≥1*LINE-OUT、≥1*MIC-IN、≥1*PS/2、≥2*热插拔硬盘位等接口；
	1
	台

	2
	智能无纸化会议系统软件
	1.支持多会议预设，同时创建多场会议根据会场需要一键开启/切换已设置好人员、资料的会议；
2.支持创建会议可根据当前会议需要添加/删减功能模块，会议终端只显示后台所添加的功能模块；
3.具备帮助引导功能，图表流程化展示，图标支持点击操作，可根据会议流程图进行完成会议创建的所有准备工作；
4.支持对后台界面，终端界面添加LOGO图标展示，直接上传图片即可显示；
5.支持对后台界面风格，终端界面风格一键进行切换，包含：党政主题，军队主题，商务主题；
6.支持文件智能分发，创建议题后按照不同议题上传所需文件，支持议题设置权限查阅，终端根据标签分类进行查看；
7.支持发送系统通知功能，推送编辑的内容至每个终端自动显示。支持多选、单选、全选人员推送；
8.支持签到、文件智能分发、会议同屏互动演示、外部信号到终端显示、终端任意画面上大屏幕、会议服务、会议投票、会议交流、交互式电子白板等权限设置；
9.支持客户端访问模式、WEB访问模式，支持管理员登陆、参会人登录，支持在线编辑批注会议资料并在线上传更新。支持历史会议资料检索归档；
10.支持同一服务器可同时连接windows客户端、安卓客户端、桌面式电子桌牌、呼叫服务端，会议信息发布端多个系统；
	1
	套

	3
	无纸化编解码器
	1.采用工业级主板、CPU ≥I5 四核 主频≥3.2G 处理器、≥4GB内存、≥128G固态硬盘容量，标准机柜接口；
2.采用标准机柜式设计，内嵌高清、标清视频信号处理模块，具备同步、异步处理视频信号输入、输出功能；
3.支持HDMI、VGA等信号输入，外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示；
4.支持HDMI、VGA信号输出，任何会议终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备；
5.支持将内部≥四个客户端画面同步上屏，支持一分屏，二分屏，四分屏幕展示，并同时播放；
6.具备网口≥2*LAN 1000M 支持网络唤醒；
7.具备≥2*RJ45、≥8*USB、≥1*HDMI-OUT、≥1*HDMI-IN、≥1*VGA、≥1*DVI、≥1*AC、≥1*COM、≥1*LINE-IN、≥1*LINE-OUT、≥1*MIC-IN、≥1*PS/2接口；
	1
	台

	4
	交互式无纸化会议终端
	1.采用工业级设计，Intel ≥i5，主频≥2.5GHz,≥四核四线程，≥8G内存、≥128G固态硬盘；
2.支持点击签到、手写签到、密码签到、人脸识别签到四种签到方式；
3.支持导出签到结果，签到结果以PDF图片格式导出,并自定义文字水印，可根据会议需要即时修改；
4.支持会议纪要文件即时保存即时查看，包含原文件编辑、手绘批注、电子白板内容保存后的图片；
5.支持手动记录功能，软件内嵌文本输入文字内容，保存后自动形成word文档，方便会议记录，点击会议纪要模块即可即时查看；
6.支持多模式同屏广播功能，包含强制同屏，自由同屏，异步浏览，跟踪主讲，辅助同屏等多个功能项，同屏广播视频流畅清晰；
7.支持窗口模式，接收者可对发起者投放界面进行窗口化，同步查看发起者内容同时不影响自身操作，支持随意拉动窗口位置；
8.支持U盘读取，对临时文件做出处理，读取U盘办公文件、视频，文件在U盘直接打开预览，上传文件到后台并提示上传成功，监测后台临时上传、U盘导入的临时文件，当接收到任意文件即时弹窗提醒，上传成功的文件可在临时文件中展示；
9.具备≥2×USB2.0、≥2×USB3.0、≥1×VGA、≥1×HDMI、≥1×RJ45、≥1×DC、≥1×MIC-IN、≥1×LINE-OUT、≥1×USB开关等接口；
	1
	台

	5
	智能无纸化会议终端软件
	1.可以实现铭牌显示、会议标语、会议议程、会议议题、会议签到、投票表决、交互式电子白板、会议交流、会议呼叫服务、接收后台软件推送的通知信息等会议功能；
2.具有文件批注功能，参会人员在会议终端的触摸屏幕上对会议文件中的文档进行手写批注画圈或描线，方便在发言时讲解重点和对会议文件的修改提出自己的意见，支持交互批注功能，在同一文件下，支持多人进行批注；
3.具有同屏广播功能：支持任何有同屏广播权限的会议终端一键同屏画面到其他会议终端与大屏幕；支持同屏广播状态PPT文件动态播放，保证PPT播放特效，支持同屏显示文档的放大缩小等显示特性，保证触控屏的触控功能；同屏广播信号支持静音发送，静音接收；
4.具有异步浏览功能：支持任何有权限的会议终端一键切换远端主讲人同屏画面与本地终端画面，完成信号的自由交互，与会者可通过此功能查看操作、查看自己的文档等；
5.具有跟踪主讲功能：处在异步浏览状态的会议终端支持一键同步到主讲此时的任何画面并保持实时一致；
6.可外接信号显示功能：配合无纸化多媒体编码器，支持外部HDMI/DVI信号同屏显示到会场内的无纸化终端和大屏幕；
7.具有临时文件功能：支持与会者外置U盘内任何文件一键广播到其他会议终端与大屏幕，支持会议文件分享给其他与会者；
8.支持一键切换到操作系统桌面，将其他软件的操作界面同屏显示到其它无纸化终端和大屏幕；
9.支持控制功能：具有主席权限的参会人员可以“启用统一签到、启用会议议题、发起及结束投票、选择同屏广播信号源（外接信号或与会者终端）同屏给所有参会终端及大屏投影、可结束同屏、关闭会议系统等功能”；
10.支持"自由签到"和“手写签名”模式，签到后，副屏铭牌则显示对应的签到人员信息；
11.支持会议终端关闭后，自动清理会议过程中浏览下载到本地的文件；
	28
	套

	6
	无纸化升降器
	1.采用≥15.6"高清触控屏，水平视角：≥170°，亮度：≥250cd/m²，对比度：≥1000:1；
2.屏幕分辨率≥1920×1080高清显示，具备≥10点电容触控及背光调节功能；
3.采用双电机设计，屏幕升降与仰角调节分别由独立电机驱动，可通过仰角按键定位至最佳观看角度，仰角最大可调角度≥30度；
4.采用防脱落USB设计，面板集成终端主机电源开关及金属推拉USB；
5.采用防夹手防障碍设计，当检测到人手或障碍物阻挡或进入机箱时，关门或升降动作的力度会自动减缓并回缩；
6.具备屏幕手掰功能，可手掰调节屏幕大角度，断电可按压降屏收纳到机箱内；
7.采用双HDMI高清信号接口，正屏具有≥2路高清HDMI信号接口；
8.支持屏幕按键独立控制或遥控器、中控RS-485集中控制多种控制方式；
9.采用双DC12V接口可实现手拉手联接方式、USB-B接口只需一条线可扩展多路传输数据；
10.具备≥2路8芯DIN带屏蔽线缆与≥1路网口可手拉手、环形连接会议主机；
11.具备先入先出和自由讨论模式，发言人数可设≥1至6台，主席单元不受限制；
12.可接入≥8台主席单元，主席单元具有优先权功能，也可关闭其它正在发言的代表单元；
	28
	台

	7
	会议话筒
	1.嵌入安装到升级器；
2.高保真、单指向性电容咪芯，发言距离可达到80CM；
3.话筒支持本地视频跟踪
4.话筒单元供电统一由系统主机供电；
技术参数：
1.话筒：单指向性电容麦克风；
2.电压：DC24V，由主机提供；
3.工作电流：70mA；
4.灵敏度：-47dB；
5.信噪比：65dB；
6.频率响应：100Hz-10KHz；
	28
	套

	8
	会议主机
	1.装备≥2.8"LCD彩色显示屏、可脱离电脑完成系统设置，提高安装调试效率；
2.具备≥6路单元输出接口，包含≥4路8芯和≥2路RJ45网络接口，支持连接≥180台单元；
3.备先入先出和自由讨论≥两种模式，发言人数可设置≥1至6台，自由模式可全开；
4.系统可设置为自由讨论模式，所有会议单元可以全部自由开启发言不受数量限制；
5.面板带≥32级音量电平指示灯显示，当音量异常或过载时会红色显示；
6.内置≥4×4路标清视频矩阵切换，具备≥3路视频环出功能；
7.具备≥2个RS-232接口，可连接控制电脑、摄像机或第三方控制系统；
	1
	台

	9
	千兆交换机
	48口，10/100/1200/2.5G BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+，2个专用堆叠口
	2
	台

	10
	八芯会议延长线
	话筒延长线20米
	2
	条

	11
	会议地插
	含两位8芯母座模块，可作会议系统连接跳线使用，地插与地插之间颗采取手拉手连接；
	2
	个

	分布式中控系统
	
	
	
	

	1
	智能控制主机
	1.具备≥160×32高亮度LCD显示屏，可显示系统信息，支持修改显示信息；
2.支持万能双向网口，全面支持TCP/UDP控制协议，一个网口一条网线即可控制多台网络设备；
3.支持智能语音控制，可支持≥9500条语音指令控制，语音识别系统不需连接互联网及连网升级，确保会议及控制的保密性；
4.具备≥24路独立动态可编程RS-232和≥8路RS-485控制接口，系统全面支持各种控制连接协议；
5.具备≥16路独立可编程 IR红外发射接口，可控制≥32路设备，支持控制多台相同或不同红外设备；
6.具备≥8 路数字 I/0 输入输出控制口、≥8路弱继电器控制接口、≥一组NET网络控制接口，可以并联连接≥256台网络设备；
7.兼容控制终端：无线/有线触摸屏、PC、iPad、iPhone、Android系统
8.内置万年历电路，可指定时间自动执行预设控制操作；
	1
	台

	2
	8路网络电源控制接口
	1.具备≥8路独立节点控制接口，每路具备常开、常闭、公共、零线四组接线端子；
2.提供≥1路RS-232控制接口与所有可编程控制主机兼容，具有可编程定义各种逻辑开关动作(互锁、时序开关、同步动作等)；
3.单路电流≥10A，最大负载能力2200W/路；
4.支持单机电脑软件控制或发送代码控制，紧急情况可手动控制单路或多路总开关；
1.采用≥86英寸触控屏，支持≥3840×2160高清与IPS全视角显示，具备≥20点感应识别触摸技术；
	1
	台

	3
	网络协作管理软件
	1.根据现场需求工程师远程二次定制控制界面程序。
	1
	套

	4
	平板电脑
	1.行业新一代中控编程系统，一次设计界面，即可运行在IPAD、安卓、windows等平台上，并且支持任何字体；
2.不需编写任何复杂逻辑命令，即可实现复杂的控制功能，支持 3D 按钮、图片按钮等，支持自锁、互锁、连续发码、通讯反馈、一键（按钮）执行多动作，控制多个设备；
3.存储/容量 ：≥6G/≥128G 
4.液晶屏：≥10英寸，分辨率：≥1920*1200
5.摄像头-前：≥500万
6.摄像头-后：≥1300万
	1
	台

	5
	无线路由器
	无线路由器
	1
	台

	会议录播系统
	
	
	
	

	1
	智慧会议录播主机
	1.机前面板配置≥2.0"LCD液晶屏，支持显示logo、磁盘空间、录制状态、IP地址、固件版本和通道状态等信息，实时管理设备操控；
2.系统具有≥4路HDMI信号输入接口，支持≥2路2K@60fps视频输出接口；
3.支持≥1个HDMI输出接口，≥1个VGA输出接口，输出内容可自定义为直播图像或导播界面；
4.支持≥2路音频输入，支持≥3路音频（≥2路LINE-OUT+≥1路3.5mm监听接口）输出；
5.支持≥1组RS232和≥3组RS485，采用3pin凤凰端子接口，支持对接外设导播台与中控系统；
6.具备≥1个802.3ab 1000Base-T千兆网络接口、≥4组RS-232控制接口、≥4组RS-485控制接口；
7.具备≥2个USB2.0直接连接键盘、鼠标，无需通过外接电脑，就可实现显示并进行后台配置操作；
8.内置≥2TB硬盘，可支持4TB硬盘，满足不同视频信息存储要求，支持远程交互和管理中心快捷交流；
9.PGM支持画中画、画外画、1/2/3/4分屏模式显示和录制，提供≥9种以上布局模式,支持自定义布局方式;
	1
	台

	2
	高清会议摄像机
	1.采用1/2.5"高品质图像传感器，具备≥851万有效像素，最大分辨率≥3840×2160@30；
2.水平转动：±170度；俯仰转动：-30度～+90度、有效像素：16：9  851万有效象素；
3.视频格式：4KP30/25、1080P60/50/30/25、1080I/60/50、 720P60/50；
4.镜头变倍：≥20倍光学变倍，≥16倍电子变倍、焦距：f＝5.5mm～110mm、视角：2.9°（远端）--58°（广角端）；
5.预置位：≥255个；
6.具备视频接口HDMI1.4 支持4KP30、USB3.0 支持4KP30 、3G-SDI 支持1080P60 、IP支持4KP30 
7.控制协议：PELCO、VISCA、ONVIF、UVC、控制接口：RS232/RS485/RS422/USB/IP；
8.支持预置位冻结功能，预置位巡航功能,透雾功能，HDMI接口支持音视频同时输出；
	2
	台

	3
	高清远程视频会议终端
	1.最高支持H.265 ；
2.无线BYOM会议：内置Wi-Fi模块，支持无线BYOM功能，同时支持无线投屏。BYOM会议和终端会议无缝切换更方便；
3.多种麦克风接入方式：支持数字阵列麦克风、USB麦克风、模拟麦克风三种音频输入解决方案；
4.本地录制：支持USB存储盘录制，即插即用，会议记录安全保密；
5.安全保密：支持H.460防火墙穿越技术，解决公私网的安全连接。支持H.235，SRTP协议和AES-128等加密算法，以及国产化芯片，全方位保障通讯安全；
6.双流协议:ITU-T H.239、BFCP；
7.双流能力:双路4KP30编解码；
8.3A处理:自动回声消除（AEC）、自动增益控制（AGC）、自动噪声抑制（ANS） ；
9.音频输入接口:≥1×3.5mm线性输入、≥1×XRL输入、≥1×数字麦克风输入、≥2×HDMI音频输入、≥1×USB；
10.音频输出接口:≥1×3.5mm线性输出、≥2×HDMI音频输出、≥1×USB；
11.视频输入接口:≥2×HDMI、≥1×USB；
12.视频输出接口:≥2×HDMI；
	1
	台

	LED显示屏及视频切换矩阵
	
	
	
	

	1
	4K固定无缝矩阵
	1.支持≥8路高清信号源输入，≥8路高清信号源输出，采用HDMI母座接口；
2.自适应4K@30、1920×1200@60及以下各种分辨率；
3.具备≥15个切换按键，支持快速切换操作，可提供多种按键颜色选择，方便用户选择；；
4.装备≥160×32高亮度LCD显示屏，可实时显示操作状态；
5.支持EDID管理功能；
6.具有≥1路RS-232通讯接口，支持电脑控制或可编程中央控制系统控制；
7.具有≥1路网络扩展口，可通过以太网远程控制，支持≥8个用户同时连接
	1
	台

	2
	全彩LED显示屏
	1.显示屏尺寸：长4.16米、高1.92米，面积7.9872㎡
2.像素间距：≤1.57mm，像素密度：≥409600点/㎡
3.像素构成：1R1G1B SMD三合一封装
4.白平衡亮度：≥500nits可调，对比度：≥12000: 1；色域覆盖率≥120%(DCI-P3)
	7.98
	㎡

	3
	接收卡
	1.超大带载：自带不少于16个HUB75接口，最大支持带载不小于512×512，RGB并行数据组32组
2.支持1~64扫任意扫描方式，支持各种PWM芯片、双锁存芯片、通用芯片。
3.支持多种主流色域、自定义色域一键调节
4.支持通过接收卡自带按钮进入测试模式(红、绿、蓝、白、斜扫、灰度渐变等模式)，用于模组显示测试。
5.支持修改HUB接口数据组交换，并固化到接收卡中，支持本地、云配置文件/固件一键导入。
6.灵活带载，单卡支持8组、16组、24组、32组数据输出模式。
7.集成网络变压器让信号传输更稳定。
8.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
9.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
10.配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果
11.支持画面90度倍数旋转，配合控制器可以实现任意角度旋转。
12.支持智能模组，无需监控卡，可以实现温度/电压/排线/灯点检测制造日期/制造商信息检测(定制程序支持)
13.支持接收卡预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面。
14.支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数。
15.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。
16.接收卡电源接口与灯板电源接口一致(与灯板电源一致)，无需单独配线，安装方便。
17.RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性。
18.支持Mapping功能，启用Mapping功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取接收卡的位置和走线方式。
19.支持监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。
20.支持检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。
21.支持可以回读接收卡的固件程序、配置参数并保存到本地。
22.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。
23.接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题，通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。
24.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。
25.电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应2100MQ，湿热条件下应≥2MΩ
26.产品支持热插拔，接收卡维护无需断电。
27.超宽电压输入，支持DC:3.3V~5.5V电压输入，额度功率≤2.5W
28.工作极限环境:支持温度-20℃~70℃,环境工作湿度10%RH~90%RH环境。
	1
	项

	4
	电源
	3.8V/200W
	1
	项

	5
	视频拼接处理设备
	1、拥有完备的视频输入接口，包括1路HDMI2.0+LOOP，2路HDMI1.3，1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI(IN+LOOP)；
2、HDMI、DP接口支持输入分辨率自定义调节，最大可支持4096×2160@60信号输入，并向下兼容；
3、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及
3.5mm独立音频口输出；
4、支持带载屏体亮度调节、一键缩放、画质调节、画面缩放、输入源截取、EDID管理、U盘播放、智能遥控等功能；
5、支持8bit/10bit/12bit高位深输入源输入；支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏；
6、最大支持144Hz高帧率输入输出，输出支持插、抽帧、倍频(2倍频、3倍频、4倍频)功能，可将30Hz信号，倍频至120Hz输出；
7、最大可支持6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K图层，按2K图层计算图层资源；
8、液晶面板可实时显示，型号，ip地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小及帧频信息，设备同步模式展示，USB 连接或网线连接状态，屏体亮度；
9、支持通过软件实现对显示屏的连接，控制，包括:输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、接屏体温度、电压、误码率、通讯状态等的检测；
10、支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD 编辑等功能；
11、支持 OSD 图片、滚动字幕、天气预报，时钟，客户值班表，字幕支持字体间距、颜色、位置、透明度、运动特效等参数设置，支持任意比例缩放，支持字幕冻结；
12、发送卡和视频处理器二合一，支持两种工作模式，光电转换模式和视频控制模式，支持设备间备份，支持输入源热备份，支持网口备份，支持光口备份
13、支持通过RS232及TCP/IP协议控制设备实现软开关机，通电后，设备快速启动亮屏，启动时间≤10S，支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作
14、电源接口AC100V～240V，50/60Hz，额定功耗≤50W，具备7×24小时长时间连续开
机工作的能力；
15、使用寿命≥150000 小时，MTBF平均失效间隔工作时间≥150000 小时；
16、采用标准19英寸金属结构机箱，高度1U；外壳防护等级符合IP20的要求；采用纯硬件FPGA架构设计、运行稳定、可靠、高效，样机正常工作时，噪声不大于35dB(A)(距离本机1m处)；
	1
	套

	6
	LED屏安装支架及包边
	现场方管焊接或壁挂安装支架；含LED显示屏不锈钢包边，定制。
	7.98
	㎡

	7
	智能配电柜
	1）配电容量：10KW； 
2）带过流、过压、短路保护
3）采用分布上电，减小对电网的冲击
4）远程控制电源开启、关闭。
	1
	台

	8
	辅材
	设备之间内部辅材
	1
	项

	9
	双色屏
	会标屏 双基色，像素间距：4.75mm；像素密度≥44000点/m2；尺寸：8.512m*0.456m（根据LED单元模块尺寸相应调整）；含配套组件、屏体框架等
	3.88
	㎡

	周边配套
	
	
	
	

	1
	机柜
	前后门带锁，前门玻璃材质，机柜顶有散热装置，尺寸：600*600*1200
	1
	个

	2
	音箱支架
	1.最大承重≤40Kg；
2.水平旋转-90°~ +90°；
3.俯角/垂直调节-7.5°~ +90°；
4.离墙最远距离100 mm；
5.材质：冷轧钢板；
	6
	支

	3
	多媒体地插
	模块包括音频、HDMI、卡侬
	1
	个

	4
	专业双绞护套音箱线缆
	2×2.5mm²护套绞形扬声器线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘，灰色聚氯乙烯护套；适用于工程暗线架设，外径：9.0mm；2芯绞合加护套，导体截面积：2.5mm²；导体直流电阻：0.7Ω/100m。
	1
	项

	5
	屏蔽音频信号线
	2x0.3mm²专业双绞话筒线, 采用优质无氧铜丝（OFC）揉合成导体，特别配方聚氯乙烯绝缘，弹性PVC外护套，屏蔽层采用优质无氧铜（OFC）缠绕。导体：37/0.10mm绞合裸铜丝；导体截面积：0.3mm²；绝缘：PVC绝缘料，2芯绞合；屏蔽：优质无氧裸铜丝缠绕屏蔽；护套：黑色弹性PVC护套料；外径：6.0mm；导体直流电阻：5.94Ω/100m；电容：125pF/m
	1
	项

	6
	电源线
	国标3×2.5mm²、3×4mm²、5×16mm²
	1
	批

	7
	六类网线
	国标
	1
	批

	8
	各种接插件
	根据系统需求配置及使用要求
	1
	批

	9
	线槽管
	各种线槽、管线及配套件
	1
	批

	10
	其他辅助材料
	根据系统需求配置及使用要求
	1
	批

	北楼科研办公楼八层党委会议室兼党建阵地

	扩声系统
	
	
	
	

	1
	专业音箱
	1.系 统：≥5"同轴三分频音箱
2.高音单元：≥1x25mm音圈压缩单元
3.中音单元：≥1x5.25"（38mm音圈）驱动单元
4.低音单元：≥1x5.25"（38mm音圈）驱动单元
5.频率响应：≥85Hz-20KHz（±3dB）
6.功 率：≥180W（RMS） ≥720W （PEAK）
7.标称阻抗：4Ω
8.灵 敏 度：≥95dB/1W/1M
9.最大声压：≥119dB
10.覆盖角度：水平 ≥80° 垂直 ≥80°
	2
	只

	2
	专业功放
	1.具备≥2×400W/8Ω，≥2×800W/4Ω、桥接≥1×1200W/8Ω多种阻抗功率；
2.信号和削波发光LED指示灯可监视功放的工作状态；
3.全自动保护电路，包括直流、过流、过压、过热和动态自动限幅保护，确保功放稳定、高效工作；
4.具备立体声、单声道、桥接三种经典工作模式，满足不同系统的搭配；
5.频率响应≥20Hz-20KHz；
	1
	台

	3
	调音台
	1.采用≥6路平衡式话筒输入及≥2路立体声输入,≥2编组输出，≥3组AUX辅助；
2.话筒提供优质的+48V幻像电源；
3.中频扫频的≥三段均衡, MF频段的范围是从≥140Hz到3kHz；
4.内置DSP数字效果器，≥4组母线；
5.≥100MM行程高分析度推子
	1
	台

	4
	智能话筒处理器
	1.采用全自适应AI反馈处理算法，智能高速自动反馈抑制处理；
2.装备≥2.44英寸LCD彩屏显示，可动态显示当前设备工作状态和系统输出电平；
3.具备即插即用，无需调试一键进入工作模式，自动适应其他音响设备和声学装饰环境；
4.兼容性强，全面高效提升话筒增益≥8-20dB，发言距离≥50-150CM；
5.具备≥两路路MIC平衡（非平衡）信号输入和≥两路平衡信号输出，每一路平衡输入带独立增益调节和48V幻象供电； 
6.具备≥1路USB接口，可连接软件进行≥16段均衡调节，也可升级程序使用；
	1
	台

	5
	数字音频处理器
	1.具备≥1个TCP/IP通讯端口、≥1个RS-232通讯端口，开放第三方控制协议；
2.具备≥8路模拟输出通道，采用凤凰接口；
3.输入动态范围：≥110dB，输出动态范围：≥110dB；
4.具备≥4路GIPO接口，≥1路RS232和≥1路RS485接口；
5.内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议等；
6.独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB;
7.噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB；
8.具备≥8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择；
9.提供终端用户订制操作界面，最大支持≥30台设备同一个界面管理；
10.兼容Windows/Android/Ios全操作平台控制界面，可无线WiFi控制；
	1
	台

	6
	网络电源时序器
	1.装备≥2.0"LCD显示屏，支持实时显示当前电压、日期时间、通道开关等状态；
2.支持≥8路独立大功率受控电源输出，单路最大功率≥2500W，具备8路快捷按键切换；
3.单路输出电流≥13A，额定输出总电流≥30A；
4.支持电子密码锁功能，可对设备进行安全保障，防止人为误操作；
5.具备≥10组设备开关场景数据保存与调用，场景管理应用简单便捷；
6.特设欠压、超压检测及报警功能，为设备提供可靠的保障；
7.具有手动、中控或电脑软件同时控制功能，通过面板一键开关时序关启通道，实现时序功能；
8.协议和接口的开放性，提供≥1路TCP/IP、≥1路RS-232与≥1路RS-485控制接口与所有可编程控制主机兼容或电脑软件控制；
9.具备≥2个5V USB接口，对外供电；
	3
	台

	发言系统
	
	
	
	

	1
	1拖2无线手持话筒
	1.采用610-695MHz频段（支持可选530-580MHz、780-830MHz频段），具备200个频点可调，方便多套使用，轻松避开各类干扰；
2.主机采用拨轮式操控，装备≥2.69"高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、扫频等信息；
3.采用≥两组独立天线进行音频与数据传输，保证音质传输过程中更加稳定可靠；
4.具备≥两路独立卡侬输出及≥一路卡侬混合输出，可调节混合输出幅度，支持会议全程音频独立录音保存；
5.主机具备≥20级音量大小调节，可独立调节每个通道的音量大小；
6.主机具备≥1个3.5mm音频监听或录音功能，音量大小可自由调节；
7.低功耗设计，具备电量动态显示和低电提醒功能，支持≥10小时连续待机使用；
	1
	套

	无纸化系统
	
	
	
	

	1
	无纸化服务器
	1.整合一体化工业级设计，≥i5处理器、≥8G内存、≥1T硬盘容量，自带≥8.9"液晶显示屏，可支持HDMI/VGA显示输出，具备抽拉式键盘鼠标；
2.支持远程web登录管理，支持云平台建设，适用外部网络环境、跨地区部署会议室、任意组合不同地区部署会议室进行会议；
3.支持测温防控功能，结合测温人脸识别器，针对参加会议人员进行体温检测并自动形成报告，可按时间节点调取人员参会史，自定义预警参数，超过预警体温值自动预警并可选择发送短信至参会人员手机，并实时显示预警数据；
4.系统支持多管理员模式，分超级管理员与普通管理员权限，超级管理员可查看配置全部会议，普通管理员只可查看配置自己创建的会议；
5.支持参会人员管理，针对参会人员资料进行单个添加或者批量导入人员信息，支持人员库直接勾选人员参会，并设置人员权限；
6.支持模拟排位功能，导入的人员资料自动生成顺位图，每个终端ID对应相对的人员资料，支持集中控制模块管理人员，新增、删除、修改人员信息并支持一键互换人员位置；
7.支持多模式投票创建发起，包含单选、多选、实名、匿名、表决、自定义多种投票模式，支持自动统计投票结果，结果以PDF格式导出并支持自定义文字水印；
8.支持集中控制功能，控制所有会议终端显示页面，升降器上升下降，统一关机；
9.具备网口≥2*LAN 1000M 支持网络唤醒；
10.具备≥2*RJ45、≥8*USB、≥1*HDMI、≥1*VGA、≥1*DVI、≥1*AC、≥1*COM、≥1*LINE-IN、≥1*LINE-OUT、≥1*MIC-IN、≥1*PS/2、≥2*热插拔硬盘位等接口
	1
	台

	2
	智能无纸化会议系统软件
	1.支持多会议预设，同时创建多场会议根据会场需要一键开启/切换已设置好人员、资料的会议；
2.支持创建会议可根据当前会议需要添加/删减功能模块，会议终端只显示后台所添加的功能模块；
3.具备帮助引导功能，图表流程化展示，图标支持点击操作，可根据会议流程图进行完成会议创建的所有准备工作；
4.支持对后台界面，终端界面添加LOGO图标展示，直接上传图片即可显示；
5.支持对后台界面风格，终端界面风格一键进行切换，包含：党政主题，军队主题，商务主题；
6.支持文件智能分发，创建议题后按照不同议题上传所需文件，支持议题设置权限查阅，终端根据标签分类进行查看；
7.支持发送系统通知功能，推送编辑的内容至每个终端自动显示。支持多选、单选、全选人员推送；
8.支持签到、文件智能分发、会议同屏互动演示、外部信号到终端显示、终端任意画面上大屏幕、会议服务、会议投票、会议交流、交互式电子白板等权限设置；
9.支持客户端访问模式、WEB访问模式，支持管理员登陆、参会人登录，支持在线编辑批注会议资料并在线上传更新。支持历史会议资料检索归档；
10.支持同一服务器可同时连接windows客户端、安卓客户端、桌面式电子桌牌、呼叫服务端，会议信息发布端多个系统；
	1
	套

	3
	无纸化编解码器
	1.支持多会议预设，同时创建多场会议根据会场需要一键开启/切换已设置好人员、资料的会议；
2.支持创建会议可根据当前会议需要添加/删减功能模块，会议终端只显示后台所添加的功能模块；
3.具备帮助引导功能，图表流程化展示，图标支持点击操作，可根据会议流程图进行完成会议创建的所有准备工作；
4.支持对后台界面，终端界面添加LOGO图标展示，直接上传图片即可显示；
5.支持对后台界面风格，终端界面风格一键进行切换，包含：党政主题，军队主题，商务主题；
6.支持文件智能分发，创建议题后按照不同议题上传所需文件，支持议题设置权限查阅，终端根据标签分类进行查看；
7.支持发送系统通知功能，推送编辑的内容至每个终端自动显示。支持多选、单选、全选人员推送；
8.支持签到、文件智能分发、会议同屏互动演示、外部信号到终端显示、终端任意画面上大屏幕、会议服务、会议投票、会议交流、交互式电子白板等权限设置；
9.支持客户端访问模式、WEB访问模式，支持管理员登陆、参会人登录，支持在线编辑批注会议资料并在线上传更新。支持历史会议资料检索归档；
10.支持同一服务器可同时连接windows客户端、安卓客户端、桌面式电子桌牌、呼叫服务端，会议信息发布端多个系统；
	1
	套

	4
	交互式无纸化会议终端
	1.采用工业级主板、CPU ≥I5 四核 主频≥3.2G 处理器、≥4GB内存、≥128G固态硬盘容量，标准机柜接口；
2.采用标准机柜式设计，内嵌高清、标清视频信号处理模块，具备同步、异步处理视频信号输入、输出功能；
3.支持HDMI、VGA等信号输入，外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示；
4.支持HDMI、VGA信号输出，任何会议终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备；
5.支持将内部≥四个客户端画面同步上屏，支持一分屏，二分屏，四分屏幕展示，并同时播放；
6.具备网口≥2*LAN 1000M 支持网络唤醒；
7.具备≥2*RJ45、≥8*USB、≥1*HDMI-OUT、≥1*HDMI-IN、≥1*VGA、≥1*DVI、≥1*AC、≥1*COM、≥1*LINE-IN、≥1*LINE-OUT、≥1*MIC-IN、≥1*PS/2接口
	1
	台

	5
	智能无纸化会议终端软件
	
1.可以实现铭牌显示、会议标语、会议议程、会议议题、会议签到、投票表决、交互式电子白板、会议交流、会议呼叫服务、接收后台软件推送的通知信息等会议功能；
2.具有文件批注功能，参会人员在会议终端的触摸屏幕上对会议文件中的文档进行手写批注画圈或描线，方便在发言时讲解重点和对会议文件的修改提出自己的意见，支持交互批注功能，在同一文件下，支持多人进行批注；
3.具有同屏广播功能：支持任何有同屏广播权限的会议终端一键同屏画面到其他会议终端与大屏幕；支持同屏广播状态PPT文件动态播放，保证PPT播放特效，支持同屏显示文档的放大缩小等显示特性，保证触控屏的触控功能；同屏广播信号支持静音发送，静音接收；
4.具有异步浏览功能：支持任何有权限的会议终端一键切换远端主讲人同屏画面与本地终端画面，完成信号的自由交互，与会者可通过此功能查看操作、查看自己的文档等；
5.具有跟踪主讲功能：处在异步浏览状态的会议终端支持一键同步到主讲此时的任何画面并保持实时一致；
6.可外接信号显示功能：配合无纸化多媒体编码器，支持外部HDMI/DVI信号同屏显示到会场内的无纸化终端和大屏幕；
7.具有临时文件功能：支持与会者外置U盘内任何文件一键广播到其他会议终端与大屏幕，支持会议文件分享给其他与会者；
8.支持一键切换到操作系统桌面，将其他软件的操作界面同屏显示到其它无纸化终端和大屏幕；
9.支持控制功能：具有主席权限的参会人员可以“启用统一签到、启用会议议题、发起及结束投票、选择同屏广播信号源（外接信号或与会者终端）同屏给所有参会终端及大屏投影、可结束同屏、关闭会议系统等功能”；
10.支持"自由签到"和“手写签名”模式，签到后，副屏铭牌则显示对应的签到人员信息；
11.支持会议终端关闭后，自动清理会议过程中浏览下载到本地的文件；
	14
	套

	6
	无纸化升降器
	1.采用≥15.6"高清触控屏，水平视角：≥170°，亮度：≥250cd/m²，对比度：≥1000:1；
2.屏幕分辨率≥1920×1080高清显示，具备≥10点电容触控及背光调节功能；
3.采用双电机设计，屏幕升降与仰角调节分别由独立电机驱动，可通过仰角按键定位至最佳观看角度，仰角最大可调角度≥30度；
4.采用防脱落USB设计，面板集成终端主机电源开关及金属推拉USB；
5.采用防夹手防障碍设计，当检测到人手或障碍物阻挡或进入机箱时，关门或升降动作的力度会自动减缓并回缩；
6.具备屏幕手掰功能，可手掰调节屏幕大角度，断电可按压降屏收纳到机箱内；
7.采用双HDMI高清信号接口，正屏具有≥2路高清HDMI信号接口；
8.支持屏幕按键独立控制或遥控器、中控RS-485集中控制多种控制方式；
9.采用双DC12V接口可实现手拉手联接方式、USB-B接口只需一条线可扩展多路传输数据；
10.具备≥2路8芯DIN带屏蔽线缆与≥1路网口可手拉手、环形连接会议主机；
11.具备先入先出和自由讨论模式，发言人数可设≥1至6台，主席单元不受限制；
12.可接入≥8台主席单元，主席单元具有优先权功能，也可关闭其它正在发言的代表单元；
	14
	台

	7
	会议话筒
	1.嵌入安装到升级器；
2.高保真、单指向性电容咪芯，发言距离可达到80CM
3.话筒支持本地视频跟踪
4.话筒单元供电统一由系统主机供电
技术参数
1.话筒：单指向性电容麦克风
2.电压：DC24V，由主机提供
3.工作电流：70mA
4.灵敏度：-47dB
5.信噪比：65dB
6.频率响应：100Hz-10KHz；
	14
	套

	8
	会议主机
	1.装备≥2.8"LCD彩色显示屏、可脱离电脑完成系统设置，提高安装调试效率；
2.具备≥6路单元输出接口，包含≥4路8芯和≥2路RJ45网络接口，支持连接≥180台单元；
3.备先入先出和自由讨论≥两种模式，发言人数可设置≥1至6台，自由模式可全开；
4.系统可设置为自由讨论模式，所有会议单元可以全部自由开启发言不受数量限制；
5.面板带≥32级音量电平指示灯显示，当音量异常或过载时会红色显示；
6.内置≥4×4路标清视频矩阵切换，具备≥3路视频环出功能；
7.具备≥2个RS-232接口，可连接控制电脑、摄像机或第三方控制系统；
	1
	台

	9
	千兆交换机
	48口，10/100/1200/2.5G BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+，2个专用堆叠口
	1
	台

	10
	延长线
	具有20米长度；
	1
	条

	11
	8芯地插
	含两位8芯母座模块，可作会议系统连接跳线使用，地插与地插之间颗采取手拉手连接；
	1
	个

	分布式中控系统
	
	
	
	

	1
	智能控制主机
	1.具备≥160×32高亮度LCD显示屏，可显示系统信息，支持修改显示信息；
2.支持万能双向网口，全面支持TCP/UDP控制协议，一个网口一条网线即可控制多台网络设备；
3.支持智能语音控制，可支持≥9500条语音指令控制，语音识别系统不需连接互联网及连网升级，确保会议及控制的保密性；
4.具备≥24路独立动态可编程RS-232和≥8路RS-485控制接口，系统全面支持各种控制连接协议；
5.具备≥16路独立可编程 IR红外发射接口，可控制≥32路设备，支持控制多台相同或不同红外设备；
6.具备≥8 路数字 I/0 输入输出控制口、≥8路弱继电器控制接口、≥一组NET网络控制接口，可以并联连接≥256台网络设备；
7.兼容控制终端：无线/有线触摸屏、PC、iPad、iPhone、Android系统
8.内置万年历电路，可指定时间自动执行预设控制操作
	1
	台

	2
	8路网络电源控制接口 
	1.具备≥8路独立节点控制接口，每路具备常开、常闭、公共、零线四组接线端子；
2.提供≥1路RS-232控制接口与所有可编程控制主机兼容，具有可编程定义各种逻辑开关动作(互锁、时序开关、同步动作等)；
3.单路电流≥10A，最大负载能力2200W/路；
4.支持单机电脑软件控制或发送代码控制，紧急情况可手动控制单路或多路总开关；
	1
	台

	3
	网络协作管理软件
	行业新一代中控编程系统，一次设计界面，即可运行在IPAD、安卓、windows等平台上，并且支持任何字体；不需编写任何复杂逻辑命令，即可实现复杂的控制功能，支持 3D 按钮、图片按钮等，支持自锁、互锁、连续发码、通讯反馈、一键（按钮）执行多动作，控制多个设备；
	1
	套

	4
	平板电脑
	1.行业新一代中控编程系统，一次设计界面，即可运行在IPAD、安卓、windows等平台上，并且支持任何字体；
2.不需编写任何复杂逻辑命令，即可实现复杂的控制功能，支持 3D 按钮、图片按钮等，支持自锁、互锁、连续发码、通讯反馈、一键（按钮）执行多动作，控制多个设备；
3.存储/容量 ：≥6G/≥128G 
4.液晶屏：≥10英寸，分辨率：≥1920*1200
5.摄像头-前：≥500万
6.摄像头-后：≥1300万
	1
	台

	5
	无线路由器
	无线路由器
	1
	台

	一体机及视频切换矩阵
	
	
	
	

	1
	4K固定无缝矩阵
	1.支持≥8路高清信号源输入，≥8路高清信号源输出，采用HDMI母座接口；
2.自适应4K@30、1920×1200@60及以下各种分辨率；
3.具备≥15个切换按键，支持快速切换操作，可提供多种按键颜色选择，方便用户选择；；
4.装备≥160×32高亮度LCD显示屏，可实时显示操作状态；
5.支持EDID管理功能；
6.具有≥1路RS-232通讯接口，支持电脑控制或可编程中央控制系统控制；
7.具有≥1路网络扩展口，可通过以太网远程控制，支持≥8个用户同时连接
	1
	台

	2
	98寸会议平板
	1.采用≥98英寸触控屏，支持≥3840×2160高清与IPS全视角显示，具备≥20点感应识别触摸技术；
2.具备≥4G内存、≥32G存储，具备2.4G/5G wifi功能，可双操作系统安全备用，方便用户体验；
3.采用高清图像处理引擎，显示、触控、智能核心一体融合；
4.智能显示芯片，智能Android11操作系统，≥4K UI显示，≥4K白板；
5.任意通道均可实现书写批注；
6.待机状态下，HDMI通道信号输入智能唤醒
7.支持无线传屏功能，内置4800W高清摄像头和8阵列麦克风；
8.具备通道记忆功能，开机默认进入主页，具备自定义命名通道功能；
9.支持智能光感调节背光；
	1
	台

	3
	OPS电脑
	1.支持操作平台：支持32位、64位Windows7、Windows10操作系统，最大支持≥3840x2160的4K解码，支持HDMI4K点屏；
2.处理器：intel ≥I7，主频 ≥3.6GHz, ≥四核八线程；
3.内存：≥8G；
4.硬盘：≥128G(SSD固态硬盘）；
5.网络：≥千兆口保证数据的稳定性；
6.标准接口不低于：1*HDMI；1*VGA；2*USB2.0；2*USB3.0；1*LAN；1*MIC IN；
	1
	台

	4
	移动脚架
	1.移动式支架；
2.适合85/86/98寸一体机；
3.最大承重：≥130kg；
4.材质：铝合金+冷板；
	1
	台

	5
	触控智能笔
	智能笔按键：功能键/上翻键/下翻键
功能键（单击）：鼠标左键
功能键（双击）：自定义功能（批注、白板、快捷白板、快捷菜单）
功能键（长按）：飞鼠
续航时间≥30天（每天使用8H，飞鼠2H）
	1
	支

	6
	无线传屏装置
	1.无线支持PC和移动设备同时投屏演示，支持按键切换传屏，无需通过软件选择方式切换；支持多平台显示，Windows，MAC，iOS，安卓任意组合；
2.支持Win7/8.1/10; MAC OSX10.10及以上; iOS9.0及以上;Android5.0及以上操作系统，且MAC电脑、iPhone、iPad 直接Airplay镜像输出，无需安装任何软件；
3.视频输入分辨率：1080P~2160P；H.264编码分辨率：≥1920x1080；
4.帧数：≥30帧/每秒，最高可达60帧/每秒；传输延时：≤150ms；
5.视频输出：通过HDM输出；HDMI支持1024x768、1280x720、1280x800、1366x768、1920x1080、1920*1200、3840*2160；显示端画面等比例可调：4：3、16：9、16：10；
6.按键无线传输速率：≥300Mbps；无线传输距离：≥40米（无遮挡）；
7.无线连接方式：PC端插入按键自动连接，自动运行，一键投屏。无需在PC上安装软件，无需占用电脑WiFi；
8.接口：≥HDMI*1、≥USB*3、≥Audio *1≥、RJ45*1；
	1
	个

	周边配套
	
	
	
	

	1
	机柜
	前后门带锁，前门玻璃材质，机柜顶有散热装置，尺寸：600*600*1200
	1
	个

	2
	音箱支架
	1.最大承重≤40Kg；
2.水平旋转-90°~ +90°；
3.俯角/垂直调节-7.5°~ +90°；
4.离墙最远距离100 mm；
5.材质：冷轧钢板；
	2
	支

	3
	多媒体地插
	模块包括音频、HDMI、卡侬
	1
	个

	4
	专业双绞护套音箱线缆
	2×2.5mm²护套绞形扬声器线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘，灰色聚氯乙烯护套；适用于工程暗线架设，外径：9.0mm；2芯绞合加护套，导体截面积：2.5mm²；导体直流电阻：0.7Ω/100m。
	1
	项

	5
	屏蔽音频信号线
	2x0.3mm²专业双绞话筒线, 采用优质无氧铜丝（OFC）揉合成导体，特别配方聚氯乙烯绝缘，弹性PVC外护套，屏蔽层采用优质无氧铜（OFC）缠绕。导体：37/0.10mm绞合裸铜丝；导体截面积：0.3mm²；绝缘：PVC绝缘料，2芯绞合；屏蔽：优质无氧裸铜丝缠绕屏蔽；护套：黑色弹性PVC护套料；外径：6.0mm；导体直流电阻：5.94Ω/100m；电容：125pF/m
	1
	项

	6
	电源线
	国标3×2.5mm²、3×4mm²、5×16mm²
	1
	批

	7
	六类网线
	国标
	1
	批

	8
	各种接插件
	根据系统需求配置及使用要求
	1
	批

	9
	线槽管
	各种线槽、管线及配套件
	1
	批

	10
	其他辅助材料
	根据系统需求配置及使用要求
	1
	批
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	舞台灯光系统
	
	
	
	

	面光
	
	
	
	

	1
	成像灯
	1.额定功率：200W、光源：200W西铁城进口灯珠；
2.色 温：3200K/5600K可选，（单色/双色/RGBW四色可选，可定制）；
3.显指： ≥95、灯珠寿命：50000h、调光：0%-100%线性调光；
4.光学材料：光学透镜、光学角度：19°、26°、36°可选；
5.功能效果：柔光、聚光、截光；
6.防护等级：IP20；
7.控制模式：标准DMX512信号、自走、主从；
8.通道数量：2（单色）/4（双色）个DMX通道；
	12
	台

	一顶光
	
	
	
	

	1
	帕灯
	1.输入电压：AC90-240V50HZ/60HZ；
2.光源：≥200WLED进口灯珠；
3.总功率：≥200W色温：3200/5600K（单色/混色/RGBW四色可选）；
4.透镜角度：≥60°；
5.频闪：≥1-10次/每秒；
6.模式：DMX512，自走、主从；
7.通道：2/4/6CH；
8.防护等级：IP20；
	7
	台

	2
	会议平板灯
	1.寿命：≥50000小时、额定功率：≥200W保险丝：1.5A、光源：600颗5730灯珠、
2.暖白光≥300颗，正白光300颗，双色；
3.色温：≥3200K/5600K(±200K)可选、颜色:正白、暖白、（单色/双色/RGBW四色可选，可定制）；
4.显色指数：Ra≥95、最佳投射距离：4-6米；
5.调光：0-100%线性调光平滑无闪烁；
6.通道：≥6CH控制方式：声控，自动，DMX512，联机；
7.光学角度：≥120°、频闪：0～25/秒；
8.防护等级：IP20；
	6
	台

	二顶光
	
	
	
	

	1
	帕灯
	1.输入电压：AC90-240V50HZ/60HZ；
2.光源：≥200WLED进口灯珠；
3.总功率：≥200W色温：3200/5600K（单色/混色/RGBW四色可选）；
4.透镜角度：≥60°；
5.频闪：≥1-10次/每秒；
6.模式：DMX512，自走、主从；
7.通道：2/4/6CH；
8.防护等级：IP20；
	7
	台

	2
	会议平板灯
	1.寿命：≥50000小时、额定功率：≥200W保险丝：1.5A、光源：600颗5730灯珠、
2.暖白光≥300颗，正白光300颗，双色；
3.色温：≥3200K/5600K(±200K)可选、颜色:正白、暖白、（单色/双色/RGBW四色可选，可定制）；
4.显色指数：Ra≥95、最佳投射距离：4-6米；
5.调光：0-100%线性调光平滑无闪烁；
6.通道：≥6CH控制方式：声控，自动，DMX512，联机；
7.光学角度：≥120°、频闪：0～25/秒；
8.防护等级：IP20；
	4
	台

	3
	光束灯
	1.灯泡：295W欧司朗灯泡、灯泡功率：≥295W、总功率：≥450W、平均寿命：≥1000-2000H、光束角度：0-4°、色温：≥6800K；
2.显示功能：≥1.7英寸液晶显示屏、中英文双语菜单、传感器故障显示，温度显示+百奇按键（美观，还可预防显示屏失灵没法操作，双重保险）；
3.颜色盘：≥13颜色+白光；
4.固定图案盘：≥13固图+白光，带图案抖动功能；
5.双棱镜：≥8棱镜+三层蜂窝菱镜+七彩菱镜，带棱镜旋转功能；
6.雾化：0-100%线性雾化；
7.调光：0-100%线性调光；
8.频闪：双片式频闪(0.5-9次/秒)；
9.水平/垂直：≥540°/270°水平/垂直自动纠错功能；
10.通道：≥16/DMX通道模式；
	4
	台

	三顶光
	
	
	
	

	1
	帕灯
	1.输入电压：AC90-240V50HZ/60HZ；
2.光源：≥200WLED进口灯珠；
3.总功率：≥200W色温：3200/5600K（单色/混色/RGBW四色可选）；
4.透镜角度：≥60°；
5.频闪：≥1-10次/每秒；
6.模式：DMX512，自走、主从；
7.通道：2/4/6CH；
8.防护等级：IP20；
	7
	台

	2
	光束灯
	1.灯泡：295W欧司朗灯泡、灯泡功率：≥295W、总功率：≥450W、平均寿命：≥1000-2000H、光束角度：0-4°、色温：≥6800K；
2.显示功能：≥1.7英寸液晶显示屏、中英文双语菜单、传感器故障显示，温度显示+百奇按键（美观，还可预防显示屏失灵没法操作，双重保险）；
3.颜色盘：≥13颜色+白光；
4.固定图案盘：≥13固图+白光，带图案抖动功能；
5.双棱镜：≥8棱镜+三层蜂窝菱镜+七彩菱镜，带棱镜旋转功能；
6.雾化：0-100%线性雾化；
7.调光：0-100%线性调光；
8.频闪：双片式频闪(0.5-9次/秒)；
9.水平/垂直：≥540°/270°水平/垂直自动纠错功能；
10.通道：≥16/DMX通道模式；
	6
	台

	控制设备及配套
	
	
	
	

	1
	灯控台
	1.灯具通道反倒输出支持；
2.灯具通道滑步模式切换支持；
3.具备≥40主通道+≥40微调通道；
4.灯库支持珍珠R20灯库；
5.可保存的场景数量≥60；
6.可同时运行的场景数量≥10；
7.多步场景的总步数≥600；
8.每个场景可存储图形数量≥5；
9.可同时运行图形数量≥5；
10.主控推杆全局、重演、灯具立即黑场支持；
11.推杆调光支持；
	1
	台

	2
	信号放大器
	1.1组DMX信号变≥8组，每一路都是独立的变压器供电和放大器来扩大DMX输出.，放大功能可以令连接延长超过标准的DMX512长度；
2.若需要额外的位置，可以在同一连接上使用多个信号放大器；
3.每个连接的位置可以独立地连接，最多≥32台灯具；
4.DMX信号自动分离、分离后互不影响；
	1
	台

	3
	直通箱
	1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％；
2.额定功率：≥12路×4KW;每路两个10A插头，可适用于任何负载；
3.过载与短路双重保护高分断空气开关.输入端子或160A康尼插；
4.A.B.C三相工作指示灯.设两脚和三脚万能备用插座方便使用；
5.≥12路单独控制；
	1
	台

	4
	灯钩
	中号，固定灯光配件
	67
	个

	5
	保险绳
	提高灯光的安全系数
	55
	条

	6
	铝合金舞台固定灯架
	铝合金三面斜管，主管：Φ50*3mm；副管：Φ30*2mm；斜管：Φ20*2mm；采用国际6061-T6铝合金材料
	42
	米

	7
	DMX512控制线缆
	专业的DMX512信号控制线，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚乙烯绝缘，1对7/0.20mm芯线对绞，编织加铝箔屏蔽，聚氯乙烯护套，护套外径：5.9mm，导体截面积：0.22mm2，导体直流电阻：8.1Ω/100m，，芯与芯之间的电容：55pF/m，芯与屏蔽之间的电容：95pF/m，特性阻抗：120Ω。
	1
	批

	8
	卡侬公对卡侬母线
	卡侬公对卡侬母连接线黑色L=1.5m
	54
	条

	扩声系统
	
	
	
	

	1
	左声道线阵列扬声器
	1.高音单元：≥2×1.75"（44mm音圈）驱动单元
2.低音单元：≥2×10"（65mm音圈）驱动单元
3.频率响应：≥60Hz-20KHz(±3dB)
4.功   率：≥550W（连续）  ≥2200W（峰值）
5.灵 敏度：≥97dB（1W/1M）
6.标称阻抗：8Ω
7.最大声压：≥128dB（1W/1M）
8.覆盖角度：≥100°（水平）× ≥15°（垂直）
	3
	只

	2
	右声道线阵列扬声器
	1.高音单元：≥2×1.75"（44mm音圈）驱动单元
2.低音单元：≥2×10"（65mm音圈）驱动单元
3.频率响应：≥60Hz-20KHz(±3dB)
4.功   率：≥550W（连续）  ≥2200W（峰值）
5.灵 敏度：≥97dB（1W/1M）
6.标称阻抗：8Ω
7.最大声压：≥128dB（1W/1M）
8.覆盖角度：≥100°（水平）× ≥15°（垂直）
	3
	只

	3
	超低音箱
	1.系统:≥双15"超低音音箱；
2.系统类型 :≥2×15"(100mm)220磁驱动单元；
3.频率范围: ≥40Hz-500Hz (±3dB)；
4.功率 :≥1000W（RMS）、≥4000W（PEAK）；
5.灵敏度(1Watts@1m) :≥100dB/1W/1M；
6.最大声压级：≥136dB（at 1M)；
7.标称阻抗: 8Ω；
	2
	只

	4
	返听扬声器
	1.系统类型 :≥12"两分频无源音箱；
2.频率范围: ≥65Hz-20KHz （±3dB）；
3.功率 :≥350W（RMS）、≥1400W（PEAK）；
4.灵敏度(1Watts@1m) :≥98dB/1W/1M；
5.最大声压级：≥130dB（at 1M)；
6.标称阻抗: 8Ω；
7.覆盖角度:(水平×垂直) ≥H85°× ≥V50°；
	2
	只

	5
	补声扬声器
	1.系统类型 :≥12"两分频无源音箱；
2.频率范围: ≥60Hz-20KHz （±3dB）；
3.功率:≥350W（RMS）、≥1400W（PEAK）；
4.灵敏度(1Watts@1m) :≥98dB/1W/1M；
5.最大声压级：≥130dB（at 1M) ； 
6.标称阻抗: 8Ω；
7.覆盖角度:(水平×垂直) ≥H80°×V50°；
	2
	只

	6
	专业两通道数字功放
	1.具备≥2×800W/8Ω，≥2×1600W/4Ω、桥接≥1×2400W/8Ω多种阻抗功率；
2.信号和削波发光LED指示灯可监视功放的工作状态；
3.全自动保护电路，包括直流、过流、过压、过热和动态自动限幅保护，确保功放稳定、高效工作；
4.具备立体声、单声道、桥接三种经典工作模式，满足不同系统的搭配；
5.频率响应≥20Hz-20KHz
	3
	台

	7
	专业两通道数字功放
	1.具备≥2×1000W/8Ω，≥2×2000W/4Ω、桥接≥1×3000W/8Ω多种阻抗功率；
2.信号和削波发光LED指示灯可监视功放的工作状态；
3.全自动保护电路，包括直流、过流、过压、过热和动态自动限幅保护，确保功放稳定、高效工作；
4.具备立体声、单声道、桥接三种经典工作模式，满足不同系统的搭配；
5.频率响应≥20Hz-20KHz
	1
	台

	8
	专业两通道数字功放
	1.具备≥2×600W/8Ω，≥2×1200W/4Ω、桥接≥1×1800W/8Ω多种阻抗功率；
2.信号和削波发光LED指示灯可监视功放的工作状态；
3.全自动保护电路，包括直流、过流、过压、过热和动态自动限幅保护，确保功放稳定、高效工作；
4.具备立体声、单声道、桥接三种经典工作模式，满足不同系统的搭配；
5.频率响应≥20Hz-20KHz
	2
	台

	9
	数字调音台
	1.≥10.1英寸1280*800高清触控显示，中英文操作界面，自由切换，更易上手；
2.本地输入/输出：≥20路信号输入，≥16路MIC/Line输入,≥2组3.5莲花立体声输入,3.5立体声耳机输入接口，≥1组数字输入：声卡，MP3，AES数字输入
3.≥16路信号输出（主输出L,R,≥12路AUX1-12辅助输出，≥1路耳机监听输出，AES输出），集成RTA频谱实时分析；
4.具备48V幻象电源（MIC通道均可独立打开关闭,参与保存到场景）；
5.具备≥16个通道独立反馈抑制器功能，有效抑制啸叫；
6.≥17个100mm行程电动推杆；
7.≥8个DCA编组，≥8个静音编组；
8.自带信号发生器（粉红噪音/正玄波/白噪声）；
9.自带通道≥96段实时频谱RTA功能，实时扫频，快速定位啸叫点；
10.集成自动混音功能，≥2×8自动混音设置；
11.输出处理:高低通滤波，主输出≥31段均衡（PEQ/GEQ），辅助输出≥15段EQ(PEQ/GEQ),压缩器，延时，相位；
12.具备≥8个快捷场景调用模式，≥100个场景存储,可自定义场景名字，场景无缝切换
13.内置≥2路独立DSP效果器总线，预设多种效果模式供用户直接使用；
14.支持RS-232、UDP等中控控制，开放控制协议
	1
	台

	10
	数字音频处理器
	1.具备≥16路可切换式平衡话筒/线路电平输入，采用凤凰接口；
2.每路MIC输入支持48V幻象供电；
3.具备≥16路平衡线路电平输出，采用凤凰接口；
4.具备≥16路独立自适应反馈抑制，每个通道具有≥16个点的自适应反馈抑制（AFC）功能；
5.支持≥16组场景预设功能，每组预设场景独立工作，可通过控制面板、TCP/IP、RS-232、RS-485协议调用；
6.内置自动识别USB接口声卡，支持本地录播和远程会议多种场合使用；
7.具备≥8组GPIO通用目的输入/输出数字信号控制端口，可用作独立ADC使用；
8.具备≥1个TCP/IP通讯端口、≥2个扩展Dante接口、≥1个RS-232通讯端口、≥1个RS-485通讯端口，开放第三方控制协议
	1
	台

	11
	高保真有源监听音箱
	1.功率：≥80W
2.最大SPL @ 1m：≥115dB
3.频率响应：≥55Hz-22KHz （±3dB）
4.功放数量：≥2CH
5.连接：≥1×XLR / ≥1×TRS
	2
	套

	12
	网络电源时序器
	1.装备≥2.0"LCD显示屏，支持实时显示当前电压、日期时间、通道开关等状态；
2.支持≥8路独立大功率受控电源输出，单路最大功率≥2500W，具备8路快捷按键切换；
3.单路输出电流≥13A，额定输出总电流≥30A；
4.支持电子密码锁功能，可对设备进行安全保障，防止人为误操作；
5.具备≥10组设备开关场景数据保存与调用，场景管理应用简单便捷；
6.特设欠压、超压检测及报警功能，为设备提供可靠的保障；
7.具有手动、中控或电脑软件同时控制功能，通过面板一键开关时序关启通道，实现时序功能；
8.协议和接口的开放性，提供≥1路TCP/IP、≥1路RS-232与≥1路RS-485控制接口与所有可编程控制主机兼容或电脑软件控制；
9.具备≥2个5V USB接口，对外供电
	3
	台

	发言系统
	
	
	
	

	1
	IP网络会议主机
	1.采用5.8G全数字跳频（DSSS）调制通讯技术，可与WiFi完全共存，具备超强的抗干扰性；
2.搭载≥5.0"IPS高清触摸屏、支持中、英、俄、法四种语音显示，可任意设置切换，具备≥两种主题风格切换设置；
3.具有先进先出、轮流发言（数量限制）、申请发言、声控启动、限时发言、自由讨论≥六种模式；
4.最大同时发言人数可设置≥42支，支持≥32支有线单元与≥10支无线单元同时发言；
5.具有≥5路会议连接网口，可供全数字有线会议单元、翻译单元、会议扩展主机、会议音频处理器、角色分离主机通过网线接入；
6.音频输出接口：≥1组RCA座、≥1路卡侬头、≥2路LINE-OUT凤凰座，输出通道均支持啸叫抑制、≥10段EQ调节、≥30级音量dB值调节、≥200级延时器调节功能；
7.具有≥1路TCP/IP网络控制接口、≥1路KEYBOARD摄像机键盘控制接口、≥1路ALARM消防报警联动触发接口，≥1路RS485摄像机控制接口，≥1路RS232-COM控制接口、≥1路RS232-PC控制接口；
8.支持通过WEB网页控制会议发言模式、开关话筒、切换系统语言、控制角色分离主机等功能；
9.支持PC软件查看在线无线会议单元的电池电量、WiFi信号等信息状态，支持一键关闭所有无线会议单元、单独关闭某个无线会议单元；
10.具有≥1路USB接口，可直插U盘进行高保真录音，自动生成MP3格式音频文件，支持播放U盘音频文件功能；
11.支持输入注册码进行主机注册，支持设置触控屏锁屏密码，方便用户管理；
12.频率响应≥20Hz~20KHz、信噪比≥96dB、动态范围≥106dB、总谐波失真<0.05%
	1
	台

	2
	IP网络会议AP
	1.采用专用5.8G/2.4G（5.150GHz-5.850GHz、2.400GHz-2.484GHz）双WIFI无线接入节点，用于解决无线发言会议单元与会议系统主机之间的通讯，为无线会议环境提供了安全、可靠、方便、灵活的解决方案；
2.具有双空间流双频并发技术，无线传输速率：≥1.8Gbps，2.4GHz传输速率≥600Mbps，5.8GHz传输速率≥1.2Gbps；
3.内置高功率FEM与≥4组双频铜片天线，WIFI信号覆盖范围半径≥25米；
4.支持自定义设置设备SSID名称，可设置隐藏设备SSID名称；
5.具有MAC地址过滤功能，可防止未经授权的访问；
6.支持通过连接AC控制器实现多AP组网模式，提高无线会议单元的接入容量，覆盖更大的应用范围，具备智能漫游功能，无线会议单元在WIFI信号覆盖范围内，可实现不同AP之间的无缝漫游；
7.可主机供电、POE或DC12V供电方式；
	1
	台

	3
	IP网络双通讯话筒处理器
	1.具有5.0"IPS高清触摸屏，支持AFC反馈控制、增益调节等功能，可查看设备运行状态信息；
2.开启设备自动混音、自动增益、反馈抑制功能，支持同时开启32支有线会议单元与10支无线会议单元；
3.采用陷波与移频双方式，自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持12个固定点与12个动态点，可有效消除啸叫现象；
4.具有EQ调节功能，输出具有31段图示均衡器调节；
5.具有1路卡侬头平衡音频输出接口，1组RCA座非平衡音频输出接口；
6.具有2路级联网口，可用于连接会议主机或会议音频处理器级联使用；
7.具有1路AP网口，支持POE功能，可供5.8G WIFI加密无线会议专用AP通过网线接入；
8.具有1路RS232通信接口（摄像跟踪），支持对接摄像跟踪主机或中控系统，实现预置位发言跟踪功能
	1
	台

	4
	IP网络无线主席会议话筒
	1.采用双模通讯技术，可实现无缝切换，当连接网线时为有线单元，当网线断开或者不连接为无线单元；
2.搭载≥4.0"IPS全彩触控屏，支持中、英、俄、法语切换显示；可显示会议发言模式、单元ID、日期、时间、发言状态、发言时间、电池电量、WIFI连接状态等信息；
3.内置≥2×14毫米高保真镀金电容式双振膜拾音头；
4.支持服务呼叫功能，系统预设≥5种服务呼叫选项：纸笔、茶水、纸巾、清洁打扫、会议人员；
5.海绵罩具备防脱落功能，采用弹性收缩好、透气性佳、自带卡扣防松脱支架，使用过程中不易脱落和变形；
6.具备指向性调节，包括超心型、心型、锐心型、8字型、全指向等选择；
7.具有先进先出、轮流发言（数量限制）、申请发言、声控启动、限时发言、自由讨论≥六种模式，有线单元可设置≥1至32，无线单元可设置≥1至10；
8.通过单元界面、会议管理软件进行≥5段EQ调节，每段EQ提供≥±10dB的调节幅度，可针对发言者的声音特点调节不同的音效；
9.具备≥三种身份权限，支持软件上修改代表单元为VIP单元；
10.支持显示亮度调节，可通过单元界面自定义调节显示亮度；
11.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议；
12.单元支持PING包功能；
13.单元内置≥7000mAH可充电锂电池，持续发言时间≥10小时，待机时间≥14小时；
14.具有TYPE-C充电口，可通过单元界面或无线会议单元充电器查看实时充电状态；
15.主席单元具有优先发言与会议控制功能，发言不受发言模式与发言人数限制，可批准代表单元发言申请，可关闭正在发言的代表单元，可发起与结束会议签到进程，可发起与结束三键表决进程；
16.具备≥1个3.5mm耳机接口和1组音量按键，作为与会者会议监听使用，可自由调节接听音量的大小；
17.具备≥1个TYPE-C接口，可用于充电或免拆设备升级程序及维护；
	1
	台

	5
	IP网络无线代表会议话筒
	1.采用双模通讯技术，可实现无缝切换，当连接网线时为有线单元，当网线断开或者不连接为无线单元；
2.搭载≥4.0"IPS全彩触控屏，支持中、英、俄、法语切换显示；可显示会议发言模式、单元ID、日期、时间、发言状态、发言时间、电池电量、WIFI连接状态等信息；
3.内置≥2×14毫米高保真镀金电容式双振膜拾音头；
4.支持服务呼叫功能，系统预设≥5种服务呼叫选项：纸笔、茶水、纸巾、清洁打扫、会议人员；
5.海绵罩具备防脱落功能，采用弹性收缩好、透气性佳、自带卡扣防松脱支架，使用过程中不易脱落和变形；
6.具备指向性调节，包括超心型、心型、锐心型、8字型、全指向等选择；
7.具有先进先出、轮流发言（数量限制）、申请发言、声控启动、限时发言、自由讨论≥六种模式，有线单元可设置≥1至32，无线单元可设置≥1至10；
8.通过单元界面、会议管理软件进行≥5段EQ调节，每段EQ提供≥±10dB的调节幅度，可针对发言者的声音特点调节不同的音效；
9.具备≥三种身份权限，支持软件上修改代表单元为VIP单元；
10.支持显示亮度调节，可通过单元界面自定义调节显示亮度；
11.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议；
12.单元支持PING包功能；
13.单元内置≥7000mAH可充电锂电池，持续发言时间≥10小时，待机时间≥14小时；
14.具有TYPE-C充电口，可通过单元界面或无线会议单元充电器查看实时充电状态；
15.具备≥1个3.5mm耳机接口和1组音量按键，作为与会者会议监听使用，可自由调节接听音量的大小；
16.具备≥1个TYPE-C接口，可用于充电或免拆设备升级程序及维护；
	9
	台

	6
	充电箱
	1.具备≥20位5V 3.0USB快速充电接口，可同时对≥20台无线会议单元进行充电，单路输出电流峰值≥2.4A；
2.可根据设备电量自动调整电流，输出总电流峰值≥40A，支持同时插满全部USB接口，供设备批量充电；
3.具有数码屏可显示设备输出电压，每路USB接口配置独立的LED充电状态指示灯，充电时亮红灯，充满时亮绿灯，空载时不亮灯，直观显示每个USB接口的充电状态；
4.内置PWM电源管理芯片，自动检测充电状态，充满后自动断电；
5.支持PD快充协议，智能识别、智能分流、智能快充，自动调整输出电流，支持无线会议单元快速充电；
6.具有自动检测过压保护、过流保护、过充保护、短路保护、自动恢复等多种智能安全防护，支持无线会议单元安全充电；
	1
	台

	7
	话筒信号放大器
	1.系统采用≥450-970MHz频段，可连接≥10条无线话筒主机天线互不干扰；
2.放大信号接收距离≥100米，信号稳定可靠；
3.具备≥2路级联接口；
4.≥四组电源输出≥12V/600~1000mA；
	3
	套

	8
	无线手持话筒
	1.采用UHF双通道真分集多频道设计，运用高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定；
2.装备高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号、音量、通道、频点、发射器电池电量数值；
3.采用640-690MHz频段，具备≥2×100个可选频点，方便多套使用，轻松避开各类干扰；
4.具备一键AFS自动搜频功能；
5.具备一键锁定系统功能；
6.具备≥两路独立卡侬输出及≥一路6.35mm混合输出，方便会议全程音频独立录音保存；
7.采用外置DC12V电源适配器供电方式；
8.低功耗设计，可采用两节1.5V AA碱性电池或充电电池；
9.调制方式：FM调频；
	3
	套

	9
	无线头戴话筒
	1.采用UHF双通道真分集多频道设计，运用高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定；
2.装备高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号、音量、通道、频点、发射器电池电量数值；
3.采用640-690MHz频段，具备≥2×100个可选频点，方便多套使用，轻松避开各类干扰；
4.具备一键AFS自动搜频功能；
5.具备一键锁定系统功能；
6.采用腰包式设计，话筒具备≥1.8"高亮度LCD显示屏，可动态显示单元电量、音量、通道等信息；
7.具备≥两路独立卡侬输出及≥一路6.35mm混合输出，方便会议全程音频独立录音保存；
8.采用外置DC12V电源适配器供电方式；
9.低功耗设计，可采用两节1.5V AA碱性电池或充电电池；
10.调制方式：FM调频；
	2
	套

	分布式中控系统
	
	
	
	

	1
	智能控制主机
	1.具备≥160×32高亮度LCD显示屏，可显示系统信息，支持修改显示信息；
2.支持万能双向网口，全面支持TCP/UDP控制协议，一个网口一条网线即可控制多台网络设备；
3.支持智能语音控制，可支持≥9500条语音指令控制，语音识别系统不需连接互联网及连网升级，确保会议及控制的保密性；
4.具备≥24路独立动态可编程RS-232和≥8路RS-485控制接口，系统全面支持各种控制连接协议；
5.具备≥16路独立可编程 IR红外发射接口，可控制≥32路设备，支持控制多台相同或不同红外设备；
6.具备≥8 路数字 I/0 输入输出控制口、≥8路弱继电器控制接口、≥一组NET网络控制接口，可以并联连接≥256台网络设备；
7.兼容控制终端：无线/有线触摸屏、PC、iPad、iPhone、Android系统
8.内置万年历电路，可指定时间自动执行预设控制操作
	1
	台

	2
	8路网络电源控制接口
	1.具备≥8路独立节点控制接口，每路具备常开、常闭、公共、零线四组接线端子；
2.提供≥1路RS-232控制接口与所有可编程控制主机兼容，具有可编程定义各种逻辑开关动作(互锁、时序开关、同步动作等)；
3.单路电流≥10A，最大负载能力2200W/路；
4.支持单机电脑软件控制或发送代码控制，紧急情况可手动控制单路或多路总开关；
	3
	台

	3
	网络协作管理软件
	1.行业新一代中控编程系统，一次设计界面，即可运行在IPAD、安卓、windows等平台上，并且支持任何字体；不需编写任何复杂逻辑命令，即可实现复杂的控制功能，支持 3D 按钮、图片按钮等，支持自锁、互锁、连续发码、通讯反馈、一键（按钮）执行多动作，控制多个设备
	1
	套

	4
	千兆交换机
	48口，10/100/1200/2.5G BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+，2个专用堆叠口
	1
	台

	5
	平板电脑
	1.行业新一代中控编程系统，一次设计界面，即可运行在IPAD、安卓、windows等平台上，并且支持任何字体；
2.不需编写任何复杂逻辑命令，即可实现复杂的控制功能，支持 3D 按钮、图片按钮等，支持自锁、互锁、连续发码、通讯反馈、一键（按钮）执行多动作，控制多个设备；
3.存储/容量 ：≥6G/≥128G 
4.液晶屏：≥10英寸，分辨率：≥1920*1200
5.摄像头-前：≥500万
6.摄像头-后：≥1300万
	1
	台

	6
	无线路由器
	无线路由器
	1
	台

	会议录播系统
	
	
	
	

	1
	HDMI接口 高清摄像头(壁装）
	1.采用1/2.5"高品质图像传感器，具备≥851万有效像素，最大分辨率≥3840×2160@30；
2.水平转动：±170度；俯仰转动：-30度～+90度、有效像素：16：9  851万有效象素；
3.视频格式：4KP30/25、1080P60/50/30/25、1080I/60/50、 720P60/50；
4.镜头变倍：≥20倍光学变倍，≥16倍电子变倍、焦距：f＝5.5mm～110mm、视角：2.9°（远端）--58°（广角端）；
5.预置位：≥255个；
6.具备视频接口HDMI1.4 支持4KP30、USB3.0 支持4KP30 、3G-SDI 支持1080P60 、IP支持4KP30 
7.控制协议：PELCO、VISCA、ONVIF、UVC、控制接口：RS232/RS485/RS422/USB/IP；
8.支持预置位冻结功能，预置位巡航功能,透雾功能，HDMI接口支持音视频同时输出； 
	1
	只

	2
	智慧会议录播主机
	1.机前面板配置≥2.0"LCD液晶屏，支持显示logo、磁盘空间、录制状态、IP地址、固件版本和通道状态等信息，实时管理设备操控；
2.系统具有≥4路HDMI信号输入接口，支持≥2路2K@60fps视频输出接口；
3.支持≥1个HDMI输出接口，≥1个VGA输出接口，输出内容可自定义为直播图像或导播界面；
4.支持≥2路音频输入，支持≥3路音频（≥2路LINE-OUT+≥1路3.5mm监听接口）输出；
5.支持≥1组RS232和≥3组RS485，采用3pin凤凰端子接口，支持对接外设导播台与中控系统；
6.具备≥1个802.3ab 1000Base-T千兆网络接口、≥4组RS-232控制接口、≥4组RS-485控制接口；
7.具备≥2个USB2.0直接连接键盘、鼠标，无需通过外接电脑，就可实现显示并进行后台配置操作；
8.内置≥2TB硬盘，可支持4TB硬盘，满足不同视频信息存储要求，支持远程交互和管理中心快捷交流；
9.PGM支持画中画、画外画、1/2/3/4分屏模式显示和录制，提供≥9种以上布局模式,支持自定义布局方式
	1
	台

	3
	高清远程视频会议终端
	1.最高支持H.265 ；
2.无线BYOM会议：内置Wi-Fi模块，支持无线BYOM功能，同时支持无线投屏。BYOM会议和终端会议无缝切换更方便；
3.多种麦克风接入方式：支持数字阵列麦克风、USB麦克风、模拟麦克风三种音频输入解决方案；
4.本地录制：支持USB存储盘录制，即插即用，会议记录安全保密；
5.安全保密：支持H.460防火墙穿越技术，解决公私网的安全连接。支持H.235，SRTP协议和AES-128等加密算法，以及国产化芯片，全方位保障通讯安全；
6.双流协议:ITU-T H.239、BFCP；
7.双流能力:双路4KP30编解码；
8.3A处理:自动回声消除（AEC）、自动增益控制（AGC）、自动噪声抑制（ANS） ；
9.音频输入接口:≥1×3.5mm线性输入、≥1×XRL输入、≥1×数字麦克风输入、≥2×HDMI音频输入、≥1×USB；
10.音频输出接口:≥1×3.5mm线性输出、≥2×HDMI音频输出、≥1×USB；
11.视频输入接口:≥2×HDMI、≥1×USB；
12.视频输出接口:≥2×HDMI；
	1
	台

	LED显示屏及视频切换矩阵
	
	
	
	

	1
	4K固定无缝矩阵
	1.采用可编程逻辑陈列电路，输入、输出信号可任意交互切换；
2.支持≥16路高清信号源输入，≥8路高清信号源输出，采用HDMI母座接口；
3.具备≥16路独立音频输出，采用3.5模拟音频输出；
4.输入输出支持HDMI1.4，分辨率≥3840x2160@30Hz；
5.装备≥2.0"LCD显示屏，支持实时显示信息状态；
6.支持音频外嵌和解嵌；
7.支持断电记忆功能；
8.具备≥1路RS232输入，≥1路RS232输出，≥1路TCP/IP；≥1个电源开关；
	1
	台

	2
	全彩LED显示屏
	要求显示屏长10.24米，高4.32米，面积44.2368㎡；
1.像素点间距≤1.875mm；像素密度≥289000点/㎡，采用箱体拼接，不允许使用模组拼接；
2.产品基本光学参数：亮度≥600nit，色温标准9300K，1200-15000K连续可调，对比度≥3000：1，刷新率≥3840Hz，灰度等级≥14bit；
3.21800为保证产品安装的平整度及维护的便捷性，要求前维护，电源、接收卡、模组组合式一体设计，支持以模组为单位前/后调节箱体平整度
	44.23
	㎡

	3
	LED大屏视频处理器
	1.拥有完备的视频输入接口包括1 路HDMI 2.0，1路DP1.2，4 路HDMI1.3输入，1 路 3G-SDI
2.支持 HDMI、DP输入分辨率自定义调节，支持用户自定义EDID和预设EDID
3.视频输出支持24个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型任意拼接，最大带载高达 1560万像素
4.支持输出帧频设置，支持24Hz、25Hz、30Hz、50Hz、60Hz、120Hz
5.支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。
6.搭载画质处理技术，支出输出画面无极缩放，支持一键全屏绽放，支持输入源任意截取，支持输出画质管理，包括亮度、饱和度、对比度、色调调整
7.支持选择HDMI输入源或DP输入源作为同步信号，达到输出的场级同步
8.液晶面板可实时显示，型号，ip地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小及帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度
	1
	套

	4
	LED屏安装支架及包边
	现场方管焊接或壁挂安装支架；含LED显示屏不锈钢包边，定制。
	44.23
	㎡

	5
	智能配电柜
	1）配电容量：40KW； 
2）带过流、过压、短路保护
3）采用分布上电，减小对电网的冲击
4）远程控制电源开启、关闭。
	1
	台

	6
	辅材
	设备之间内部辅材
	1
	项

	7
	会议反显机
	面板尺寸49英寸；亮度380cd/m²；安装方式底座、壁挂、拼接；信号输出标配CVBS×1、RS232(RJ45)×1、HDMI×2、VGA×1、Audioout×1；信号输入标配VGA(D-Sub)×1、CVBS(BNC)×1、DVI-D×1、HDMI×1、RS232(RJ45)×1、USB多媒体×2、AUDIOIN×1、IR×1；支持的分辨率1920×1080
	3
	台

	8
	无线投屏器
	1.采用无需安装驱动，即插即用；
2.具备≥4K30超高清投屏，音画同步，重点内容呈现更清晰；
3.兼容 USB 和 Type-c 信号接口，支持手机及电脑投屏；
4.同一接收端可连接多台发射端，支持 1、2、3 分屏显示；
5.自带 WIFI 模块，点对点连接，无需再单独配置网络；
6.支持一键切换横竖屏；
	1
	套

	周边配套
	
	
	
	

	1
	机柜
	前后门带锁，前门玻璃材质，机柜顶有散热装置，尺寸：600*600*1200
	1
	个

	2
	扬声器吊挂系统
	1.采用高强度钢材,保证长时间使用不变形；
2.采用高精度机器线切割,尺寸（W*D*H）精准无偏差,线条边缘圆润美观,安全不易伤人；
3.根椐双10寸音箱尺寸（W*D*H）量身定制；
4.实测可挂重5吨长时间不易变形；
5.采用防锈涂层喷涂,保证在长时间,各种环境下不易生锈；
	2
	个

	3
	音箱支架
	1.最大承重≤40Kg；
2.水平旋转-90°~ +90°；
3.俯角/垂直调节-7.5°~ +90°；
4.离墙最远距离100 mm；
5.材质：冷轧钢板；
	4
	支

	4
	专业舞台地插信息盒 
	约200mm×200mm×200mm，含系统所需配置要求4位86型模块面板，
	2
	个

	5
	会议反显机移动支架
	会议反显机专用移动支架
	4
	个

	6
	专业双绞护套音箱线缆
	含系统所需配置要求，双绞护套绞形扬声器线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘，灰色聚氯乙烯护套；适用于工程暗线架设
	1
	项

	7
	屏蔽音频信号线
	2x0.3mm²专业双绞话筒线, 采用优质无氧铜丝（OFC）揉合成导体，特别配方聚氯乙烯绝缘，弹性PVC外护套，屏蔽层采用优质无氧铜（OFC）缠绕。导体：37/0.10mm绞合裸铜丝；导体截面积：0.3mm²；绝缘：PVC绝缘料，2芯绞合；屏蔽：优质无氧裸铜丝缠绕屏蔽；护套：黑色弹性PVC护套料；外径：6.0mm；导体直流电阻：5.94Ω/100m；电容：125pF/m
	1
	项

	8
	电源线
	国标3×2.5mm²、3×4mm²、5×16mm²
	1
	批

	9
	各种接插件
	根据系统需求配置及使用要求
	1
	批

	10
	桥架及金属钢管
	200mm×100mm×1.0防火桥架及配套件、金属管等
	1
	批

	12
	其他辅助材料
	根据系统需求配置及使用要求
	1
	批

	南楼医学中心一层共享剧场

	舞台灯光系统
	
	
	
	

	面光
	
	
	
	

	1
	成像灯
	1.额定功率：200W、光源：200W西铁城进口灯珠；
2.色 温：3200K/5600K可选，（单色/双色/RGBW四色可选，可定制）；
3.显指： ≥95、灯珠寿命：50000h、调光：0%-100%线性调光；
4.光学材料：光学透镜、光学角度：19°、26°、36°可选；
5.功能效果：柔光、聚光、截光；
6.防护等级：IP20；
7.控制模式：标准DMX512信号、自走、主从；
8.通道数量：2（单色）/4（双色）个DMX通道；
	8
	台

	一顶光
	
	
	
	

	1
	帕灯
	1.输入电压：AC90-240V50HZ/60HZ；
2.光源：≥200WLED进口灯珠；
3.总功率：≥200W色温：3200/5600K（单色/混色/RGBW四色可选）；
4.透镜角度：≥60°；
5.频闪：≥1-10次/每秒；
6.模式：DMX512，自走、主从；
7.通道：2/4/6CH；
8.防护等级：IP20；
	5
	台

	2
	会议平板灯
	1.寿命：≥50000小时、额定功率：≥200W保险丝：1.5A、光源：600颗5730灯珠、
2.暖白光≥300颗，正白光300颗，双色；
3.色温：≥3200K/5600K(±200K)可选、颜色:正白、暖白、（单色/双色/RGBW四色可选，可定制）；
4.显色指数：Ra≥95、最佳投射距离：4-6米；
5.调光：0-100%线性调光平滑无闪烁；
6.通道：≥6CH控制方式：声控，自动，DMX512，联机；
7.光学角度：≥120°、频闪：0～25/秒；
8.防护等级：IP20；
	4
	台

	二顶光
	
	
	
	

	1
	帕灯
	1.输入电压：AC90-240V50HZ/60HZ；
2.光源：≥200WLED进口灯珠；
3.总功率：≥200W色温：3200/5600K（单色/混色/RGBW四色可选）；
4.透镜角度：≥60°；
5.频闪：≥1-10次/每秒；
6.模式：DMX512，自走、主从；
7.通道：2/4/6CH；
8.防护等级：IP20；
	9
	台

	三顶光
	
	
	
	

	1
	帕灯
	1.输入电压：AC90-240V50HZ/60HZ；
2.光源：≥200WLED进口灯珠；
3.总功率：≥200W色温：3200/5600K（单色/混色/RGBW四色可选）；
4.透镜角度：≥60°；
5.频闪：≥1-10次/每秒；
6.模式：DMX512，自走、主从；
7.通道：2/4/6CH；
8.防护等级：IP20；
	9
	台

	控制设备及配套
	
	
	
	

	1
	灯控台
	1.灯具通道反倒输出支持；
2.灯具通道滑步模式切换支持；
3.具备≥40主通道+≥40微调通道；
4.灯库支持珍珠R20灯库；
5.可保存的场景数量≥60；
6.可同时运行的场景数量≥10；
7.多步场景的总步数≥600；
8.每个场景可存储图形数量≥5；
9.可同时运行图形数量≥5；
10.主控推杆全局、重演、灯具立即黑场支持；
11.推杆调光支持；
	1
	台

	2
	信号放大器
	1.1组DMX信号变≥8组，每一路都是独立的变压器供电和放大器来扩大DMX输出.，放大功能可以令连接延长超过标准的DMX512长度；
2.若需要额外的位置，可以在同一连接上使用多个信号放大器；
3.每个连接的位置可以独立地连接，最多≥32台灯具；
4.DMX信号自动分离、分离后互不影响；
	1
	台

	3
	12路电源直通柜
	1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％；
2.额定功率：≥12路×4KW;每路两个10A插头，可适用于任何负载；
3.过载与短路双重保护高分断空气开关.输入端子或160A康尼插；
4.A.B.C三相工作指示灯.设两脚和三脚万能备用插座方便使用；
5.≥12路单独控制；
	1
	台

	4
	灯钩
	中号，固定灯光配件
	39
	个

	5
	保险绳
	提高灯光的安全系数
	39
	条

	6
	铝合金舞台固定灯架
	铝合金三面斜管，主管：Φ50*3mm；副管：Φ30*2mm；斜管：Φ20*2mm；采用铝合金材料
	26
	米

	7
	DMX512控制线缆
	专业的DMX512信号控制线，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚乙烯绝缘，1对7/0.20mm芯线对绞，编织加铝箔屏蔽，聚氯乙烯护套，护套外径：5.9mm，导体截面积：0.22mm2，导体直流电阻：8.1Ω/100m，，芯与芯之间的电容：55pF/m，芯与屏蔽之间的电容：95pF/m，特性阻抗：120Ω。
	300
	米

	扩声系统
	
	
	
	

	1
	左声道线阵列扬声器
	1.高音单元：≥2×44mm音圈钕磁驱动单元；
2.低音单元：≥2×8"（50mm音圈）驱动单元；
3.频率响应：≥65Hz-20KHz(±3dB)；
4.功率：低音：≥500W（连续）、≥2000W（峰值）；
5.高音：≥100W（连续）、≥400W（峰值）；
6.灵敏度：低音：≥98dB（1W/1M）；
7.高音：≥103dB（1W/1M）；
8.标称阻抗：8Ω（低音）/ 8Ω（高音）；
9.最大声压：≥131dB（1W/1M）；
10.覆盖角度：≥100°（水平）× ≥15°（垂直）；
	3
	只

	2
	右声道线阵列扬声器
	1.高音单元：≥2×44mm音圈钕磁驱动单元；
2.低音单元：≥2×8"（50mm音圈）驱动单元；
3.频率响应：≥65Hz-20KHz(±3dB)；
4.功率：低音：≥500W（连续）、≥2000W（峰值）；
5.高音：≥100W（连续）、≥400W（峰值）；
6.灵敏度：低音：≥98dB（1W/1M）；
7.高音：≥103dB（1W/1M）；
8.标称阻抗：8Ω（低音）/ 8Ω（高音）；
9.最大声压：≥131dB（1W/1M）；
10.覆盖角度：≥100°（水平）× ≥15°（垂直）；
	3
	只

	3
	超低音箱
	1.系统:≥双15"超低音音箱；
2.系统类型 :≥2×15"(100mm)220磁驱动单元；
3.频率范围: ≥40Hz-500Hz (±3dB)；
4.功率 :≥1000W（RMS）、≥4000W（PEAK）；
5.灵敏度(1Watts@1m) :≥100dB/1W/1M；
6.最大声压级：≥136dB（at 1M)；
7.标称阻抗: 8Ω；
	2
	只

	4
	返听音箱
	1.系统:≥双15"超低音音箱；
2.系统类型 :≥2×15"(100mm)220磁驱动单元；
3.频率范围: ≥40Hz-500Hz (±3dB)；
4.功率 :≥1000W（RMS）、≥4000W（PEAK）；
5.灵敏度(1Watts@1m) :≥100dB/1W/1M；
6.最大声压级：≥136dB（at 1M)；
7.标称阻抗: 8Ω；
	2
	只

	5
	专业两通道数字功放
	1.具备≥2×800W/8Ω，≥2×1600W/4Ω、桥接≥1×2400W/8Ω多种阻抗功率；
2.信号和削波发光LED指示灯可监视功放的工作状态；
3.全自动保护电路，包括直流、过流、过压、过热和动态自动限幅保护，确保功放稳定、高效工作；
4.具备立体声、单声道、桥接三种经典工作模式，满足不同系统的搭配；
5.频率响应≥20Hz-20KHz
	3
	台

	6
	专业两通道数字功放
	1.具备≥2×1000W/8Ω，≥2×2000W/4Ω、桥接≥1×3000W/8Ω多种阻抗功率；
2.信号和削波发光LED指示灯可监视功放的工作状态；
3.全自动保护电路，包括直流、过流、过压、过热和动态自动限幅保护，确保功放稳定、高效工作；
4.具备立体声、单声道、桥接三种经典工作模式，满足不同系统的搭配；
5.频率响应≥20Hz-20KHz
	1
	台

	7
	专业两通道数字功放
	1.具备≥2×600W/8Ω，≥2×1200W/4Ω、桥接≥1×1800W/8Ω多种阻抗功率；
2.信号和削波发光LED指示灯可监视功放的工作状态；
3.全自动保护电路，包括直流、过流、过压、过热和动态自动限幅保护，确保功放稳定、高效工作；
4.具备立体声、单声道、桥接三种经典工作模式，满足不同系统的搭配；
5.频率响应≥20Hz-20KHz
	1
	台

	8
	数字调音台
	1.≥7英寸1024×600高清触控显示，支持中英文切换显示；
2.具备≥18路信号输入，含≥12路MIC/Line输入,≥2组3.5莲花立体声输入,≥1组数字输入：声卡，MP3，AES数字输入）
3.具备≥12路信号输出，主输出L,R,≥6路AUX1-6辅助输出，≥1路立体声耳机监听输出，≥1路立体AES输出；
4.具备48V幻象电源（MIC通道均可独立打开关闭,参与保存到场景）；
5.每个输入通道都内置压限器，噪声门，高低通滤波器，≥5段参量均衡，延时，通道声像平衡调节；
6.≥两个推子层翻页按键；
7.具备≥6个可自定义的物理按键；
8.具备≥6个DCA编组，≥6个静音编组；
9.自带信号发生器（粉红噪音/正玄波/白噪声）；
10.自带实时频谱RTA功能；
11.每个输出通道处理:高低通滤波，≥12段参量均衡，压缩器，延时，相位立体声数字录音功能；
12.具备≥4个快捷场景调用模式，≥100个场景存储,可自定义场景名字，场景无缝切换
13.具备12V输出接口，可外接照明设备；
14.支持RS-232中控控制
	1
	台

	9
	数字音频处理器
	1.具备≥160×32LCD显示屏，≥24位数模转换，≥96KHz采样频率；
2.具备≥12路可切换式平衡话筒/线路电平输入，≥12路平衡线路电平输出，采用凤凰接口，每路MIC输入支持48V幻象供电；
3.具备≥12路独立自适应反馈抑制，每个通道具有≥16个点的自适应反馈抑制（AFC）功能；
4.输入通道具备≥8段PEQ，提供五种滤波器类型选择，具有自适应回声消除(AEC)、噪声抑制(ANS)功能；
5.输入通道具有增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（Gate Mixer）、自动增益(AGC)、闪避器(Ducker)、噪声增益补偿器(ANC)等功能；
6.输出通道具备≥8段PEQ、≥31段GEQ、分频器、延时器、限幅器；
7.内置信号发生器，具备正弦波信号、粉红噪声、白噪声；
8.支持≥16组场景预设功能，每组预设场景独立工作，可通过控制面板、TCP/IP、RS-232、485协议调用；
9.内置自动识别USB接口声卡，支持本地录播和远程会议多种场合使用；
10.具备≥8组GPIO通用目的输入/输出数字信号控制端口，可用作独立ADC使用；
11.具备≥1个TCP/IP通讯端口、≥1个RS-232通讯端口、≥1个RS-485通讯端口，开放第三方控制协议
	1
	台

	10
	高保真有源监听音箱
	1.功率：≥80W
2.最大SPL @ 1m：≥115dB
3.频率响应：≥55Hz-22KHz （±3dB）
4.功放数量：≥2CH
5.连接：≥1×XLR / ≥1×TRS
	1
	套

	11
	网络电源时序器
	1.装备≥2.0"LCD显示屏，支持实时显示当前电压、日期时间、通道开关等状态；
2.支持≥8路独立大功率受控电源输出，单路最大功率≥2500W，具备8路快捷按键切换；
3.单路输出电流≥13A，额定输出总电流≥30A；
4.支持电子密码锁功能，可对设备进行安全保障，防止人为误操作；
5.具备≥10组设备开关场景数据保存与调用，场景管理应用简单便捷；
6.特设欠压、超压检测及报警功能，为设备提供可靠的保障；
7.具有手动、中控或电脑软件同时控制功能，通过面板一键开关时序关启通道，实现时序功能；
8.协议和接口的开放性，提供≥1路TCP/IP、≥1路RS-232与≥1路RS-485控制接口与所有可编程控制主机兼容或电脑软件控制；
9.具备≥2个5V USB接口，对外供电
	3
	台

	发言系统
	
	
	
	

	1
	IP网络会议主机
	1.采用5.8G全数字跳频（DSSS）调制通讯技术，可与WiFi完全共存，具备超强的抗干扰性；
2.搭载≥5.0"IPS高清触摸屏、支持中、英、俄、法四种语音显示，可任意设置切换，具备≥两种主题风格切换设置；
3.具有先进先出、轮流发言（数量限制）、申请发言、声控启动、限时发言、自由讨论≥六种模式；
4.最大同时发言人数可设置≥42支，支持≥32支有线单元与≥10支无线单元同时发言；
5.具有≥5路会议连接网口，可供全数字有线会议单元、翻译单元、会议扩展主机、会议音频处理器、角色分离主机通过网线接入；
6.音频输出接口：≥1组RCA座、≥1路卡侬头、≥2路LINE-OUT凤凰座，输出通道均支持啸叫抑制、≥10段EQ调节、≥30级音量dB值调节、≥200级延时器调节功能；
7.具有≥1路TCP/IP网络控制接口、≥1路KEYBOARD摄像机键盘控制接口、≥1路ALARM消防报警联动触发接口，≥1路RS485摄像机控制接口，≥1路RS232-COM控制接口、≥1路RS232-PC控制接口；
8.支持通过WEB网页控制会议发言模式、开关话筒、切换系统语言、控制角色分离主机等功能；
9.支持PC软件查看在线无线会议单元的电池电量、WiFi信号等信息状态，支持一键关闭所有无线会议单元、单独关闭某个无线会议单元；
10.具有≥1路USB接口，可直插U盘进行高保真录音，自动生成MP3格式音频文件，支持播放U盘音频文件功能；
11.支持输入注册码进行主机注册，支持设置触控屏锁屏密码，方便用户管理；
12.频率响应≥20Hz~20KHz、信噪比≥96dB、动态范围≥106dB、总谐波失真<0.05%
	1
	台

	2
	IP网络会议AP
	1.采用专用5.8G/2.4G（5.150GHz-5.850GHz、2.400GHz-2.484GHz）双WIFI无线接入节点，用于解决无线发言会议单元与会议系统主机之间的通讯，为无线会议环境提供了安全、可靠、方便、灵活的解决方案；
2.具有双空间流双频并发技术，无线传输速率：≥1.8Gbps，2.4GHz传输速率≥600Mbps，5.8GHz传输速率≥1.2Gbps；
3.内置高功率FEM与≥4组双频铜片天线，WIFI信号覆盖范围半径≥25米；
4.支持自定义设置设备SSID名称，可设置隐藏设备SSID名称；
5.具有MAC地址过滤功能，可防止未经授权的访问；
6.支持通过连接AC控制器实现多AP组网模式，提高无线会议单元的接入容量，覆盖更大的应用范围，具备智能漫游功能，无线会议单元在WIFI信号覆盖范围内，可实现不同AP之间的无缝漫游；
7.可主机供电、POE或DC12V供电方式；
	1
	台

	3
	IP网络双通讯话筒处理
	1.具有5.0"IPS高清触摸屏，支持AFC反馈控制、增益调节等功能，可查看设备运行状态信息；
2.开启设备自动混音、自动增益、反馈抑制功能，支持同时开启32支有线会议单元与10支无线会议单元；
3.采用陷波与移频双方式，自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持12个固定点与12个动态点，可有效消除啸叫现象；
4.具有EQ调节功能，输出具有31段图示均衡器调节；
5.具有1路卡侬头平衡音频输出接口，1组RCA座非平衡音频输出接口；
6.具有2路级联网口，可用于连接会议主机或会议音频处理器级联使用；
7.具有1路AP网口，支持POE功能，可供5.8G WIFI加密无线会议专用AP通过网线接入；
8.具有1路RS232通信接口（摄像跟踪），支持对接摄像跟踪主机或中控系统，实现预置位发言跟踪功能
	1
	台

	4
	IP网络无线主席会议话筒
	1.采用双模通讯技术，可实现无缝切换，当连接网线时为有线单元，当网线断开或者不连接为无线单元；
2.搭载≥4.0"IPS全彩触控屏，支持中、英、俄、法语切换显示；可显示会议发言模式、单元ID、日期、时间、发言状态、发言时间、电池电量、WIFI连接状态等信息；
3.内置≥2×14毫米高保真镀金电容式双振膜拾音头；
4.支持服务呼叫功能，系统预设≥5种服务呼叫选项：纸笔、茶水、纸巾、清洁打扫、会议人员；
5.海绵罩具备防脱落功能，采用弹性收缩好、透气性佳、自带卡扣防松脱支架，使用过程中不易脱落和变形；
6.具备指向性调节，包括超心型、心型、锐心型、8字型、全指向等选择；
7.具有先进先出、轮流发言（数量限制）、申请发言、声控启动、限时发言、自由讨论≥六种模式，有线单元可设置≥1至32，无线单元可设置≥1至10；
8.通过单元界面、会议管理软件进行≥5段EQ调节，每段EQ提供≥±10dB的调节幅度，可针对发言者的声音特点调节不同的音效；
9.具备≥三种身份权限，支持软件上修改代表单元为VIP单元；
10.支持显示亮度调节，可通过单元界面自定义调节显示亮度；
11.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议；
12.单元支持PING包功能；
13.单元内置≥7000mAH可充电锂电池，持续发言时间≥10小时，待机时间≥14小时；
14.具有TYPE-C充电口，可通过单元界面或无线会议单元充电器查看实时充电状态；
15.主席单元具有优先发言与会议控制功能，发言不受发言模式与发言人数限制，可批准代表单元发言申请，可关闭正在发言的代表单元，可发起与结束会议签到进程，可发起与结束三键表决进程；
16.具备≥1个3.5mm耳机接口和1组音量按键，作为与会者会议监听使用，可自由调节接听音量的大小；
17.具备≥1个TYPE-C接口，可用于充电或免拆设备升级程序及维护；
	1
	台

	5
	IP网络无线代表会议话筒
	1.采用双模通讯技术，可实现无缝切换，当连接网线时为有线单元，当网线断开或者不连接为无线单元；
2.搭载≥4.0"IPS全彩触控屏，支持中、英、俄、法语切换显示；可显示会议发言模式、单元ID、日期、时间、发言状态、发言时间、电池电量、WIFI连接状态等信息；
3.内置≥2×14毫米高保真镀金电容式双振膜拾音头；
4.支持服务呼叫功能，系统预设≥5种服务呼叫选项：纸笔、茶水、纸巾、清洁打扫、会议人员；
5.海绵罩具备防脱落功能，采用弹性收缩好、透气性佳、自带卡扣防松脱支架，使用过程中不易脱落和变形；
6.具备指向性调节，包括超心型、心型、锐心型、8字型、全指向等选择；
7.具有先进先出、轮流发言（数量限制）、申请发言、声控启动、限时发言、自由讨论≥六种模式，有线单元可设置≥1至32，无线单元可设置≥1至10；
8.通过单元界面、会议管理软件进行≥5段EQ调节，每段EQ提供≥±10dB的调节幅度，可针对发言者的声音特点调节不同的音效；
9.具备≥三种身份权限，支持软件上修改代表单元为VIP单元；
10.支持显示亮度调节，可通过单元界面自定义调节显示亮度；
11.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议；
12.单元支持PING包功能；
13.单元内置≥7000mAH可充电锂电池，持续发言时间≥10小时，待机时间≥14小时；
14.具有TYPE-C充电口，可通过单元界面或无线会议单元充电器查看实时充电状态；
15.具备≥1个3.5mm耳机接口和1组音量按键，作为与会者会议监听使用，可自由调节接听音量的大小；
16.具备≥1个TYPE-C接口，可用于充电或免拆设备升级程序及维护；
	7
	台

	6
	充电箱
	1.具备≥20位5V 3.0USB快速充电接口，可同时对≥20台无线会议单元进行充电，单路输出电流峰值≥2.4A；
2.可根据设备电量自动调整电流，输出总电流峰值≥40A，支持同时插满全部USB接口，供设备批量充电；
3.具有数码屏可显示设备输出电压，每路USB接口配置独立的LED充电状态指示灯，充电时亮红灯，充满时亮绿灯，空载时不亮灯，直观显示每个USB接口的充电状态；
4.内置PWM电源管理芯片，自动检测充电状态，充满后自动断电；
5.支持PD快充协议，智能识别、智能分流、智能快充，自动调整输出电流，支持无线会议单元快速充电；
6.具有自动检测过压保护、过流保护、过充保护、短路保护、自动恢复等多种智能安全防护，支持无线会议单元安全充电；
	1
	台

	7
	话筒信号放大器
	1.系统采用≥450-970MHz频段，可连接≥10条无线话筒主机天线互不干扰；
2.放大信号接收距离≥100米，信号稳定可靠；
3.具备≥2路级联接口；
4.≥四组电源输出≥12V/600~1000mA；
	3
	套

	8
	无线手持话筒
	1.采用UHF双通道真分集多频道设计，运用高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定；
2.装备高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号、音量、通道、频点、发射器电池电量数值；
3.采用640-690MHz频段，具备≥2×100个可选频点，方便多套使用，轻松避开各类干扰；
4.具备一键AFS自动搜频功能；
5.具备一键锁定系统功能；
6.具备≥两路独立卡侬输出及≥一路6.35mm混合输出，方便会议全程音频独立录音保存；
7.采用外置DC12V电源适配器供电方式；
8.低功耗设计，可采用两节1.5V AA碱性电池或充电电池；
9.调制方式：FM调频；
	2
	套

	9
	无线头戴话筒
	1.采用UHF双通道真分集多频道设计，运用高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定；
2.装备高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号、音量、通道、频点、发射器电池电量数值；
3.采用640-690MHz频段，具备≥2×100个可选频点，方便多套使用，轻松避开各类干扰；
4.具备一键AFS自动搜频功能；
5.具备一键锁定系统功能；
6.采用腰包式设计，话筒具备≥1.8"高亮度LCD显示屏，可动态显示单元电量、音量、通道等信息；
7.具备≥两路独立卡侬输出及≥一路6.35mm混合输出，方便会议全程音频独立录音保存；
8.采用外置DC12V电源适配器供电方式；
9.低功耗设计，可采用两节1.5V AA碱性电池或充电电池；
10.调制方式：FM调频；
	2
	套

	分布式中控系统
	
	
	
	

	1
	智能控制主机
	1.具备≥160×32高亮度LCD显示屏，可显示系统信息，支持修改显示信息；
2.支持万能双向网口，全面支持TCP/UDP控制协议，一个网口一条网线即可控制多台网络设备；
3.支持智能语音控制，可支持≥9500条语音指令控制，语音识别系统不需连接互联网及连网升级，确保会议及控制的保密性；
4.具备≥24路独立动态可编程RS-232和≥8路RS-485控制接口，系统全面支持各种控制连接协议；
5.具备≥16路独立可编程 IR红外发射接口，可控制≥32路设备，支持控制多台相同或不同红外设备；
6.具备≥8 路数字 I/0 输入输出控制口、≥8路弱继电器控制接口、≥一组NET网络控制接口，可以并联连接≥256台网络设备；
7.兼容控制终端：无线/有线触摸屏、PC、iPad、iPhone、Android系统
8.内置万年历电路，可指定时间自动执行预设控制操作
	1
	台

	2
	8路网络电源控制接口
	1.具备≥8路独立节点控制接口，每路具备常开、常闭、公共、零线四组接线端子；
2.提供≥1路RS-232控制接口与所有可编程控制主机兼容，具有可编程定义各种逻辑开关动作(互锁、时序开关、同步动作等)；
3.单路电流≥10A，最大负载能力2200W/路；
4.支持单机电脑软件控制或发送代码控制，紧急情况可手动控制单路或多路总开关；
1.采用≥86英寸触控屏，支持≥3840×2160高清与IPS全视角显示，具备≥20点感应识别触摸技术
	1
	台

	3
	网络协作管理软件
	1.行业新一代中控编程系统，一次设计界面，即可运行在IPAD、安卓、windows等平台上，并且支持任何字体；不需编写任何复杂逻辑命令，即可实现复杂的控制功能，支持 3D 按钮、图片按钮等，支持自锁、互锁、连续发码、通讯反馈、一键（按钮）执行多动作，控制多个设备
	1
	套

	4
	千兆交换机
	48口，10/100/1200/2.5G BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+，2个专用堆叠口
	1
	台

	5
	平板电脑
	1.行业新一代中控编程系统，一次设计界面，即可运行在IPAD、安卓、windows等平台上，并且支持任何字体；
2.不需编写任何复杂逻辑命令，即可实现复杂的控制功能，支持 3D 按钮、图片按钮等，支持自锁、互锁、连续发码、通讯反馈、一键（按钮）执行多动作，控制多个设备；
3.存储/容量 ：≥6G/≥128G 
4.液晶屏：≥10英寸，分辨率：≥1920*1200
5.摄像头-前：≥500万
6.摄像头-后：≥1300万
	1
	台

	6
	无线路由器
	无线路由器
	1
	台

	会议录播系统
	
	
	
	

	1
	高清会议摄像机
	1.采用1/2.5"高品质图像传感器，具备≥851万有效像素，最大分辨率≥3840×2160@30；
2.水平转动：±170度；俯仰转动：-30度～+90度、有效像素：16：9  851万有效象素；
3.视频格式：4KP30/25、1080P60/50/30/25、1080I/60/50、 720P60/50；
4.镜头变倍：≥20倍光学变倍，≥16倍电子变倍、焦距：f＝5.5mm～110mm、视角：2.9°（远端）--58°（广角端）；
5.预置位：≥255个；
6.具备视频接口HDMI1.4 支持4KP30、USB3.0 支持4KP30 、3G-SDI 支持1080P60 、IP支持4KP30 
7.控制协议：PELCO、VISCA、ONVIF、UVC、控制接口：RS232/RS485/RS422/USB/IP；
8.支持预置位冻结功能，预置位巡航功能,透雾功能，HDMI接口支持音视频同时输出；
	1
	只

	2
	智慧会议录播主机
	1.机前面板配置≥2.0"LCD液晶屏，支持显示logo、磁盘空间、录制状态、IP地址、固件版本和通道状态等信息，实时管理设备操控；
2.系统具有≥4路HDMI信号输入接口，支持≥2路2K@60fps视频输出接口；
3.支持≥1个HDMI输出接口，≥1个VGA输出接口，输出内容可自定义为直播图像或导播界面；
4.支持≥2路音频输入，支持≥3路音频（≥2路LINE-OUT+≥1路3.5mm监听接口）输出；
5.支持≥1组RS232和≥3组RS485，采用3pin凤凰端子接口，支持对接外设导播台与中控系统；
6.具备≥1个802.3ab 1000Base-T千兆网络接口、≥4组RS-232控制接口、≥4组RS-485控制接口；
7.具备≥2个USB2.0直接连接键盘、鼠标，无需通过外接电脑，就可实现显示并进行后台配置操作；
8.内置≥2TB硬盘，可支持4TB硬盘，满足不同视频信息存储要求，支持远程交互和管理中心快捷交流；
9.PGM支持画中画、画外画、1/2/3/4分屏模式显示和录制，提供≥9种以上布局模式,支持自定义布局方式
	1
	台

	LED显示屏及视频切换矩阵
	
	
	
	

	1
	4K固定无缝矩阵
	1.采用可编程逻辑陈列电路，输入、输出信号可任意交互切换；
2.支持≥16路高清信号源输入，≥8路高清信号源输出，采用HDMI母座接口；
3.具备≥16路独立音频输出，采用3.5模拟音频输出；
4.输入输出支持HDMI1.4，分辨率≥3840x2160@30Hz；
5.装备≥2.0"LCD显示屏，支持实时显示信息状态；
6.支持音频外嵌和解嵌；
7.支持断电记忆功能；
8.具备≥1路RS232输入，≥1路RS232输出，≥1路TCP/IP；≥1个电源开关；
	1
	台

	2
	全彩LED显示屏
	要求显示屏长≥8米，高≥4.32米，分辨率不低于4300*2304，面积≥34.56㎡；
1.像素点间距≤1.875mm；像素密度≥289000点/㎡，采用箱体拼接，不允许使用模组拼接；
2.产品基本光学参数：亮度≥600nit，色温标准9300K，1200-15000K连续可调，对比度≥3000：1，刷新率≥3840Hz，灰度等级≥14bit；
3.21800为保证产品安装的平整度及维护的便捷性，要求前维护，电源、接收卡、模组组合式一体设计，支持以模组为单位前/后调节箱体平整度
	34.56
	㎡

	3
	视频拼接处理设备
	1.拥有完备的视频输入接口不少于1 路HDMI 2.0、1路DP1.2、4 路HDMI1.3输入、1 路3G-SDI
2.支持 HDMI、DP输入分辨率自定义调节，支持用户自定义EDID和预设EDID
3.视频输出支持不少于24个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型任意拼接，最大带载高达不小于1560万像素
4.支持输出帧频设置，支持24Hz、25Hz、30Hz、50Hz、60Hz、120Hz
5.支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。
	1
	套

	4
	LED屏安装支架及包边
	现场方管焊接或壁挂安装支架；含LED显示屏不锈钢包边，定制。
	34.56
	㎡

	5
	智能配电柜
	1）配电容量：30KW； 
2）带过流、过压、短路保护
3）采用分布上电，减小对电网的冲击
4）远程控制电源开启、关闭。
	1
	台

	6
	辅材
	设备之间内部辅材
	1
	项

	7
	无线传屏装置
	1.无线支持PC和移动设备同时投屏演示，支持按键切换传屏，无需通过软件选择方式切换；支持多平台显示，Windows，MAC，iOS，安卓任意组合；
2.支持Win7/8.1/10; MAC OSX10.10及以上; iOS9.0及以上;Android5.0及以上操作系统，且MAC电脑、iPhone、iPad 直接Airplay镜像输出，无需安装任何软件；
3.视频输入分辨率：1080P~2160P；H.264编码分辨率：≥1920x1080；
4.帧数：≥30帧/每秒，最高可达60帧/每秒；传输延时：≤150ms；
5.视频输出：通过HDM输出；HDMI支持1024x768、1280x720、1280x800、1366x768、1920x1080、1920*1200、3840*2160；显示端画面等比例可调：4：3、16：9、16：10；
6.按键无线传输速率：≥300Mbps；无线传输距离：≥40米（无遮挡）；
7.无线连接方式：PC端插入按键自动连接，自动运行，一键投屏。无需在PC上安装软件，无需占用电脑WiFi；
8.接口：≥HDMI*1、≥USB*3、≥Audio *1≥、RJ45*1；
	1
	个

	周边配套
	
	
	
	

	1
	机柜
	前后门带锁，前门玻璃材质，机柜顶有散热装置，尺寸：600*600*1200
	2
	个

	2
	扬声器吊挂系统
	1.采用高强度钢材,保证长时间使用不变形；
2.采用高精度机器线切割,尺寸（W*D*H）精准无偏差,线条边缘圆润美观,安全不易伤人；
3.根椐双8寸音箱尺寸（W*D*H）量身定制；
4.实测可挂重5吨长时间不易变形；
5.采用防锈涂层喷涂,保证在长时间,各种环境下不易生锈；
	2
	个

	3
	专业舞台地插信息盒 
	约200mm×200mm×200mm，含系统所需配置要求4位86型模块面板，
	2
	个

	4
	专业双绞护套音箱线缆
	含系统所需配置要求，双绞护套绞形扬声器线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘，灰色聚氯乙烯护套；适用于工程暗线架设
	1
	项

	5
	屏蔽音频信号线
	2x0.3mm²专业双绞话筒线, 采用优质无氧铜丝（OFC）揉合成导体，特别配方聚氯乙烯绝缘，弹性PVC外护套，屏蔽层采用优质无氧铜（OFC）缠绕。导体：37/0.10mm绞合裸铜丝；导体截面积：0.3mm²；绝缘：PVC绝缘料，2芯绞合；屏蔽：优质无氧裸铜丝缠绕屏蔽；护套：黑色弹性PVC护套料；外径：6.0mm；导体直流电阻：5.94Ω/100m；电容：125pF/m
	1
	项

	6
	电源线
	国标3×2.5mm²、3×4mm²、5×16mm²
	1
	批

	7
	各种接插件
	根据系统需求配置及使用要求
	1
	批

	8
	桥架及金属钢管
	200mm×100mm×1.0防火桥架及配套件、金属管等
	1
	批

	9
	其他辅材
	根据系统需求配置及使用要求
	1
	批

	南楼医学中心四~十二层示教室（共9间）

	交互智能平板
	
	
	
	

	1
	86寸一体机(含壁装支架）
	1.采用≥86英寸触控屏，支持≥3840×2160高清与IPS全视角显示，具备≥20点感应识别触摸技术；
2.具备≥4G内存、≥32G存储，具备2.4G/5G wifi功能，可双操作系统安全备用，方便用户体验；
3.采用高清图像处理引擎，显示、触控、智能核心一体融合；
4.智能显示芯片，智能Android11操作系统，≥4K UI显示，≥4K白板；
5.任意通道均可实现书写批注；
6.待机状态下，HDMI通道信号输入智能唤醒
7.支持无线传屏功能，内置4800W高清摄像头和8阵列麦克风；
8.具备通道记忆功能，开机默认进入主页，具备自定义命名通道功能；
9.支持智能光感调节背光；
10.投标的产品需获得中国节能认证产品认证证书，提供证书复印件或全国认证认可信息公共服务平台查证结果截图；
	9
	台

	2
	无线投屏器
	1.采用无需安装驱动，即插即用；
2.具备≥4K30超高清投屏，音画同步，重点内容呈现更清晰；
3.兼容 USB 和 Type-c 信号接口，支持手机及电脑投屏；
4.同一接收端可连接多台发射端，支持 1、2、3 分屏显示；
5.自带 WIFI 模块，点对点连接，无需再单独配置网络；
6.支持一键切换横竖屏；
	9
	台

	3
	触控智能笔
	智能笔按键：功能键/上翻键/下翻键
功能键（单击）：鼠标左键
功能键（双击）：自定义功能（批注、白板、快捷白板、快捷菜单）
功能键（长按）：飞鼠
续航时间≥30天（每天使用8H，飞鼠2H）
	9
	支

	4
	其他所需及辅助材料
	根据系统需求配置及使用要求
	9
	批

	会议预约系统

	中心机房设备
	
	
	
	

	1
	服务器
	1.基于嵌入式B/S架构研发，支持运行windows、Android、Linux等操作系统部署，为会议预约会务管理系统提供管理、控制、数据交互、服务等功能；
2.整合一体化工业级设计，≥六核六线程处理器≥2.9GHz，动态加速频率≥4.0GHz以上；
3.支持≥2个PCI-Express扩展插槽；
4.具备≥1个集成千兆网卡；
5.具备≥2个USB2.0接口，≥2个USB3.0接口；
6.支持远程web登录管理，适用外部网络环境、跨地区部署会议室、任意组合不同地区部署会议室进行会议；
7.会务管理系统的服务应用，可实现会前预约、会后资料共享、信息发布等会议应用；
	1
	台

	2
	会务预约系统服务器软件
	1.会议预约系统采用BS架构，支持PC网页预定、手机预定和微信预定（微信预定适用于互联网环境）；
2.支持与AD域对接同步用户，支持与OA、OUTLOOK、ERP、钉钉、企业微信等办公平台对接，形成在办公平台预定会议，而会议预约系统能接收来自办公平台的数据。可提供标准化接口API；
3.具备会议室预定功能
4.具备会议审核功能
5.具备会议室管理功能
6.具备系统管理功能
7.具备组织管理功能
8.具备签到功能
9.具备前端会议屏功能；
	1
	套

	前端设备
	
	
	
	

	1
	电子门牌
	1.软件支持显示会议信息，如会议室名称、会议主题、预约人、会议时间、下一场会议等；
2.采用≥21.5英寸原装A+级液晶面板；
3.背光类型：LED背光、物理分辨率：≥1920*1080、对比度：2000：1、亮度：≥300 cd/m2、色彩：≥16.7M；
4.具备可视角度：R/L/U/D 89/89/89/89、可视区域：478.6*269.6mm
5.采用CPU ≥四核64位 2.0GHz处理器、内存≥DDR4 2GB、存储≥16G工业级固态存储、GPU：ARM G52 2EE、支持 4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码；
6.具备声音输出内置≥2*2W高保真喇叭、有线网卡10/100M自适应网卡、无线网络WIFI 802.11b/g/n,可外接支持全网通的4G通讯方式；
7.具备数据接口≥2*USB接口、控制接口≥1*RS485接口；
8.触摸屏投射式电容触摸，≥10点触摸，触摸分辨率：≥32767*32767；
9.摄像头前置≥200W宽动态摄像头；
10.状态灯条机身双侧具备≥七色发光灯条、通过不同发光颜色表示门牌的不同使用状态
	9
	套

	2
	会务预约系统客户端软件
	1.支持安卓、鸿蒙系统上运行；
2.接受和处理会务信息；
	9
	套

	3
	其他辅助材料
	根据系统需求配置及使用要求
	1
	批

	4
	消防采集器
	根据系统需求配置消防采集器，符合消防联动设备规范，支持CCCF消防认证标准，满足工程验收要求
	5
	套



	2.3 一卡+人脸通应用系统

	序号
	材料名称
	主要技术参数及要求
	工程量
	单位

	1
	 IC 卡
	芯片类型：非接触式 CPU IC 卡
工作频率：≥13.56MHz
存储容量：≥8KB EEPROM
读写距离：≥2.5cm
读写次数：≥10 万次
数据保存时间：≥10 年
符合标准：ISO14443A
	800
	张



	2.4 车辆管理系统

	序号
	产品名称
	主要技术参数及要求
	工程量
	单位

	一、停车系统

	1
	挡车器
	1.采用硬件分体式结构，非 PC 架构，非工控机架构，采用国产优质嵌入式操作系统，具有国产优质自主编解码芯片，支持不少于 7×24小时连续运行
2.采用国产优质化方案，内置硬件视频处理单元，包括视音频编解码单元、主控芯片、存储芯片、视频输入输出芯片等；
3.视频画面经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后整体时延不超过150ms；
放行计数控制：具备放行计数控制功能，设备记录接收到的放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过次数相等并车辆检测信号为无车时，自动运行到禁行状态。 
 日志上传：具备运行日志上传功能，包括电动栏杆机状态、地感状态、防砸状态、遥控器开关闸状态、机芯堵转状态、开关闸超时状态、复位状态等。 
过载保护：具有过负荷保护功能，包括过流保护、过压保护等。
	12
	台

	2
	车牌识别道闸显示一体机
	集成车牌识别、LED显示、语音播报功能一体；
支持无牌车车脸识别，解决无牌车快速收费问题；支持非机动车鉴别或过滤；
500万高清像素、网络型，防水等级IP66;一体化嵌入式车牌识别；含防护罩、镜头、车牌识别仪立柱；含内置补光灯；
2行双色P4.75 LED显示屏,显示余位、收费、车牌、提示、自定义等信息；
	12
	台

	3
	地磁检测器（单向）
	工作电压：220V AC ±10%
功    耗：＜5W
输出方式：继电器输出
工作频率范围：20KHz to 170 KHz （两级可调节）
反应时间：100毫秒 
灵敏度：高、中、低三级可调 
线圈电感：推荐80µH-300µH(含连接线) 最大 50µH-500µH(含连接线)
	24
	台

	4
	地感线圈
	耐高温，50米/卷；
	24
	台

	5
	道闸遥控器
	含1个接收器，2个遥控器
	12
	套

	6
	手控盒
	手控盒
	12
	台

	7
	开关电源
	220V转12V,36W
	12
	台

	8
	停车场管理软件
	支持一车多位、多车多位、长期用户可脱网进出、手动盒开闸记录、视频流技术、报表统计、实时监控、最多支持9种收费方式、通道管理等功能。
要求开放协议与老院现有系统实现无缝衔接。
	1
	套

	9
	无人值守机器人
	1、 配备室外高亮液晶显示屏；
2、 配备高清摄像头、拾音器、扬声器；
3、 支持 车主－值班中心 视频及音频沟通；
4、 车辆在通道超时滞留自动呼通（无需车主手动呼叫）值班中心，主动介入式服务；
5、 值班中心在需要时可以主动呼通并建立与通道现场的视频及语音沟通；
6、支持无牌车扫码入场；
	12
	台

	10
	防砸雷达
	适用于5米内道闸增强防砸效果，工作频率为77-81GHz;
	12
	台

	11
	ETC天线(RSU)
	ETC天线(RSU)
	12
	台

	12
	安全岛
	定制
	9
	套

	二、停车引导系统

	1
	视频车位检测终端
	处理器：专用车牌识别芯片传感器类型：1/3" CMOS Image Sensor
镜头焦距：3.6mm 2.8mm 6.0mm
图像压缩：JPEG
视频流：H.264，720P，25 帧/秒
检测车位数：1-3车位
灯颜色：红、绿、黄
定位功能：蓝牙反寻芯片
无牌车支持：支持
一车占多位报警：支持
bypass：支持
车牌识别种类：标准蓝牌，黄牌、学牌、警牌，军牌，武警车牌，粤港、粤澳，使领馆牌，民航车牌，新能源车牌等
车位检测准确率：≥99%
车牌识别准确率：≥99%
车位检测时间：≤5 秒
车牌检出时间：≤5 秒
网口：2个RJ45
电源：标准DC12V，支持DC5-24V 宽电压供电
工作湿度：10%~90%
功耗：≤3W
可脱机工作，前端识别，不依赖于后端网络设备进行识别，设备上电即可检测车位是否有车，并可控制自身的红绿灯进行车位显示功能，有压线报警功能
	230
	台

	2
	网络控制器
	管理32个车位检测终端(启用车位监控功能最大管理24个终端)，络控制器内置数据交换模块和电源转接模块，用于终端摄像机与上位机信息的集成交互，可实现数据传输与电源供电功能，；每端口最多支持12个车位检测终端
	20
	台

	3
	单向区域屏
	含电源，888+箭头或8888，TCP/IP通讯；220V/50HZ;全点阵LED屏，可自定义数据源，不依赖计算机软件;
	1
	套

	4
	双向区域屏
	含电源，两组888+箭头或8888，TCP/IP通讯；220V/50HZ;全点阵LED屏，可自定义数据源，不依赖计算机软件;
	90
	套

	5
	三向区域屏
	含电源，三组888+箭头或8888，TCP/IP通讯；220V/50HZ;全点阵LED屏，可自定义数据源，不依赖计算机软件;
	42
	套

	6
	取车查询终端
	43寸触摸屏(红外屏）,安卓系统，电子地图指引；支持微信、支付宝支付功能
	10
	台

	7
	导流余位屏
	含电源，安装在道路交界，显示停车场总余位；TCP/IP通讯；48*24点阵式室外高亮LED；可自定义数据源，不依赖计算机软件；
	1
	台

	8
	车位引导系统软件
	1.可统计查看区域流量表、停车时长统计表、车位停车次数统计表等。
2.多种停车场运营报表呈现方式：柱状图、折线图、饼图等。
3.强大的报表功能，可分时段、分区域查询停车场的车位停车记录；
4.详细记录任意车位的停车记录、车辆车牌；
5.系统能按时段（天、周、月）为单位统计车位的周转率。
6.电子地图实时监控场内车位占用情况。
7.系统定时自检设备，显示故障车位，方便维护。
8.车位长时间占用统计或警提。
9.实时监控地图上的任意一个车位，可查看该车位的视频监控影像。
10.任一个引导屏，可直观显示该引导屏所管理的车位，方便管理者维护。
11.双击某条记录，可查看某车位历史照片。
	1
	套

	9
	反向寻车地图制作
	反向寻车地图制作
	1
	套

	10
	iBeacon反向寻车系统
	iBeacon反向寻车系统
	1
	套

	三、升降柱系统

	1
	液压升降柱
	阻挡柱体材质：SUS304不锈钢拉丝
阻挡柱体高度：600mm
警示标识：反光膜；LED灯带(有硬质灯罩保护)
驱动方式：液压式
升降速度：≥150mm/s
工作电压：DC24V
工作湿度：5%-95%
工作温度：-40~70℃
防护等级：IP67
	29
	根

	2
	控制柜
	箱体材质及表面处理：碳钢喷塑，电脑灰色
结构：单门，有锁
工作电压：220V/50HZ
功率：500~2500W
应急下降：内置应急电源，支持断电后手动控制升起的升降柱降下
应急电源：免维护蓄电池，配套有充电器及开关
工作湿度：5%-95%
工作温度：-40~70℃
防护等级：IP54
	5
	台

	3
	水泵
	水泵
	3
	台

	4
	手控盒
	手控盒，控制升降柱起落
	5
	台

	5
	混泥土开挖预埋升降柱
	包括混泥土、角钢等材料
	9 
	立方米

	四
	人行出入口管理
	
	
	

	1
	人行通道（单机芯）
	设备尺寸：1400*1000*160mm，机身含机芯突出部分最大宽度≤160mm； 
通道宽度：标配700mm（支持定制800/900/1000mm）； 
材质：304不锈钢（顶盖1.5，箱体1.2，均±0.1mm），亚克力阻拦； 
配置：24V直流无刷电机（主板内置自研伺服控制算法）、红外6对(支持选配更多)； 
控制接口：RS485上传设备状态，平台可设置及查看：闸机工作模式、闸机状态、运行次数、摆门状态、流量统计、异常报警、日志报表，手机端维保推送提醒； 
报警提示：尾随、逆向进入、非法闯入、占用通道超时等； 
开门速度：0.4~0.6s，约60人/分钟（常开），40人/分钟（常闭）； 
电源：AC220V，内置漏电保护器。
工作环境：≤90%RH（不凝露），-30～80℃，高压部分涉水高度750mm；
	2
	台

	2
	人行通道（双机芯）
	设备尺寸：1400*1000*160mm，机身含机芯突出部分最大宽度≤160mm； 
通道宽度：标配700mm（支持定制800/900/1000mm）； 
材质：304不锈钢（顶盖1.5，箱体1.2，均±0.1mm），亚克力阻拦； 
配置：24V直流无刷电机（主板内置自研伺服控制算法）、红外6对(支持选配更多)； 
控制接口：RS485上传设备状态，平台可设置及查看：闸机工作模式、闸机状态、运行次数、摆门状态、流量统计、异常报警、日志报表，手机端维保推送提醒； 
报警提示：尾随、逆向进入、非法闯入、占用通道超时等； 
开门速度：0.4~0.6s，约60人/分钟（常开），40人/分钟（常闭）； 
电源：AC220V，内置漏电保护器。
工作环境：≤90%RH（不凝露），-30～80℃，高压部分涉水高度750mm；
	1
	台

	3
	智能人脸机（闸机款）
	尺寸： 厚度≤16mm，宽度≤130mm，支架安装（人行通道使用）；
材质：铝合金CNC，前覆钢化玻璃面板（含疏油涂层） ；
屏幕：8英寸全视角IPS显示屏，分辨率≥1280*800；
摄像头：双目防伪（200W/30FPS，广角宽动态）；
认证方式：人脸、卡片、二维码、蓝牙；
人脸识别：识别距离0.5-2.5m，识别时间≤0.3s，人脸验证准确度>99%；
线束型接口：RJ45（100M），RS485，1路输出；
交互：具有明显的闸口状态指示（LED灯条长度＞8cm，绿开放/红关闭），屏幕显示验证结果，个性化语音播报；
支持管制时区设置，针对用户设置通行时段、通行人员抓拍功能；
支持人脸访客应用；
人脸机支持播报：尾随提醒、闯入报警、超时报警；
分体式安装，IC卡刷卡界面，在闸机平面分离安装；
工作环境：IP64，0℃~45℃，≤90%（不凝露）；
电压：DC12V±10％；
	2
	台

	4
	开关电源
	220V转12V,36W
	2
	套

	五
	线缆附件
	
	
	

	1
	位视频检测器电源线
	WDZ-RYY2*1.5
	12215
	米

	2
	六类4对非屏蔽数据电缆
	类别：六类非屏蔽，带宽 250MHz，支持千兆网络
导体：23AWG 实心无氧铜，4 对 8 芯，带十字骨架
阻燃环保：低烟无卤阻燃，燃烧性能 B2 级，LSZH 护套
性能：满足 ISO/IEC 11801 及 GB 50311 综合布线标准
	12215
	米

	4
	配线
	WDZ-RYY2*1.0
	500
	米

	5
	配线
	WDZ-RYY4*1.0
	500
	米

	6
	配线
	WDZ-RYY3*1.5
	500
	米

	7
	配线
	WDZ-RYY3*2.5
	500
	米
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	序号
	设备名称
	主要技术参数及要求
	工程量
	单位

	一、
	楼宇自控系统
	
	
	

	1
	楼宇智能化管理软件（楼控）
	管理软件，基于WINDOWS平台。能够支持多种标准协议的数据采集；支持多种图元的绘制和动画表现。确保安全运行；可以提供从量程转化、报警、历史记录、到PID控制，再到关系库交互的强大处理运算功能；支持菜单、趋势、报表等等复杂的组件功能，多级用户权限管理，保证全方位的安全。
	1 
	套

	2
	楼宇自控管理数据升级包
	监测数据点位2000点以上项目，每套增加1000点数据升级包
	1 
	套

	3
	API管理协议
	API管理协议可以提高应用程序之间的互操作性。不同的应用程序之间可能使用不同的编程语言、操作系统和网络协议，API协议可以帮助它们相互通信，实现数据交换和功能调用。
	1 
	套

	4
	电梯系统网关
	网络转换采集管理器，内置独立的CPU芯片，提供1个以太网口和1个RS-485串口；
具有边缘物联功能，支持实时接入Modbus TCP Server、Modbus TCP Client、Modbus RTU Master等协议设备数据
支持数据接收、解析、转换、传输、处理,快速实现不同设备之间的数据交换和信息共享（具备500条的数据离线存储能力）
支持桌面端/移动端通过Wi-Fi连接配置；
具备数据离线存储能力，可设置保存时间。
具有边缘计算能力，支持脚本语言编程，实现自定义功能或数据处理。
	11 
	套

	5
	智能网关
	网络转换采集管理器，内置独立的CPU芯片，提供1个以太网口和1个RS-485串口；
具有边缘物联功能，支持实时接入Modbus TCP Server、Modbus TCP Client、Modbus RTU Master等协议设备数据
支持数据接收、解析、转换、传输、处理,快速实现不同设备之间的数据交换和信息共享（具备500条的数据离线存储能力）
支持桌面端/移动端通过Wi-Fi连接配置；
具备数据离线存储能力，可设置保存时间。
具有边缘计算能力，支持脚本语言编程，实现自定义功能或数据处理。
	5 
	套

	6
	接口数据管理器机箱
	大小为500*400*200，内含变压器，电源模块，端子排，内部接线，室内成套箱体，钢板厚度1.2mm
	12 
	套

	7
	边缘数据管理器
	网络转换采集管理器，内置独立的CPU芯片，提供1个以太网口和1个RS-485串口；
具有边缘物联功能，支持实时接入Modbus TCP Server、Modbus TCP Client、Modbus RTU Master、Modbus RTU Slave、BACnet MS/TP等协议设备数据
支持数据接收、解析、转换、传输、处理,快速实现不同设备之间的数据交换和信息共享（具备500条的数据离线存储能力）
支持桌面端/移动端通过Wi-Fi连接配置；
具备数据离线存储能力，可设置保存时间。
	7 
	套

	8
	DDC现场控制器1
	双网口DDC现场控制器，32位高速芯片处理器，可自由编程。
自带6UI(通用输入端口，支持电流、电压、热敏电阻输入)。2U0(通用输出端口，支持无源干触点 D0，和0-10V输出控制)，控制器每个输入输出通道均具有手机在现场直连操作和调整功能，方便以后物业的现场维护和管理；
支持以太网、总线和无线三种联网方式并支持通过内置RS485端口与第三方设备进行通讯，同时内置WEB页面控制。
	171 
	个

	9
	DDC现场控制器2
	双网口DDC现场控制器，32位高速芯片处理器，可自由编程。
自带14UI(通用输入端口，支持电流、电压、热敏电阻输入)。6U0(通用输出端口，支持无源干触点 D0，和0-10V输出控制)，控制器每个输入输出通道均具有手机在现场直连操作和调整功能，方便以后物业的现场维护和管理。
同时支持以太网、总线和无线三种联网方式并支持通过内置RS485端口与第三方设备进行通讯。
内置WEB页面控制。
	44 
	个

	10
	现场控制扩展模块
	控制器扩展模块，32位ARM芯片处理器，12DI/2UI/2UO，24V DC/AC，功耗小于5W.
双协议现场总线技术，支持MODBUS和BACNET双协议。
	4 
	个

	11
	现场控制扩展模块
	控制器扩展模块，32位ARM芯片处理器，4UI/4UO，24V DC/AC，功耗小于5W.
双协议现场总线技术，支持MODBUS和BACNET双协议。
	48 
	个

	12
	现场控制器成套单元C
	预留容纳空间大小为700*500*200的成套单元，内含变压器，电源模块，端子排，内部接线.
	1
	只

	13
	现场控制器成套单元T
	预留容纳空间大小为600*400*200的成套单元，内含变压器，电源模块，端子排，内部接线.
	47
	只

	14
	现场控制器成套单元D
	预留容纳空间大小为550*350*200的成套单元，内含变压器，电源模块，端子排，内部接线.
	49
	只

	15
	现场控制器成套单元E
	预留容纳空间大小为550*350*200的成套单元，内含变压器，电源模块，端子排，内部接线.
	42
	套

	15
	控制器E型机箱
	大小为500*400*200，内含变压器，电源模块，端子排，内部接线，室内成套箱体，钢板厚度1.2mm
	76
	套

	16
	液位开关
	开关式，防水缆线长度：5米线，触点容量16(8)A250V，16(4)A400V和寿命≥50000次，IP68防护等级
	141 
	个

	17
	一氧化碳探测器
	测量范围0～200ppm，RS485输出，24Vdc供电，测量精度±(5PPM+5%reading)
	58 
	个

	18
	风管型温度传感器
	测量范围-30℃～+110℃，电阻信号V输出，测量精度±0.5℃，24Vdc
	45 
	个

	19
	空气压差开关
	测量范围30-400Pa，开关容量1A250V；工作温度-20-85℃；IP54防护等级，寿命大于10万次，配管长度2M，
	84 
	个

	20
	防冻开关
	测量范围1-7.5℃；开关容量5(4)A250V；极限工作温度80℃；毛细管长度1.8M；IP65防护等级
	42 
	个

	21
	风道CO2传感器
	测量范围0～2000ppm，0～10V输出，24Vdc供电，测量精度±(50PPM+5%reading)
	3 
	个

	22
	多合一探测器
	集温湿度、PM2.5、CO2、VOC以及甲醛（HCHO）浓度测量于一体的环境参数监测；采用电源电压：12～24VAC/DC ；输出信号 RS485接口，标准Modbus-RTU协议；外壳材质 PC+ABS工程塑料；工作温度 0～50℃；安装方式 壁挂式安装。测量范围 ：PM2.5质量浓度：0～1000 μg/m³；温湿度技术指标：温度测量误差 ≤±0.5℃（@25℃，典型），全温范围误差≤±1.0℃；湿度测量误差 ≤±4%RH（@25℃，20～80%RH），其它范围误差≤±6%RH；CO2技术参数：400～5000PPM；VOC技术参数：0.125～0.600PPM；HCHO甲醛技术参数：0～2PPM
	69 
	个

	23
	开关型风阀执行器
	10Nm开关型风门执行器24Vdc/AC，普通数字型2/3浮点控制，无辅助触点
	39 
	个

	24
	调节型风阀执行器
	10Nm比例型风门执行器24Vdc/AC，无辅助触点，控制信号0-10V
	6 
	个

	25
	六类4对非屏蔽数据电缆
	类别：六类非屏蔽，带宽 250MHz，支持千兆网络
导体：23AWG 实心无氧铜，4 对 8 芯，带十字骨架
阻燃环保：低烟无卤阻燃，燃烧性能 B2 级，LSZH 护套
性能：满足 ISO/IEC 11801 及 GB 50311 综合布线标准
	4
	箱

	26
	控制箱供电线缆
	WDZ-RYY3*2.5
	1200
	米

	27
	接口通讯线缆
	WDZ-RYSP-2*1.0
	3000
	米

	28
	控制箱通讯线缆
	WDZ-RYSP-2*1.5
	12000
	米

	28
	模拟量通讯线
	WDZ-RYYP2*1.0
	6200
	米

	29
	数字量通讯线
	WDZ-RYY2*1.0
	32000
	米

	30
	套管
	JDG20/JDG25
	8000
	米

	二、
	冷热源群控系统：
	
	
	

	1
	冷热源群控系统管理软件
	集中监控系统中各设备运行情况、系统关键参数及能耗数据，形成完善的数据报表，可按照年、月、日、时等方式查询；可以上传数据到远程服务器，支持客户端远程访问
	2
	套

	2
	触控一体机
	15寸工业级全彩触摸屏(分辨率：1920×1080)含嵌入式组态软件，4核，自带2个网口，一个RS232口,2个RS485口,2个USB口供电24Vdc，前面板IP68防水等级。
	2 
	台

	3
	边缘数据管理器
	网络转换采集管理器，内置独立的CPU芯片，提供1个以太网口和1个RS-485串口；
具有边缘物联功能，支持实时接入Modbus TCP Server、Modbus TCP Client、Modbus RTU Master、Modbus RTU Slave、BACnet MS/TP等协议设备数据
支持数据接收、解析、转换、传输、处理,快速实现不同设备之间的数据交换和信息共享（具备500条的数据离线存储能力）
支持桌面端/移动端通过Wi-Fi连接配置；
具备数据离线存储能力，可设置保存时间。
	2 
	套

	4
	DDC现场控制器
	双网口DDC现场控制器，32位高速芯片处理器，可自由编程。
自带14UI(通用输入端口，支持电流、电压、热敏电阻输入)。6UO(通用输出端口，支持无源干触点 D0，和0-10V输出控制)，控制器每个输入输出通道均具有手机在现场直连操作和调整功能，方便以后物业的现场维护和管理。
支持以太网、总线和无线三种联网方式并支持通过内置RS485端口与第三方设备进行通讯，同时内置WEB页面控制。
	5 
	个

	5
	现场控制扩展模块
	控制器扩展模块，32位ARM芯片处理器，12DI/2UI/2UO，24V DC/AC，功耗小于5W.
双协议现场总线技术，支持MODBUS和BACNET双协议。
	4 
	个

	6
	现场控制扩展模块
	控制器扩展模块，32位ARM芯片处理器，4UI/4UO，24V DC/AC，功耗小于5W.
双协议现场总线技术，支持MODBUS和BACNET双协议。
	11 
	个

	7
	控制器B型机箱
	大小为1000*800*200，内含变压器，电源模块，端子排，内部接线，室内成套箱体，钢板厚度1.2mm
	4 
	只

	8
	控制器C型机箱
	大小为800*600*200，内含变压器，电源模块，端子排，内部接线，室内成套箱体，钢板厚度1.2mm
	1 
	只

	9
	锅炉通讯接口
	网络转换采集管理器，内置独立的CPU芯片，提供1个以太网口和1个RS-485串口；
具有边缘物联功能，支持实时接入Modbus TCP Server、Modbus TCP Client、Modbus RTU Master等协议设备数据
支持数据接收、解析、转换、传输、处理,快速实现不同设备之间的数据交换和信息共享（具备500条的数据离线存储能力）
支持桌面端/移动端通过Wi-Fi连接配置；
具备数据离线存储能力，可设置保存时间。
具有边缘计算能力，支持脚本语言编程，实现自定义功能或数据处理。
	1 
	套

	10
	全自动全程水处理器
	网络转换采集管理器，内置独立的CPU芯片，提供1个以太网口和1个RS-485串口；
具有边缘物联功能，支持实时接入Modbus TCP Server、Modbus TCP Client、Modbus RTU Master等协议设备数据
支持数据接收、解析、转换、传输、处理,快速实现不同设备之间的数据交换和信息共享（具备500条的数据离线存储能力）
支持桌面端/移动端通过Wi-Fi连接配置；
具备数据离线存储能力，可设置保存时间。
具有边缘计算能力，支持脚本语言编程，实现自定义功能或数据处理。
	1 
	套

	11
	定压补水装置RS-485通讯接口
	网络转换采集管理器，内置独立的CPU芯片，提供1个以太网口和1个RS-485串口；
具有边缘物联功能，支持实时接入Modbus TCP Server、Modbus TCP Client、Modbus RTU Master等协议设备数据
支持数据接收、解析、转换、传输、处理,快速实现不同设备之间的数据交换和信息共享（具备500条的数据离线存储能力）
支持桌面端/移动端通过Wi-Fi连接配置；
具备数据离线存储能力，可设置保存时间。
具有边缘计算能力，支持脚本语言编程，实现自定义功能或数据处理。
	1 
	套

	12
	全自动软水器RS-485通讯接口
	网络转换采集管理器，内置独立的CPU芯片，提供1个以太网口和1个RS-485串口；
具有边缘物联功能，支持实时接入Modbus TCP Server、Modbus TCP Client、Modbus RTU Master等协议设备数据
支持数据接收、解析、转换、传输、处理,快速实现不同设备之间的数据交换和信息共享（具备500条的数据离线存储能力）
支持桌面端/移动端通过Wi-Fi连接配置；
具备数据离线存储能力，可设置保存时间。
具有边缘计算能力，支持脚本语言编程，实现自定义功能或数据处理。
	1 
	套

	13
	能量表RS-485通讯接口
	网络转换采集管理器，内置独立的CPU芯片，提供1个以太网口和1个RS-485串口；
具有边缘物联功能，支持实时接入Modbus TCP Server、Modbus TCP Client、Modbus RTU Master等协议设备数据
支持数据接收、解析、转换、传输、处理,快速实现不同设备之间的数据交换和信息共享（具备500条的数据离线存储能力）
支持桌面端/移动端通过Wi-Fi连接配置；
具备数据离线存储能力，可设置保存时间。
具有边缘计算能力，支持脚本语言编程，实现自定义功能或数据处理。
	1 
	套

	14
	电表RS-485通讯接口
	网络转换采集管理器，内置独立的CPU芯片，提供1个以太网口和1个RS-485串口；
具有边缘物联功能，支持实时接入Modbus TCP Server、Modbus TCP Client、Modbus RTU Master等协议设备数据
支持数据接收、解析、转换、传输、处理,快速实现不同设备之间的数据交换和信息共享（具备500条的数据离线存储能力）
支持桌面端/移动端通过Wi-Fi连接配置；
具备数据离线存储能力，可设置保存时间。
具有边缘计算能力，支持脚本语言编程，实现自定义功能或数据处理。
	1 
	套

	15
	冷水心机RS-485通讯接口
	网络转换采集管理器，内置独立的CPU芯片，提供1个以太网口和1个RS-485串口；
具有边缘物联功能，支持实时接入Modbus TCP Server、Modbus TCP Client、Modbus RTU Master等协议设备数据
支持数据接收、解析、转换、传输、处理,快速实现不同设备之间的数据交换和信息共享（具备500条的数据离线存储能力）
支持桌面端/移动端通过Wi-Fi连接配置；
具备数据离线存储能力，可设置保存时间。
具有边缘计算能力，支持脚本语言编程，实现自定义功能或数据处理。
	3 
	套

	16
	水表RS-485通讯接口
	网络转换采集管理器，内置独立的CPU芯片，提供1个以太网口和1个RS-485串口；
具有边缘物联功能，支持实时接入Modbus TCP Server、Modbus TCP Client、Modbus RTU Master等协议设备数据
支持数据接收、解析、转换、传输、处理,快速实现不同设备之间的数据交换和信息共享（具备500条的数据离线存储能力）
支持桌面端/移动端通过Wi-Fi连接配置；
具备数据离线存储能力，可设置保存时间。
具有边缘计算能力，支持脚本语言编程，实现自定义功能或数据处理。
	1 
	套

	17
	电表RS-485通讯接口
	网络转换采集管理器，内置独立的CPU芯片，提供1个以太网口和1个RS-485串口；
具有边缘物联功能，支持实时接入Modbus TCP Server、Modbus TCP Client、Modbus RTU Master等协议设备数据
支持数据接收、解析、转换、传输、处理,快速实现不同设备之间的数据交换和信息共享（具备500条的数据离线存储能力）
支持桌面端/移动端通过Wi-Fi连接配置；
具备数据离线存储能力，可设置保存时间。
具有边缘计算能力，支持脚本语言编程，实现自定义功能或数据处理。
	1 
	套

	18
	气候补偿装置RS-485通讯接口
	网络转换采集管理器，内置独立的CPU芯片，提供1个以太网口和1个RS-485串口；
具有边缘物联功能，支持实时接入Modbus TCP Server、Modbus TCP Client、Modbus RTU Master等协议设备数据
支持数据接收、解析、转换、传输、处理,快速实现不同设备之间的数据交换和信息共享（具备500条的数据离线存储能力）
支持桌面端/移动端通过Wi-Fi连接配置；
具备数据离线存储能力，可设置保存时间。
具有边缘计算能力，支持脚本语言编程，实现自定义功能或数据处理。
	1 
	套

	19
	定压补水装置RS-485通讯接口
	网络转换采集管理器，内置独立的CPU芯片，提供1个以太网口和1个RS-485串口；
具有边缘物联功能，支持实时接入Modbus TCP Server、Modbus TCP Client、Modbus RTU Master等协议设备数据
支持数据接收、解析、转换、传输、处理,快速实现不同设备之间的数据交换和信息共享（具备500条的数据离线存储能力）
支持桌面端/移动端通过Wi-Fi连接配置；
具备数据离线存储能力，可设置保存时间。
具有边缘计算能力，支持脚本语言编程，实现自定义功能或数据处理。
	1 
	套

	20
	软化水装置RS-485通讯接口
	网络转换采集管理器，内置独立的CPU芯片，提供1个以太网口和1个RS-485串口；
具有边缘物联功能，支持实时接入Modbus TCP Server、Modbus TCP Client、Modbus RTU Master等协议设备数据
支持数据接收、解析、转换、传输、处理,快速实现不同设备之间的数据交换和信息共享（具备500条的数据离线存储能力）
支持桌面端/移动端通过Wi-Fi连接配置；
具备数据离线存储能力，可设置保存时间。
具有边缘计算能力，支持脚本语言编程，实现自定义功能或数据处理。
	1 
	套

	21
	能量表RS-485通讯接口
	网络转换采集管理器，内置独立的CPU芯片，提供1个以太网口和1个RS-485串口；
具有边缘物联功能，支持实时接入Modbus TCP Server、Modbus TCP Client、Modbus RTU Master等协议设备数据
支持数据接收、解析、转换、传输、处理,快速实现不同设备之间的数据交换和信息共享（具备500条的数据离线存储能力）
支持桌面端/移动端通过Wi-Fi连接配置；
具备数据离线存储能力，可设置保存时间。
具有边缘计算能力，支持脚本语言编程，实现自定义功能或数据处理。
	1 
	个

	22
	水流开关
	微动开关SPDT输出，最大承压：15bar，可选口径：DN25,32,40，管螺纹安装，触点容量5A(max)、250VAC/dc)，寿命10万次，使用介质温度范围：－10～105℃；IP54防护等级
	6 
	个

	23
	水管温度传感器
	测量范围-30℃-+110℃，电阻输出，测量精度±0.5℃，IP54防水等级+水管温度传感器安装铜套，M20管螺纹，黄铜材质
	8 
	个

	24
	液体压力传感器
	量程范围0-16kg，0-10V输出，耐压值2倍满量程，测量精度±1%，供电24Vdc，三线制，IP65防护等级，材料303不锈钢
	8 
	个

	25
	流量计
	口径DN50及以上，24Vdc供电，4-20mA输出，测量精度2.0，介质循环水，外夹式超声波，订货时请确定口径
	2 
	个

	26
	室外温湿度传感器
	测量范围-20～80℃、0～100%RH，0-10V输出，24Vdc供电，温度测量精度±0.5℃，湿度测量精度±5%
	2 
	个

	27
	六类4对非屏蔽数据电缆
	类别：六类非屏蔽，带宽 250MHz，支持千兆网络
导体：23AWG 实心无氧铜，4 对 8 芯，带十字骨架
阻燃环保：低烟无卤阻燃，燃烧性能 B2 级，LSZH 护套
性能：满足 ISO/IEC 11801 及 GB 50311 综合布线标准
	1 
	箱

	28
	控制箱供电线缆
	WDZ-RYY3*2.5
	1200 
	米

	29
	通讯线缆
	WDZ-RYSP2*1.5
	2000 
	米

	30
	模拟量通讯线
	WDZ-RYYP2*1.0
	2000 
	米

	31
	数字量通讯线
	WDZ-RYY2*1.0
	4000 
	米

	32
	套管
	JDG20/JDG25
	2000
	米



	2.6 智能照明系统

	序号
	材料名称
	主要技术参数及要求
	工程量
	单位

	1
	六类4对非屏蔽数据电缆
	类别：六类非屏蔽，带宽 250MHz，支持千兆网络
导体：23AWG 实心无氧铜，4 对 8 芯，带十字骨架
阻燃环保：低烟无卤阻燃，燃烧性能 B2 级，LSZH 护套
	3
	箱



	2.7 能源计量系统

	序号
	产品名称
	主要技术参数及要求
	工程量
	单位

	1
	能耗管理软件
	能实现能源的分类监测和计量，统计和发布。统一调配能源使用，实现耗能单元的最优控制，有效节省能源。软件基于WINDOWS系统，简体中文界面，支持多种协议的数据采集。支持各种图元的绘制、颜色渐进过渡和动画配置。具有从量程转化、报警、历史记录和关系库交互的数据处理功能。强大的数据本地存储能力，可提供多种类型的数据报表，折线图等。
	1 
	套

	2
	API管理协议
	API管理协议可以提高应用程序之间的互操作性。不同的应用程序之间可能使用不同的编程语言、操作系统和网络协议，API协议可以帮助它们相互通信，实现数据交换和功能调用。
	1 
	套

	3
	能耗数据管理机
	网络转换采集管理器，内置独立的CPU芯片，提供1个以太网口和4个RS-485串口；
具有边缘物联功能，支持实时接入Modbus TCP Server、Modbus TCP Client、Modbus RTU Master、Modbus RTU Slave、CJ188、DLT645-2007、BACnet MS/TP等协议设备数据
支持数据接收、解析、转换、传输、处理,快速实现不同设备之间的数据交换和信息共享（具备2000条的数据离线存储能力）
支持桌面端/移动端通过Wi-Fi连接配置；
具备数据离线存储能力，可设置保存时间。
具有边缘计算能力，支持脚本语言编程，实现自定义功能或数据处理。
	1 
	套

	4
	数据采集管理器
	网络转换采集管理器，内置独立的CPU芯片，提供1个以太网口和1个RS-485串口；
具有边缘物联功能，支持实时接入Modbus TCP Server、Modbus TCP Client、Modbus RTU Master、Modbus RTU Slave、CJ188、DLT645-2007等协议设备数据
支持数据接收、解析、转换、传输、处理,快速实现不同设备之间的数据交换和信息共享（具备500条的数据离线存储能力）
支持桌面端/移动端通过Wi-Fi连接配置；
具备数据离线存储能力，可设置保存时间。
	2 
	个

	5
	数据采集管理器
	网络转换采集管理器，内置独立的CPU芯片，提供1个以太网口和2个RS-485串口；
具有边缘物联功能，支持实时接入Modbus TCP Server、Modbus TCP Client、Modbus RTU Master、Modbus RTU Slave、CJ188、DLT645-2007等协议设备数据
支持数据接收、解析、转换、传输、处理,快速实现不同设备之间的数据交换和信息共享（具备500条的数据离线存储能力）
支持桌面端/移动端通过Wi-Fi连接配置；
具备数据离线存储能力，可设置保存时间。
	4 
	个

	6
	数据采集管理器
	网络转换采集管理器，内置独立的CPU芯片，提供1个以太网口和4个RS-485串口；
具有边缘物联功能，支持实时接入Modbus TCP Server、Modbus TCP Client、Modbus RTU Master、Modbus RTU Slave、CJ188、DLT645-2007等协议设备数据
支持数据接收、解析、转换、传输、处理,快速实现不同设备之间的数据交换和信息共享（具备500条的数据离线存储能力）
支持桌面端/移动端通过Wi-Fi连接配置；
具备数据离线存储能力，可设置保存时间。
	28 
	个

	7
	综合数据采集箱
	大小为400*300*200，内含变压器，电源模块，端子排，内部接线，室内成套箱体，钢板厚度1.3mm
	34 
	套

	8
	六类4对非屏蔽数据电缆
	类别：六类非屏蔽，带宽 250MHz，支持千兆网络
导体：23AWG 实心无氧铜，4 对 8 芯，带十字骨架
阻燃环保：低烟无卤阻燃，燃烧性能 B2 级，LSZH 护套
性能：满足 ISO/IEC 11801 及 GB 50311 综合布线标准
	6
	箱

	9
	电源线
	WDZ-RYY3*2.5
	1300
	米

	10
	通讯线缆
	WDZ-RYSP2*1.5
	24000
	米

	11
	数字量通讯线
	WDZ-RYY2*1.0
	7000
	米

	12
	套管
	JDG20/JDG25
	6000
	米



	2.8 时钟系统

	序号
	材料名称
	主要技术参数及要求
	工程量
	单位

	1
	NTP主时钟（母钟）
	1．输入：2路北斗信号输入+2路IRIG-B(422)信号输入，双天线，冗余授时
2．输出：1路NTP网络授时口，4路RS422/485串口信号输出，1路PPS脉冲信号输出
3．告警接点：1路GPS北斗信号失步告警接点输出，1路B码信号失步告警接点输出
4．尺寸结构：标准2U,19英寸机架式机箱。全模块化，带电热插拔，即插即用方式。
5．锁定后1PPS时间精度：小于10nS。
6．NTP授时精度：小于1mS。
7．模块化结构，NTP端口最多配置14路NTP网络对时信号。
8．2条30米北斗天线，含支架。
9．内置NTP网络时间服务器、时码分配器。
	1
	台

	2
	天线防雷器
	特性阻抗：50Ω
插入损耗＜0.2db
驻波比≤1.2
最大传输功率：180W 
使用频率：0～2.5GHz 
接头方式：BNC
容通量：20KA 
响应时间＜1ns 
残余电压＜600V
	1
	个

	3
	单面子钟
	单面，显示内容：1寸红色数码管显示年月日星期，3寸红色数码管显示时分秒，七段数码管显示，每段亮度均匀、全静态、无闪烁；时间源：自动获取母钟信号同步，支持NTP网络对时,RJ45口；母钟信号中断时可独立运行，母钟信号恢复后可自动校时；无手机卡，无后续费用；外壳采用专用模具加工钣金制作，防静电，防电磁干扰，表面喷涂金属亚光漆，显示钟面作防眩光处理，置于日光灯下无反光现象；LED显示单元发光强度：≥200cd/㎡，对比度：≥10：1，LED显示屏可视视角：≥±65º；环境要求：－20℃～+65℃；MTBF：≥15万小时,供电220V/POE,功率：≤11W；安装方式：壁挂/吊装。精度：小于1毫秒；
	1
	台

	4
	双面子钟
	双面，显示内容：1寸红色数码管显示年月日星期，3寸红色数码管显示时分秒，七段数码管显示，每段亮度均匀、全静态、无闪烁；时间源：自动获取母钟信号同步，支持NTP网络对时,RJ45口，母钟信号中断时可独立运行，母钟信号恢复后可自动校时；无手机卡，无后续费用；外壳采用专用模具加工钣金制作，防静电，防电磁干扰，表面喷涂金属亚光漆，显示钟面作防眩光处理，置于日光灯下无反光现象；LED显示单元发光强度：≥200cd/㎡，对比度：≥10：1，LED显示屏可视视角：≥±65º；环境要求：－20℃～+65℃；MTBF：≥15万小时,供电220V/POE,功率：≤22W；安装方式：吊装。精度：小于1毫秒；
	23
	台

	5
	管理软件
	监控管理子母钟状态参数。监控软件主要完成对时钟系统设备的监测管理，检测收集母钟、子钟的运行状态信息，对时钟系统的工作状态、故障状态进行显示，并对全系统时钟进行点对点的控制，对本系统中任何一个子钟进行必要的操作。监控软件监控子钟及其它终端设备的授时日志，包括终端IP、访问时间、时间偏差、异常告警。                                         
	1
	套

	6
	电源线
	WDZ-RYY3*1.5
	2400
	米



	3.1 分诊排队叫号系统

	序号
	材料名称
	主要技术参数及要求
	工程量
	单位

	1
	智慧门诊信息交互平台
	1、 具有联网和远程控制功能，支持跨路由控制，对终端可以远程管理和维护。支持局域网，分管理端和播放端，系统采用B/S架构。
2、 操作在管理端进行，管理端可以是局域网上的任意多台计算机。
3、 要求设备符合高可用容灾，系统提供高可用容灾服务，支持主应用服务器故障时自动转移至备应用服务器。
4、 支持手动维护医生信息，可上传医生照片、职称、业务擅长以及排班信息的自动同步和管理；
5、 系统应能够与HIS、PACS、LIS等信息系统进行数据交互，支持按照序号或签到顺序自动生成排队队列；
6、 系统可根据各个科室的就诊流程，灵活配置叫号机制，适应各种队列排序方式、各种呼叫模式、各种显示样式、各种语音效果。
7、 系统应支持候诊区一级分诊以及诊室门口二级分诊或特殊科室需要的多级分诊模式，候诊区叫号将多名患者呼叫到诊室门口等候，诊室门口叫号将患者逐一呼叫至诊室就诊； 
8、 满足信息显示隐私保护，对面向公众的候诊屏显示，支持后台一键开启/关闭患者信息显示隐私保护功能，支持自定义隐私保护显示效果，如姓氏显示法，星号隐藏法等。。
9、 要求候诊区域一级分诊屏、医生所在诊室门口的二级分诊屏显示各自对应的叫号信息，并实现对应的叫号语音同步播报； 
10、 系统须支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式；
11、 系统须支持诊室呼叫、诊区呼叫、分诊台呼叫语音设置，支持是否开启提示音、人声选择（包括但不限于普通话女声和普通话男声）；语音读法选择、语速选择（需含较慢、标准、和较快）以及重复次数设置功能。
12、 系统后台需具备显示页面管理功能，内含多种显示界面供医院选择，包含但不限于报到机界面、队列列表界面、诊室列表界面、诊室门口界面、历史叫号界面、显示叫号界面等，可通过后台预览界面；
13、 护士站电脑安装护士工作站管理软件，能够实现在其管控区域内对患者的就诊状态检索、排队队列管理以及预约等操作；
14、 医生电脑安装医生工作站管理软件，能够根据需求实现顺序叫号或选择叫号功能；
	1 
	套

	2
	门诊排队导诊软件
	1、 系统可根据诊间环境大小及特点设定诊间等候区等候人数1-3人不等；
2、 患者多的时候，可以开启二级分诊模式。
3、 系统支持对复诊、过号患者与初诊患者进行间隔呼叫的设定，设定规设定灵活简便。
4、 系统须支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式；
5、 支持一对多（单个医生看诊多个队列）和多对一（多个医生看诊同一个队列）叫号模式；
6、 支持一诊室一医生、一诊室多医生的排队叫号模式；
7、 支持患者刷卡/扫描签到排队模式；支持非签到自动排队模式；支持自助取号排队模式；
8、 支持当日挂号与预约患者混合排队模式，预约患者在预约时段内优先就诊。
9、 中午午休时间，系统可自动切换到信息发布显示，叫号屏播放医院自己的宣教片。
	1 
	套

	3
	医技排队叫号系统软件
	1. 系统支持过号患者与初检患者进行间隔呼叫的设定，设定规则灵活简便。
2. 支持护士操作预约和患者自助预约两种模式，预约平台要求操作简便，易学易用；
3. 护士可为患者进行单次、多次预约，修改预约和取消预约等操作；
4. 可预约至精确的时间段内，时间跨度可灵活设置，最小时间跨度不大于0.5小时；
5. 一天内单一检查项预约人数超出预警人数时，系统应有明显提示；单一检查项下的峰值可预设，也可以根据实际情况临时调整峰值。
6. 预约完成后，患者可获得预约单，预约单上要求有患者姓名、年龄、检查项、预约日期、预约时间段、注意事项等。
7. 住院病人、预约患者在预约时段内，需采用优先原则。
8. 在患者有多个检查项的情况下，当其被一检查项呼叫到时，其他检查项状态为挂起装状态，待该患者完成当前检查后，其他检查项方可呼叫。
9. 在患者不具备检查条件时，护士工作站软件可设置为挂起状态，待具备检查条件时，方可呼叫。
10. 中午午休时间，系统可自动切换到信息发布显示，叫号屏播放医院自己的宣教片。
	1 
	套

	4
	抽血排队叫号系统软件
	1. 支持护士手动操作报到以及自动及人工混合报到三种模式；
2. 在患者进行报到后，自动进入采血排队队列。采血窗口按照患者报到的顺序进行叫号，窗口屏幕语音呼叫并显示患者信息。
3. 检验窗口可按业务划分，例如：静脉血窗口、末梢血窗口，成人采血窗口、儿童采血窗口等。
4. 患者排队顺序以报到时间或者取号时间为准，支持过号患者优先机制。
5. 支持特殊患者多次采血呼叫，例如第一次采血完毕，在可设定时间后可再次进入队列并优先。
6. 部分无医生工作站采血窗口应支持物理呼叫设备。
	1 
	套

	5
	取药排队叫号系统软件
	1. 支持患者缴费后未分和预分窗口两种模式。
2. 支持取药患者报到机制，避免出现配药发药后无人领取的现象。
3. 支持取药患者报到后自动分配窗口功能，明确指示患者在分配窗口等候。
4. 支持扫描患者药单即呼叫患者取药 。
5. 取药窗口屏显示全部已呼叫患者信息，提高采购人发药效率。
6. 要求药房排队叫号系统具有实际的可扩展性，可与药房摆药系统进行无缝连接。
	1 
	套

	6
	出入院结算排队管理软件
	1.用户可根据医院结算窗口分布情况设置业务区，可自定义窗口名称，一个业务区可管理一个或多个窗口，以满足医院的管理需要。 
2.支持按窗口换分办理的业务，以及设置业务办理时间、业务每日号量限制。
3.系统自动识别当前住院患者住院责任医生是否开局出院小结，如没有开具则无法取号，并且进行温馨提示。
4.用户可设置叫号音量大小，叫号语速、叫号内容；叫号内容包括患者号票、患者姓名、窗口号、窗口名称，可对患者姓名设置1~3次重复呼叫，以满足部等候区嘈杂环境或年长患者需要。 
5.支持设置叫号显示屏界面显示内容，包括界面背景颜色、医院logo、标题、温馨提示语、窗口号、患者号、患者姓名，可根据需要启用叫号弹窗提醒及患者隐私保护。
6.支持用户可自定义显示屏定时开关机时间任务，可设置任务开始日期和结束日期及每周执行计划，如周一到周五开关机时间为8：00—18：00，周六到周日全天开机。
	1 
	套

	7
	医生叫号软件
	1. 支持输入用户名验证身份登录；
2. 支持呼叫快捷键设定；
3. 支持呼叫业务操作功能，包括但不限于：顺呼、重呼、过号、完成、停诊等；
4. 支持使用人员与分诊台发送文字聊天功能；
5. 支持展示已签到排队人员列表，包括但不限于：等候人数、序号、姓名、性别、年龄、及预检补录信息中的血压、体温、候诊时长或检查项目注意事项等；
6. 支持展示过号人员列表，具体内容包括但不限于：排队序号、姓名、性别、过号时间等；
7. 支持在有新患者时语音及弹框提示；
8. 支持跨诊区跨科室转诊功能，医生叫号后，如发现患者挂错科室，可直接为患者转诊至相应科室，减少患者多走路；
9. 支持多队列混合排序展示列表；
10. 支持医生求援功能，当即将发生伤医事件时可通过快捷按键隐蔽触发求援，通知护士站、门办及第三方安保力量；
11. 支持停诊操作，点击停诊后停止呼叫诊区候诊人员，可呼叫门口等候人员；
12. 支持文字转语音广播功能，通过输入文字选择业务终端发送广播；
13. 支持双击各类列表内的任一人员姓名，执行即时呼叫动作；
14. 支持顺呼模式、顺呼简洁模式、扫描呼叫模式、选呼模式；
15. 须支持叫号器样式选择，支持常规叫号模式和大字体叫号模式； 
16. 可开放叫号器功能接口，允许第三方系统调用；
	1 
	套

	8
	触摸排队机
	材质：五金结构
安装：立式
CPU：≥双核 2.4GHz
内存：≥ 4GB 
外存储：≥128G固态硬盘
系统：WINDOWS系统
尺寸：22寸
屏显比例：16：9
分辨率：≥1920 x 1080
亮度：≥250 cd/m²
视角：U/D/R/L(CR＞10)：89 /89 /89/89
屏寿命：≥25000 小时
通信接口：10/100Mbps
整机额定功率：≤50W
待机功率：≤1W
工作电压：AC220V 50HZ
为防止终端病毒攻击，要求设备内置防火墙，数字证书等安全软件。
功能要求：带磁条刷卡、RFID读卡、芯片读卡、扫描功能
支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传
工作电压要求：220V 50Hz
安装方式要求：落地摆放安装
为保障用电安全，要求设备具有安全电压接入设计。
	6 
	台

	9
	自助签到机
	材质：五金结构
安装：壁挂
CPU：≥双核 2.4GHz
内存：≥ 4GB 
外存储：≥128G固态硬盘
系统：WINDOWS系统
尺寸：22寸
屏显比例：16:9
分辨率：≥1920*1080
亮度：≥250 cd/m²
视角：U/D/R/L(CR＞10)：89 /89 /89/89
屏寿命：≥30000 小时
通信接口：10/100Mbps
数据接口：USB2.0
整机额定功率：≤50W
待机功率：≤1W
工作电压：AC220V 50HZ
为防止终端病毒攻击，要求设备内置防火墙，数字证书等安全软件。
功能要求：带磁条刷卡、RFID读、芯片读卡、扫描功能
支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传
工作电压要求：220V 50Hz
安装方式要求：壁挂安装
	19 
	台

	10
	叫号显示屏
	显示屏尺寸：65英寸
处理器要求：A55，8核
内存要求：≥2GB
外存储：≥32GB
操作系统：Android12，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。
分辨率≥3840* 2160
亮度≥350 cd/m²
音频格式：MP3/WMA/AAC/OGG
高清视频格式: RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM
视频接口：支持HDMI IN
音频接口：耳机 3.5mm音频
工作电压要求：220V 50Hz
安装方式要求：壁挂/吊挂安装
要求设备具备后台管理功能，具备高度的安全性、可靠性和稳定性，要求软硬件均可跨平台，软件在同一个平台下同时兼容Windows与Android系统架构。
▲具备分屏显示功能，可以将模版画面分屏显示，可划分多个区域,每个区域内都可以混合播放不同类型的素材；
	23 
	台

	11
	吸顶音箱
	喇叭单元5寸；
功率大小3-6W；
定压输入70/110v
	25 
	个

	12
	功放
	两路话筒输入，两路线路输入；
其中一路话筒有优先功能，额定输出功率40W；
输出形式（一）定阻8-16Ω，（二）定压100V；
频率响应40±18KHz；
电源电压AC200-240V。
	20 
	台

	13
	22寸诊室门口屏
	显示屏尺寸：22英寸
屏幕厚度：≤25mm
处理器要求：不低于四核A53
内存要求：≥1GB
外存储：≥8GB
操作系统：Android，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。
分辨率≥1920*1080
音频格式:支持MP3/WAV/FLV/AC3
视频格式:支持RM/RMVB/AVI/3GP/MKV/MOV/MP4
数据接口：需支持USB、RJ45
支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传；
安装方式要求：壁挂安装 
具备分屏显示功能，可以将模版画面分屏显示，可划分多个区域,每个区域内都可以混合播放不同类型的素材
具备叫号呼叫功能，支持接收客户端发送的叫号呼叫信息，进行语音叫号播报:并支持页面以弹框、整屏切换、固定区域展示呼叫信息
资质要求：
1. 具备分屏显示功能，可以将模版画面分屏显示，可划分多个区域,每个区域内都可以混合播放不同类型的素材;
2、▲要求设备具备叫号呼叫功能，支持接收客户端发送的叫号呼叫信息，进行语音叫号播报:并支持页面以弹框、整屏切换、固定区域展示呼叫信息，提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告；
	104 
	台

	14
	取药窗口显示屏
	显示屏尺寸：55英寸
处理器要求：A55，8核
内存要求：≥2GB
外存储：≥32GB
操作系统：Android12，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。
分辨率≥3840*2160
亮度≥350 cd/m²
音频格式：MP3/WMA/AAC/OGG
高清视频格式: RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM
视频接口： 支持HDMI IN
音频接口：耳机 3.5mm音频
工作电压要求：220V 50Hz
安装方式要求：壁挂/吊挂安装
设备具备叫号呼叫功能，支持接收客户端发送的叫号呼叫信息，进行语音叫号播报:并支持页面以弹框、整屏切换、固定区域展示呼叫信息
	25 
	台

	15
	窗口对讲机主机
	1.具有红外感应功能。
2.当 150 秒内红外感应没有被触发，外机应能进入静音状态;当处于静音状态时，红外感应被触发后，外机应恢复为通话状态。
3.支持红外探测功能，可自动进入静音模式。
4.支持耳机插口，可输出窗口内外双路声音信号。
5.支持单独开关窗口内外声音，音量大小可调节。
	29 
	套

	16
	自助签到机软件
	支持患者刷卡、扫码、医保卡、电子凭证等多种方式进行签到；
支持患者选择相应医生排队进入队列；
支持复诊、过号患者进行二次签到；
支持患者查看自己排队序号情况；
	1 
	套

	17
	数据对接软件-HIS
	可根据实际项目具体需求，对医院HIS系统厂商开放供货方数据库，允许合作方对数据库直接操作。
可提供同等规模同类项目系统接口范例；
支持数据库视图、中间表、Web service、SOCKET、DLL调用、webapi等多方式实现与HIS系统及其他信息系统的数据交换；
	1 
	套

	18
	数据对接软件-PACS
	可根据实际项目具体需求，对医院PACS系统厂商开放供货方数据库，允许合作方对数据库直接操作。
可提供同等规模同类项目系统接口范例；
支持数据库视图、中间表、Web service、SOCKET、DLL调用、webapi等多方式实现与PACS系统及其他信息系统的数据交换；
	1 
	套

	19
	数据对接软件-LIS
	可根据实际项目具体需求，对医院LIS系统厂商开放供货方数据库，允许合作方对数据库直接操作。
可提供同等规模同类项目系统接口范例；
支持数据库视图、中间表、Web service、SOCKET、DLL调用、webapi等多方式实现与LIS系统及其他信息系统的数据交换；
	1 
	套



	3.2 门诊诊间报警系统

	序号
	材料名称
	主要技术参数及要求
	工程量
	单位

	1
	总线报警主机（含1个报警键盘）
	1、操作系统：嵌入式Linux操作系统
2、防区数量：板载8路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至256路
3、继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至256路
4、日志容量：4万条
5、传输距离：双总线，每条总线最长支持2.4Km（每条总线可增加2个中继器扩展至7.2km，总共支持14.4km）
8、防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理
9、断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报
10、外接键盘：支持32个报警键盘接入，包括1个全局键盘和31个子系统键盘
11、报警管理：支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作
12、报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能
13、联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理
14、事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传
15、子系统管理：支持8个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能
16、防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置
17、配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机
	2
	台

	2
	总线报警主机控制键盘
	1、设备类型：控制键盘
2、通讯协议：RS485
3、传输距离：800m
4、使用环境：室内
5、显示屏：LCD
6、操作按键：20个
7、指示灯：5个
8、蜂鸣器：支持
9、安装方式：壁挂
10、操作指令接收：支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作
11、操作方式管理：支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互
12、报警状态指示：支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等
13、系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等
14、胁迫码功能：支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报
15、防区名称自定义：支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容
16、配置管理：支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等
	2
	台

	3
	网络模块
	接上一级出警中心通讯网络模块
	1
	套

	4
	布控键盘
	1、设备类型：控制键盘
2、通讯协议：RS485
3、传输距离：800m
4、使用环境：室内
5、显示屏：LCD
6、操作按键：20个
7、指示灯：5个
8、蜂鸣器：支持
9、安装方式：壁挂
10、操作指令接收：支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作
11、操作方式管理：支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互
12、报警状态指示：支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等
13、系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等
14、胁迫码功能：支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报
15、防区名称自定义：支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容
16、配置管理：支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等
	1
	台

	5
	单防区模块（带继电器）
	可接入1路报警探测器，支持1路报警输出，Mbus总线供电，无需单独供电，也可外置12V电源供电，最大级联数31,。
	121
	台

	6
	单防区地址模块
	防区数量：1 路开关量防区，通讯方式：总线地址编码，
接入设备：门磁、红外、烟感、紧急按钮
供电：DC12V/24V
布线：两芯总线手拉手串联
	2
	台

	7
	八防区地址模块
	防区数量：8 路开关量防区，通讯方式：总线地址编码，
接入设备：门磁、红外、烟感、紧急按钮
供电：DC12V/24V
布线：两芯总线手拉手串联
	2
	台

	8
	八路继电器模块
	输出回路：8 路独立继电器
触点类型：常开 / 常闭
触点负载：DC24V/AC220V
	1
	个

	9
	管理软件
	入侵报警应用基于前端防区探测器进行园区范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知和处理，实现针对园区内部的高效安全防范。
1、支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作；
2、支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作；
3、支持实时入侵报警能力；
4、支持历史入侵报警事件查询及导出能力
	1
	套

	10
	报警按钮(带拉绳)
	86盒拉绳紧急按钮
报警方式：拉绳报警、按键报警，报警后自动复位；
报警输出：常开接口(NO/COM)，可兼容各类主机接入
防水等级：IP44，可适配生活防水，不适配长时间高浓度水汽环境。
超薄外观，可直接安装到86底盒对应孔位。
	210
	个

	11
	双鉴探测器
	探测方式：被动红外
抗白光等级：6500Lux
探测距离及角度： 6m、9m可选/15°
双向数字温度补偿： 支持双向数字温度补偿
报警输出：常闭、常开可选
防拆开关：常闭
安装方式：壁挂或吸顶
	77
	个

	12
	声光报警器
	声光报警器(红/白双色外观),12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：110±3
	48
	套

	13
	主机后备电源
	充电后备电池（12V7AH，报警主机专用）
标准电压 12V，额定容量 7.0Ah
	8
	台

	14
	声光报警线
	WDZB1-RYY2*1.5
	3122
	米

	15
	报警按钮线
	WDZ-RYYP-2*1.0
	18300
	米

	16
	探测器线
	WDZ-RYYP-4*1.0
	4056
	米

	17
	报警总线
	WDZ-RYYSP-2*1.5
	2589
	米

	18
	UPS配电箱
	额定容量：300VA
输出功率：约 240W（功率因数 0.8）
功能：内置小型 UPS 后备电源 + 配电空开
供电对象：报警主机、总线模块、报警、门禁弱电设备
	4
	台



	4.1 护理对讲系统

	序号
	产品名称
	主要技术参数及要求
	工程量
	单位

	1
	智慧病房信息交互平台
	1. 系统应采用B/S架构设计，方便医院对系统的管理。
2. 投标人所提供的智能化呼叫对讲系统须采用院内IP网络的全数字解决方案，患者床头分机、走廊信息屏、护士站信息显示屏等主要设备均采用标准网络进行数据传输，并基于TCP/IP协议进行数据交互。
3. 呼叫对讲系统服务器能够实时接收HIS系统传来的患者基础信息、医嘱信息、护理信息、消费信息等，并将其显示在床头分机、护士站呼叫主机、护士站信息看板等设备上。
4. 具备实时监控功能，提供后台查看设备在线运行状态；支持通过后台远程查看床头服务终端的使用状态、所属科室、对讲方式等工作状态。
5. 设备监控要求：系统需具备实时监控以及自动巡检功能，提供后台查看设备在线运行状态。
6. 呼叫对讲系统应实现护士通过护士站呼叫主机发起实时对讲，患者通过患者床头分机发起呼叫和实时对讲。
7. 用电安全考虑，床头分机支持POE供电方式和独立供电2种供电模式。标准病房床头分机拒绝单独外接电源方案。
8. 系统配套的终端设备须采用一体化的工业级设计，所有终端以网络进行连接。终端设备采用Android系统以提高后期的终端设备功能拓展，终端设备需具备一键恢复功能，以提高呼叫系统稳定性。
9. 终端设备需具备智能管控能力，需采用智能一体化终端设备，以及智能供电设备等方式以提高系统稳定性。终端设备可以满足工作状态检测、远程重启等功能。
10. 系统服务器容灾：当呼叫服务器出现故障时，不能影响呼叫对讲功能。病房内的床头及卫生间等位置发起呼叫，所在病区的护士站仍能接收到正常的呼叫信息，进行双向呼叫对讲通话。
11. 投标人需提供符合医院要求的患者健康教育功能，提供健康教育视频服务，支持患者移动端设备如手机访问及使用，支持云端服务器方式实现宣教内容的交互式点播查看。系统可单独运行或与医院互联网医院系统进行对接后供患者使用。系统后台的操作内容主要包括：视频编辑、视频管理、分类管理、科室管理、播放量统计等相关功能。
12. 可以分内容、分科室进行健康宣教管理，宣教内容包括具体科室宣教、病区宣教、各类相关疾病及治疗方案宣教；投标人需提供智能化、视频化的病区健康教育功能，可实现通过本次招标中的床头分机，提供患者健康教育视频服务功能，支持患者移动端设备如手机访问及使用，实现宣教内容的交互式点播查看
	1 
	套

	2
	护理对讲系统管理软件
	1. 病区的呼叫对讲系统要求整个系统架构使用IP架构连接系统内所有设备，系统需要与医院现有HIS对接，实现数据的共享和服务。
2. 平台需以B/S架构的方式呈现，医院内的任何一台PC机均可通过浏览器进行访问，通过不同用户的管理权限，可对系统后台进行管理操作。支持呼叫对讲、信息发布、设备管理、健康宣教、输液提醒、医患信息管理、呼叫统计分析、设备监控等功能，并保证后期可扩展升级到远程监控和维护。
3. 支持对用户账号所属的用户类型和组织，进行分级分权管理。
4. 设备监控要求：系统需具备实时监控功能，提供后台查看设备在线运行状态。支持在系统管理界面上，以文字、列表等直观方式实时显示设备相关的监控状态。支持显示设备上下线、忙闲状态、告警、参数配置等信息。
5. 医患信息管理要求：支持床位和房间一览表管理与显示，支持住院人数、护理级别人数统计和关键字搜索。提供床头、护士看板等图形用户界面的在线编辑工具，支持日常呼叫护理记录查询、导出，具有完善的病区公告信息、护理标识预警颜色等管理功能。
6. 设备亮度调节：后台支持对设备进行亮度分时段调节功能，不同时段屏幕亮度不同。 
7. 投标厂商提供的终端设备需支持OPC接口，支持后期与IBMS系统进行系统对接，可对系统的终端设备进行远程智能管控，满足远程智能关机、远程重启等功能。
8. 呼叫统计分析要求：支持设置不同帐号，护士长或管理员可通过账号登录到系统WEB页面查看自己科室或全院的呼叫数据统计分析。服务器可以实时对所有的服务进行记录、存储。
9. 费用查询功能：院内住院患者及家属可通过在床头屏上查询自己住院期间的治疗费用使用情况。
10. 为保证系统的稳定性、安全性、可靠性，要求呼叫对讲系统软件和主要呼叫设备为同一生产厂家。
11. 支持与第三方厂家数据对接功能，如智能床垫、智能床枕、输液提醒器等
12. 支持软件在线批量升级，升级无需手工干预；
	1 
	套

	3
	床旁智能交互系统
	部署在床头屏、护士站话机等呼叫参与智能安卓一体机上。保障硬件能够为呼叫系统服务
	1 
	套

	4
	IP网络可视对讲主机
	软件功能：
1. 护士站主机操作界面应显示医院名称、医院LOGO、病区科室信息、总床位数、空床数、日期、时间等信息。
2. 护士站主机可通过摘机接听和直接选择服务，可进行音频对讲。
3. 护士站主机应具有服务记录查询页面，可清晰显示通话患者的姓名、床号、通话时长、受理或未受理状态、呼叫发生时间等。
4. 护士站主机可查询管辖病区内每一床位使用情况，无患者时显示为空床，有患者时显示该患者姓名、床号、年龄、护理等级、是否在线等。
5. 护士站主机可通过护理等级、空床、已入住、性别、床号等条件对管辖病区信息进行筛选，方便护士查看。
6. 护士站主机可进行系统设置和音量设置，音量设置包括护士站主机的音量和走廊屏音量，音量的控制可根据时间段进行灵活管控。
7. 系统需支持呼叫终端灵活调配，可将呼叫终端配置到任意护士站话机进行管理，无需做物理线路上的调整。
8. 信息发布控制：支持批量和定向向床头屏发送语音、文字、视频、健康宣教等消息。
9. 护士台可以针对不同床位病人进行实时点对点健康宣教。
10. 护士可通过护士站主机设置呼叫转移功能，护士服务于某呼叫终端时，其他呼叫将被自动转移至被服务的呼叫终端上。护士可以在当前床头触控一体机上与其他呼叫终端的患者进行通话。
11. 护士可通过护士站主机设置呼叫托管，被托管病区的呼叫信息自动转至托管病区的护士站主机上，该病区可以管理2个以上的病区。
硬件参数：
终端整体为智能电话样式，听筒手柄位于屏幕左侧，磁感应设计，配备鹅颈麦克风，支持高清免提通话，支持耳机模式；
采用RJ-9接口，整机采用白色塑壳材料，配置标准15.6英寸液晶显示屏；
电容触摸屏，支持多点触控，工业级触摸芯片；
终端整体为白色塑壳材料，
屏幕：15.6寸触控一体式话机
分辨率：≥1920*1080；
主板：不低于2.0GHZ，2G内存，32G存储；
采用全IP网络接入，RJ45接口，网口自适应：10M/100M；
采用Android 13操作系统，高效稳定；
支持DC 12V 2A、POE等多种供电方式；
防静电：接触≥8KV，非接触≥12KV
桌面摆放安装（配备话机支架）。
	24 
	台

	5
	手持对讲主机
	手持PDA
	30 
	台

	6
	15.6寸病房门口机
	功能要求：
响应床头分机呼叫；主动呼叫护士站主机；
支持通过系统后台控制通话音量、设备重启、开关机、屏幕亮度等。
 电子门牌显示：支持显示病房基本信息：病房号码、病区名称、时间、天气、患者床号、患者姓名、探视时间、责任医生、责任护士等信息，信息可根据后台设置显示或者隐藏，显示界面可根据要求定制。
 支持消息推送、广播通知、输液提醒等丰富的智慧病房功能。

参数要求：
终端整体为白色塑壳材料，要求提供显示设备外壳材料大肠杆菌、铜绿假单胞菌和金黄色葡萄球菌抗菌率达到99.9%；
配置标准15.6英寸液晶显示屏；
▲全平面设计，电容触摸屏，要求触摸屏表面为超白钢化 2.5D 弧边设计，电容式十点触控，抗眩抗反射，反应时间 1 毫秒，提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告；
屏幕分辨率： ≥1920× 1080；
门口分机采用门灯一体化集成，灯条总长度≥310 毫米，支持显示多种颜色(红/绿/蓝/橙) ;
主板：不低于2.0GHz， 2G内存，32G存储；
采用全IP网络接入，RJ45接口,网口自适应：10M/100M；
采用Android 13 操作系统；
支持DC 12-24V、POE（含非标）等多种供电方式；
要求内置高灵敏度全向麦克风、喇叭；
防静电：接触≥8KV ，非接触≥12KV
具备重启方式，内置看门狗: 设备异常时自动断电重启功能;一键重启: 隐藏式 Reset 按键 (需工具触发) ；
支持外接卫生间按钮；
	316 
	台

	7
	10寸病床分机
	功能要求：
1. 床头分机可根据HIS接口提供的实时患者数据，在对应的床头终端进行显示，也可通过手工更新床头屏上相应的患者信息。
2. 呼叫终端的信息要求简洁、清晰，可显示患者的姓名、性别、年龄、住院号、护理等级、护理标签、主治医师、责任护士、滚动字幕等相关信息。显示界面可灵活改变，适应我院不同时期或不同科室的需求。
3. 支持双向呼叫对讲，呼叫发起后，病房门口、走廊有声、光的提示，护士站电话同步收到呼叫请求，能够与床头进行清晰地通话。
4. 支持显示患者基本信息：姓名、年龄、床号、护理级别、责任医生、责任护士、饮食等信息，信息可根据后台设置显示或者隐藏，显示界面可根据要求定制。
5. 为方便患者和陪护的使用，床头分机呼叫时，通过床头分机对讲；手柄呼叫时，通过手柄对讲。
6. 护理呼叫系统后台可定义接受呼叫有效时长、呼叫音量等系统设置。
7. 支持护士定位，当开启定位服务后，此床头分机可以接收到其他床头的呼叫请求并能进行对讲通话。
8. 支持根据环境调节屏幕亮度，支持后台配置多时间段屏幕亮度，可根据医院作息灵活控制，减少设备的光线干扰，同时节约能耗。
9. 支持呼叫增援，当护士在房间内需要增援时，可直接通过床头屏发起增援呼叫请求，方便其他护士到场增援。
10. 护士可以通过患者床头分机调出入院须知，健康宣教等辅助性医疗服务功能。
11. 病床呼叫终端具有消息推送功能，例如显示用药提醒、手术提醒（含注意事项）等内同的定时弹窗提示。
12. 充分利用床头液晶屏和可触摸的特性，还可以扩展信息发布内容显示（可接受来自护士站的宣教及广播信息，信息包含图片、文字、视频）、费用查询、满意度调查等功能。
13. 支持软件在线批量升级，升级无需手工干预。
参数要求：
屏尺寸：≥10.3英寸；
超薄：整机厚度≤15mm；
带鱼屏分辨率：≥1600*720；
超大显示面积；
屏幕亮度可在系统后台进行设置；
主板：不低于 4核，1.4GHz，1G内存，8G存储；
采用全IP网络接入，RJ45接口,网口自适应：10M/100M；
采用Android操作系统，高效稳定；
支持DC12-24V、POE（含非标）等多种供电方式；
要求内置高灵敏度全向麦克风、喇叭；
防静电：接触≥8KV ，非接触≥12KV
散热方式：铝型材散热片被动散热
具备重启方式，内置看门狗: 设备异常时自动断电重启功能;一键重启: 隐藏式 Reset 按键 (需工具触发) 
要求磁吸呼叫手柄，当用力拉扯时，手柄会自动和床头屏断开，磁吸回去后，可继续使用；
配套壁挂板，壁挂安装于医疗设备上。
	762 
	台

	8
	防水按钮
	1、卫生间紧急呼叫器安装在卫生间内，支持按钮和拉绳两种方式，采用防水设计，确保卫生间潮湿环境下的正常使用；
2、标准86盒安装
3、呼叫功能：按压中间按钮呼叫和下拉红绳呼叫均可；
4、防水等级：≥IP68
5、主机提示：所在卫生间呼叫，走廊、护士站显示；
6、接入方式：二线，K2端子连接
7、工作时间：可7x24小时不间断工作。
	288 
	台

	9
	双面LED走廊显示屏
	1. 走廊信息屏支持显示病区信息、日期、时间、探视时间、温馨提示等。
2. 当患者通过床头呼叫屏发起呼叫时，走廊信息屏同步显示，例如：“1015床呼叫”。
3. 当护士通过床头分机设置定位时，走廊信息屏显示，例如“护士在1号病房”或“护士在1015床旁”。
4. 当护士通过床头分机发出增援时，走廊信息屏显示，例如“1015床请求增援”，同时语音播报。
参数要求：
1、屏幕：LED，整体尺寸≥800*180mm；像素密度（点/m2）:44321；像素数 （点）:64×32；模组尺寸（mm）:304×152；点间距（mm）:4.75；
2、控制系统:LYD专用控制系统；
3、内置扬声器
4、固定方式：吊装，符合医院消毒需求；
5、时钟显示：支持数字时钟显示；
	33 
	台

	10
	信号线
	WDZ-RYY4*1.0
	8520
	米



	4.2 护理交互白板系统

	序号
	产品名称
	主要技术参数及要求
	工程量
	单位

	1
	触控显示终端
	显示屏尺寸：65英寸
处理器要求：≥A55，≥8核
内存要求：≥4GB 
外存储：≥32GB
操作系统：Android12，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。
分辨率≥3840*2160
亮度≥350 cd/m²
音频格式：MP3/WMA/AAC/OGG
高清视频格式: RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM
视频接口： 支持HDMI IN
数据接口：USB2.0*5（前置*3），USB TOUCH*2（前置*1），TF Card*1，Type-C*1
触摸：红外触摸，4mm 钢化玻璃，响应速度≤10ms，触摸精度≤±1mm
工作电压要求：220V 50Hz
安装方式要求：壁挂/吊挂安装
	18
	台

	2
	相关软件
	1. 智慧看板需支持按照不同的病区业务显示不同的内容，同时可根据病区需求由护士自行调整显示样式及显示模板；
2. 支持显示护理一览表功能，可实时显示系统中提供的病区的概况，展现常规护理内容，各病区可以自定义显示的护理内容：如血压、床边血糖、心电监护、24小时出入量、相应治疗、转科、出入量、雾化吸入等内容的相关床位，整体数据实时更新。
3. 支持患者一览表功能，展示全院患者的床号、姓名、入院天数、主治医生等；一目了然显示病床护理等级、是否手术等；能点击查看患者的详细情况、医嘱执行情况。
4. 患者通过床头分机发起呼叫时，病区智慧看板以弹框形式显示呼叫床号信息。
5. 支持输液监控计时显示：实时显示各床位的输液情况，在输液将要结束时提供声音或者颜色的提醒。
6. 支持列出交班详情，提供给护士自行编辑的模块以能显示患者护理特别注意事项，病人的各项状况，显示所需交班人员的列表。如患者基本资料、身体检查结果、护理计划、护理指导、相关表单、其他特殊事件以及医院要求的其他内容。
7. 可显示本病区的护士排班表；包含值班护士信息、值班医生信息；护士排班表，包括护士姓名、班次、时间段、负责床位号。
	18
	套




	4.3 ICU可视对讲系统

	序号
	产品名称
	主要技术参数及要求
	工程量
	单位

	1
	ICU病房探视软件
	1、为保证系统的稳定性、安全性、可靠性，ICU系统软件需与所用硬件产品为同一厂商产品
2、 系统要求采用网络化管理，实现ICU病房与探视间的可视化对讲功能。
3、 系统须支持完整的探视视频录制功能且支持后期视频调取。
4、 ICU系统护士站，能够对整个探视过程进行全程监管，在探视过程中能够实时显示患者与家属之间的沟通信息。
5、 系统要求护士能够通过控制终端对每一路探视端设定探视时间，在探视时间结束后系统自动停止。
6、 系统要求护士针对不同病症患者在突发状况下能够进行强行切断功能。
7、 系统要求采用全中文式菜单，方便操作使用。
8、 系统要求能够同时进行多个通道的ICU探视，且支持多通道的同时录制。
	1
	套

	2
	监护主机
	1.麦克风：鹅颈麦≥1、通话手柄≥1
2. 声音输出：≥4Ω/2W
3. 整机自带提示灯，侧边灯带设计，三色灯条
4. 尺寸：≥15.6英寸
5. 屏显比例：≥16:9
6. 分辨率：≥1920×1080
7. 亮度：≥220cd/m²
8. 电容触摸屏，全屏无实体按键
9. CPU：≥四核 主频≥1.2GH
10. 内存：≥1GB
11. 外存储：≥8GB
12. 系统：≥Android12
13. 摄像模块：≥200万像素
14. 网络接口：RJ45≥1
15. 电源接口：DC12V
16. 功率：≤9.5W
17.外壳要求：考虑医用环境中设备应具备抗菌可消毒功能
	1
	台

	3
	家属探视分机
	1.麦克风：鹅颈麦≥1、通话手柄≥1
2. 声音输出：≥4Ω/2W
3. 整机自带提示灯，侧边灯带设计，三色灯条
4. 尺寸：≥15.6英寸
5. 屏显比例：≥16:9
6. 分辨率：≥1920×1080
7. 亮度：≥220cd/m²
8. 电容触摸屏，全屏无实体按键
9. CPU：≥四核 主频≥1.2GH
10. 内存：≥1GB
11. 外存储：≥8GB
12. 系统：≥Android12
13. 摄像模块：≥200万像素
14. 网络接口：RJ45≥1
15. 电源接口：DC12V
16. 功率：≤9.5W
	2
	台

	4
	移动推车(含分机)
	功能要求：
1. 所投移动查房推车为一体化结构，能够承载包含核心编解码器、不小于21.5英寸高清显示屏、高清摄像机、全景摄像机、锂电池等系统。
2. 整套系统高度集成化，可移动，以满足在任何地点都可以方便接入探视的要求。
3. 所投产品自带电源系统，内置电池，满足8小时以上不间断电源供电。
参数要求：
1. CPU：不低于四核 主频1.1GHz；内存：≥4G，存储：≥8G。
2. Linux操作系统。
3. 推车支持USB/HDMI输入接口，支持具有USB/HDMI输出的医疗设备、医生站电脑的对接。
4. 集成高倍变焦摄像机、全景摄像机、高清触摸显示屏、阵列麦克风、音响设备，采用一体化设计，屏幕和摄像头同时进行转动，转动范围俯仰旋转角度30度、水平旋转角度240度。
5. 产品需带有语音私密话机，用于医护人员之间的私密对话，话机摘机后，外放声音关闭，话机听筒放音；话机挂机后，外放音打开。
6. 支持SIP、H.323协议，具有良好的兼容性和开放性。
7. 视频编解码格式支持H.265, H.264HP、H.264BP、HL264SVCHL、H.263等图像编码协议。
8. 支持1080P 25/30 fps、720P 50/ 60 fps、720P 25/30 fps、4CIF、CIF等分辨率。
9. 音频编解码格式支持G.711、G.722、G.722.1CG.729A、ACC-LD、Opus 等音频协议。
10. 支持双流协议，主流最高达到1080P 30帧；辅流分辨率达到720P。
11. 支持通过USB接口自动导入终端升级，方便设备的安装部署。
12. 系统具备网络丢包情况下会议保障能力：30%网络丢包下，视频会议仍可正常进行，70%网络丟包下，音频会议仍可正常进行。
13. 系统具备低带宽情况下会议保障能力：以≤2M带宽实现4K30fps会议效果，以≤1Mbps带宽实现1080P60fps会议效果，以≤512Kbps带宽实现 1080P30fps会议效果，以≤384Kbps带宽实现 720P30fps会议。 
14. 具备网络丢包情况下会议保障能力：30%网络丢包下，视频会议仍可正常进行，70%网络丟包下，音频会议仍可正常进行。
15. 提供REST二次开发接口，实现与第三方系统集成。
16. 双摄像头设计：①高清：像素500万 20倍光学变焦，②超广角：像素207万视角88°。
17. 内置数字4麦克风阵列，拾音半径6米。
18. 显示设备为LCD显示屏，尺寸21.5英寸。
19. 所触摸屏的技术实现为：全贴合电容触摸显示屏。
20. 物理分辨率1920*1080，显示比例16:9。
21. 所投产品最大亮度250cd/m2，对比度1000：1，响应速度不超过6ms。
22. 所投产品显示屏寿命≥30000小时。
23. 所投产品满足医院常规消毒方式消毒。
	2
	台

	5
	APP及小程序客户端
	1. 系统需支持患者家属通过手机端进行线上远程探视。
2. 需支持患者家属线上探视预约、基础信息收集。
3. 支持远程探视报到机制，报到后可开始探视。
4. 采用非APP形式，家属无需安装APP考虑兼容家属手机类型等，以小程序的形式进行视频探视。
	1
	套

	6
	医疗信息化对接费用
	可根据实际项目具体需求，对医院系统厂商开放数据库，允许合作方对数据库直接操作。
可提供同等规模同类项目系统接口范例；
支持数据库视图、中间表、Web service、SOCKET、DLL调用、webapi等多方式实现与HIS系统及其他信息系统的数据交换；
	1
	套

	7
	终端安全数字证书软件
	安装在各个尺寸一体机上，主要解决设备安全，防止病毒攻击、防止内容非法下载、防止网络盗链。支持设备自动安全检测，支持自动内核更新等功能。
	2
	套



	5.1 物联网系统

	序号
	产品名称
	主要技术参数及要求
	单位
	工程量

	
	5.1 智慧医院物联网平台底座
	
	
	

	1
	物联网AP
	主控芯片及接口
PoE 供电： 支持 IEEE802.3af/at。
主芯片及操作系统： 主频 ≥ 1.5GHz，满足边缘计算与多任务处理需求，设备主控应支持基于 Linux 内核的操作系统运行环境，并具备OpenHarmony（鸿蒙）等轻量级系统移植的软硬件能力。
GPU： 设备应具备图形处理能力，支持 OpenGL ES ≥ 3.0 或具备等效 GPU 算力，满足定位系统UI渲染与图形数据展示需求。
内存与存储： 标准配置 ≥ 2 GB RAM，内置≥ 8GB eMMC，支持 external boot。
视频能力： 支持 H.265、VP9 4K@60 或 6K@30 解码。
外设接口： 设备至少配置 POE网口，USB接口，内置sim卡插槽，内置Mini PCI-e插槽≥2。
网络通信： 配置 ZigBee3.0、配置蓝牙通讯模组、配置蓝牙AOA阵列天线、支持Lorawan模组、支持5G模组、支持USB扩展RFID模组。
蓝牙AOA网络
蓝牙天AOA线阵列： 集成至少12单元大阵列天线，编号清晰 (ANT1-ANT12)，中心对积分布，要求清晰展示完整12天线阵列结构、编号标识（ANT1–ANT12）及设备型号铭牌
蓝牙BLE标准： Bluetooth 5.2以上
天线切换： 支持 ≥12 通道大阵列切换
切换时延： 阵列通道切换时间 < 1 微秒 (1µs)，并标注具体参数页码，显示天线切换时延等效指标；
如 Datasheet 中未明确写出“开关速度或开关时间”字样，需由原厂出具说明文档或技术邮件证明，不得以自定义文档替代；
IQ 样本输出： IQ 数据采样率支持 4Mhz，支持实时输出至定位应用，展示所有 IQ数组内容
定位精度： 静态不超过0.5m，动态不超过1m
上报协议： MQTT / HTTP / WebSocket，JSON 格式输出
ZigBee 
网络协议栈： 支持 ZigBee 3.0 完整协议栈，兼容 HA/LL/GreenPower 设备；支持协调器角色运行
安全机制： 支持AES-128 加密、Frame Counter 校验、防重放攻击机制
设备容量： 单协调器下支持不少于 80 个终端设备稳定接入；支持子设备中继转发
射频性能： 发射功率 ≥ +20 dBm，接收灵敏度 ≤ –100 dBm，支持动态功率调节
MAC接入控制： 支持基于 MAC 地址白名单接入；支持入网黑名单配置
入网容错性： 具备设备重新入网缓存机制
网络恢复机制： 支持协调器设备网络状态导出/导入，满足换设备无缝恢复场景
配置灵活性： 支持通道选择、自定义 PAN ID、组播地址设置等高级参数调整
角色可切换性： 协调器与路由器角色应可配置切换，避免角色固化导致的场景适配问题
调试接口： 支持 UART/SWD/JTAG 多种调试接口，开放串口调试口
路由优化机制： 支持 LQI/RSSI 路由选择优化机制，自动筛除冗余链路
设备远程管理： 协调器可通过 MQTT/串口远程下发绑定、重启、恢复等命令
内置软件
系统平台支持： 网关需运行标准嵌入式 Linux 系统，Linux系统内核 ≥ 4.19，支持 arm64 架构。
系统远程管理： 支持系统服务注册为 systemd 单元，可通过 SSH/API 实现远程控制、日志抓取、算法模块重启
本地缓存机制： 集成 IQ缓存中间层（如 Redis / mmap 文件缓冲），在网络中断时可临时缓存近 5 秒数据并补发
OTA能力： 支持差异化 OTA 升级：仅更新 AOA算法模块而非整机系统，需展示 OTA机制调用日志
系统运行监控： 内置 health-monitor.sh 服务，定期监测 CPU使用率、AOA模块存活状态、输出频率，异常自动记录日志并上报
	台
	209

	2
	蓝牙网关
	内置系统： 嵌入式操作系统
处理器： 主应用处理器，运行频率≥64 MHz。
网络处理器，运行频率≥32 MHz。
内存 Flash：≥1MB，有软件栈读写保护区
SRAM：≥256KB，含 ≥64KB 硬件奇偶校验及 20×32 - bit 备份寄存器
接口： 网口≥1，支持POE供电
蓝牙： 内置蓝牙5.0 
内置蓝牙管理软件，支持在蓝牙设备连接及beacon信号发射
WiFi： 支持2.4/5.0Ghz 
软件功能： 支持接入物联网网络控制平台，与物联网融合网关在同一个平台进行管理
支持查看历史扫描记录和连接记录
支持查看网关基本信息，包括但不限于网关ID，固件版本，网关名称，安装位置，IP，上线时间，数据时间，支持远程重启，查看扫描记录。
智能运维： 支持WiFi远程OTA升级
	台
	359

	3
	物联网控制系统
	软件需适配国产化信创要求；
设备统一接入与协议管理 支持LoRaWAN、ZigBee、蓝牙、Wi-Fi、4G/5G、HTTP、MQTT等多种设备通信协议的统一接入；
提供统一协议SDK，便于第三方设备快速完成对接与集成，减少开发周期。
物联网AP控制与管理功能 实时状态监控：提供AP网关设备的CPU占用率、内存占用率、硬盘空间、温湿度、IP地址等详细信息实时监测；实时显示设备在线离线状态、上报数据时间、设备心跳间隔等关键运行指标。
类别与功能管理：支持设备功能自由组合（LoRaWAN、蓝牙、ZigBee、摄像头、WiFi热点等）；可针对不同场景自定义启用的功能模块，实现灵活的设备功能定义与精准管理。
LoRaWAN设备管理 提供详细终端设备信息登记，支持DevEUI、AppKey、AppEUI、序列号、安装点位等精细化管理。
支持设备历史数据、入网记录、实时通讯日志等的精准追溯和分析。
ZigBee设备管理 提供接入节点、路由节点、终端设备的分级显示和管理；
支持自动化运行日志管理，实时记录设备事件与动作状态，支持日志查询与分析。
支持场景联动策略配置，可根据触发事件自动执行动作，如设备自动开启或关闭。
蓝牙设备管理 网关状态与负载监测：支持蓝牙网关实时在线状态监测，记录网关实时负载情况，采用直观图形界面展示网关每日、每小时负载状况。
蓝牙标签精确管理：支持蓝牙标签的品牌、型号、科室、床号、电量、连接读写状态实时查看与控制。提供标签数据同步功能，确保标签实时数据与系统数据保持一致。
蓝牙定位与扫描管理：支持区域地图精准定位与网格划分，实时进行设备与人员的位置追踪和监控。提供扫描记录管理，精确显示蓝牙设备扫描数据与时间，支持历史数据查询和导出。
场景自动化与联动控制 支持跨协议设备自动联动场景，定义事件触发机制和自动动作执行方案。
提供场景状态实时监控与自动触发记录，精准记录触发次数和执行情况。
支持场景自定义配置，可快速配置场景触发条件与对应的联动执行策略。
访问控制与安全审计 提供权限细粒度划分与授权管理，明确每个权限代码对应的功能模块访问权限。
提供实时访问记录审计功能，记录访问人员、IP、访问模块、访问时间、行为结果等信息，实现安全审计。
提供远程固件升级服务，支持设备固件文件上传、版本控制、差分升级和回滚功能。
支持远程设备维护，提供远程重启、远程日志抓取、远程实时诊断和远程监控等功能。
提供维护操作记录，详细记录每次升级或维护的发起者、执行时间、设备状态变化记录。
数据存储与分析服务 支持接入设备实时数据的自动解析、结构化存储，并支持多协议数据的统一展示与分析。
提供实时和历史数据的灵活查询功能，支持多维度数据分析与报表输出，协助用户深度挖掘数据价值。
系统具备标准数据帧自动解析功能，支持多协议标准数据格式（JSON、Hex、XML）的自动解析与存储。
系统开放性与API接口 提供统一标准化API，支持设备数据、状态、控制指令、配置参数的统一调用。
支持第三方系统通过API实现跨设备、跨系统联动与场景配置，确保无缝集成和扩展性。
系统与网关的自动发现与接入机制 系统必须支持对设备标准自动注册机制，设备接入后，无需人工干预即可在系统完成设备信息（如出厂配置、固件版本）的自动登记与识别。
要求网关设备必须支持标准自动注册机制的出厂配置，设备首次接入时，系统自动识别其硬件序列号、设备厂商ID等信息，直接展示在系统界面。精细化远程配置管理 
系统提供远程参数自动下发功能，能通过标准接口自动将系统配置参数下发至终端设备；
出厂具备标准化远程配置接口的设备，能自动接收并生效系统推送的配置参数。
	套
	1

	4
	物联网数据中心
	软件需适配国产化信创要求；
机构信息管理 机构基本信息管理 支持用户对机构信息进行录入，修改，删除，确保信息的及时更新
 机构层级管理 支持多层级机构结构的定义，如院区、科室等。可提供可视化方式展示机构的层级关系，便于理解和管理
 机构状态管理 支持定义机构的不同状态（如正常、暂停、注销等）
用户管理 用户注册 支持用户在注册时输入必要的信息，包括用户名、密码等，在注册过程中，对用户输入的信息进行验证，如用户名是否重复等。
 用户角色管理 支持管理员定义不同的用户角色，每个角色拥有不同的系统权限。支持管理员根据角色分配用户权限，控制用户对系统功能的访问范围。
 用户登录 支持用户名+密码的登录方式，登录失败时，系统应提供具体的错误提示，如用户名或密码错误，支持记住用户登录状态并自动登录，在安全情况下免去频繁登录
数据标准 数据元管理 从最小的数据单元进行控制，支持数据元的新增、修改、删除等操作，提交、审核、发布等流程管理，并记录版本描述，形成数据元版本，同时关联上一版本的描述信息。
 业务对象管理 可通过选择组合数据元，实现业务对象的新增、修改、删除等操作，提交、审核、发布等流程管理。
 数据标准管理 支持用户自定义组合数据元，并定义标准数据模型。
 数据标准扩展 支持用户基于标准数据模型做自定义扩展。
元数据管理
 数据建模 结合平台数据标准，提供基于业务的高效便捷数据模型创建、修改和删除等功能。
 数据关系视图 建立模型与元数据之间的引用关系，图形化展现模型关系。
 数据检索 支持按照分类（数据库、数据模型）精确检索数据，支持全文模糊搜索。
通过数据权限，实现字段级的数据查看权限控制。每个用户可见的数据及同一数据的可见字段都可灵活控制。
 全生命周期管理 准确的追踪数据从外部源头到数据仓库的交换过程，记录下每个交换结点的交换过程，形成数据链条，并且以可视化的方式展示。
 数据资产地图 对数据总量、每日数据增量、数据资产质量情况、数据资产分类情况、冷热度排名、数据流动关系进行实时多维度分析展示。
数据交换 数据接入 支持多种关系型数据库的连接和接入，包括：达梦、MySQL、Greenplum、PostgreSQL、Oracle、SQLServer、Hive等。
支持以SOAP、RESTFUL的服务方式接入数据，并支持JSON、XML、CSV等格式数据接入。
支持与ODPS的数据对接，支持从ODPS导出数据到本平台，支持从本平台导出数据到ODPS。
 数据交换 提供RESTful、消息中间件、Java SDK或JDBC API 方式进行数据共享和交换。
 交换任务配置 定义每个交换程序的执行方式、交换流程。支持定时、循环等执行方式，支持串行、并行交换流程。
 数据处理 支持可视化方式配置数据抽取、转置、加载等处理过程，提供输入、输出、字段值操作、流程控制、参数操作、服务调用等控件。
 数据对账 实时比对上下流数据量，确保数据交换完整性。
 监控告警 实时监控数据交换任务执行状态，异常信息。
 任务日志 记录并保存任务执行情况日志信息。
数据治理 治理规则管理 支持基于正则表达式，模糊检索、精准匹配的清洗规则、过滤规则、存储规则。
 治理任务管理 支持创建治理评估调度任务，自动评估数据质量。支持手动选择模型进行实时治理评估。
 质量校验报告 展现质量评估结果，查看校验数据详情、问题数据详情、质量评估详情，支持校验报告导出。
 数据质量提升 支持基于质量校验报告自动优化数据模型标准并提供审阅视图
 数据存储 支持分布式数据库，确保数据存储的高可用性和扩展性。根据客户要求时段定期备份数据，提供数据恢复功能，确保数据安全和完整性。支持海量数据存储，适应物联网设备产生的大规模数据量。
 数据处理 支持实时数据处理，快速响应数据变化。支持批量数据处理，满足大规模数据分析需求。对原始数据进行清洗，去除噪声和无效数据，确保数据质量。
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	物联网采集系统
	软件需适配国产化信创要求；
采集能力 采集机制 支持通过数据库、标准接口或数据文件采集并解析医疗设备数据。
 采集频率管理 支持根据业务需求动态调整数据采集频率，支持低频/高频切换策略。
 协议与格式支持 支持自定义协议格式及标准格式（如HL7、DICOM、XML、JSON等）；同时，系统中间件、数据接口组件需支持国产优质环境运行与部署，不得依赖Windows专有协议组件。
 数据清洗能力 可自动识别并清理垃圾数据，仅保留需上传字段，确保采集准确性。
 数据去重与高效处理 处理过的数据自动标记避免重复处理，提升处理效率。
 采集任务调度 支持平台端下发任务，远程配置采集器参数，无需本地操作。
 采集任务高可用 采集服务可随系统自启动，异常退出后可自动在30秒内重启。
 OCR识别 支持在医疗设备无标准接口或仅提供图像屏幕输出场景中，自动识别图像内容并提取关键业务数据（如液晶屏数值、标签识别等），识别结果可结构化存储并与设备绑定。
  支持通过平台后台新增OCR识别模板，针对不同厂牌设备（如液晶显示屏、输液标签、血糖仪等）训练图像识别模型，识别准确率≥95%。
  采集的图像或照片应加密存储，不得泄露患者身份信息，平台需具备图像脱敏处理机制（如遮挡姓名/床号等）。
  每次识别均应生成日志，记录图像路径、识别结果、算法版本、识别时间等信息，便于后期人工溯源或精度审计。
数据传输能力 支持将采集数据上传至平台，也支持平台参数下发至设备端。
平台功能 分布式架构 支持将数据处理压力分散在不同工作站与服务器，降低采集器压力。
 数据打包能力 可按业务逻辑对数据进行分类、打包、压缩处理。
 存储机制 支持以数据库或文件形式本地或远程存储各类数据。
 日志与审计 支持采集运行日志、异常记录、上传记录等日志审计。
运维能力 服务远程升级 支持平台远程推送升级采集服务，支持断点续传与版本校验。
 服务状态监控 可在平台查看采集器当前运行状态，包括运行中/停止/异常等。
 设备状态监控 可查看已接入设备状态包括但不限于：开机运行、关机、关机充电、设备空转等信息。
 位置与路径可视化 支持设备定位、路径轨迹可视化展示。
 异常告警机制 服务异常时可通过短信、APP等渠道通知管理员。
 远程命令控制 支持远程执行文件操作、任务重启、服务控制等功能。
连接方式 有线连接 支持通过网络/串口/USB方式采集数据。
 无线连接 支持通过Wi-Fi、蓝牙、ZigBee、LoRawan等方式采集设备数据。
设备兼容性 心电监护仪 可采集包括但不限于：迈瑞、飞利浦、GE、科曼、理邦、金科威等心电单机/中央站数据。
 呼吸机 可采集包括但不限于：可采集德尔格、飞利浦、泰科、哈美顿等品牌呼吸机数据。
 血透设备 可采集包括但不限于：金宝、百特、雷度米特等血透设备数据。
 输液设备 可采集包括但不限于：威利方舟、迈瑞、史密斯、佳仕比等品牌微泵/泵站设备。
 体温设备 可接入4G耳温枪、体温贴等可穿戴体温设备。
 输液状态监测 支持通过智能挂钩、重量、图像识别等方式接入输液状态数据。
 智能穿戴设备 支持采集手环、胸牌、手表等可穿戴设备数据，平台需与蓝牙设备建立完整通信链路，不接受仅基于蓝牙广播的采集方式，确保数据交互可控、安全可溯；
支持患者通过微信小程序，即可实现手环数据的实时采集，并通过医院现有的小程序，将个人的院外穿戴数据安全、有效地传输至医院内网，医生端和院内web端都可以查看患者的实时及历史数据。
 眼科设备 可采集包括但不限于：眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备、眼底照像机、眼科光学生物测量仪、超声乳化仪、角膜地形图仪、眼前节测量评估系统、飞秒激光角膜屈光治疗机等，支持通过网络、串口、图像或文件方式获取关键参数并进行结构化入库。
 中大型医疗设备 可采集包括但不限于：MR、CT、DSA、DR、PET-CT、直线加速器、电子鼻咽喉镜系统、电子胃肠镜系统、骨密度仪、超声电子胃肠镜系统、超声诊断仪；
支持获取设备运行数据、扫描部位、扫描时间等业务数据。
采集能力 设备覆盖能力 系统应具备采集不少于40类不同类型的设备能力，包含但不限于监护仪、呼吸机、输液泵、血透机、体温设备、体脂秤、开关、人体传感器等；
 真实链路采集 系统需通过有线或无线方式与设备建立完整链路连接，完成协议握手、数据解析与实时交互，不接受仅转发第三方数据作为采集结果。
 网络协议适配 支持TCP/IP、UDP、MQTT、BLE、串口、多播等多种通信方式，适配医疗场景中不同类型设备的接入需求。
 数据来源真实性验证 系统需具备标记与区分直接采集、系统转发与手工录入数据机制，明确采集路径及采集源，实现采集链条可追溯。
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	物联网数据采集器
	嵌入式软件: 
采集器内置嵌入式操作系统；
支持前置数据解析协议，在采集器端即可完成设备数据协议解析；
支持远程重启、OTA升级；
支持对接物联网采集系统、物联网数据中心。
配置程序服务: 
支持移动端微信小程序进行配置
支持蓝牙连接并对采集器进行管理配置。
采集设备类型: 支持医院主要生命支持类设备数据采集，如监护仪、呼吸机、微泵、营养泵、输液泵、床边血透机等。提供不少于10种不同类型设备连接采集器的真实照片。
采集数据内容:
支持设备业务数据采集，如血压、心率、呼吸、血氧等；
支持设备运维数据采集，如医疗设备开机、关机、医疗设备空转、医疗设备充电等状态。
采集器硬件要求: 支持4G全网通模块及WiFi模块，本次配置WiFi  2.4G模块；
内置蓝牙5.0芯片，支持设备定位。
 内置电池≥650mAh，在设备能够在没有外部电源的情况下运行不低于5小时时间。
 至少提供一个100M的网络口，至少提供一个RS232串口，用于连接不同接口类型的医疗设备采集数据使用；
Type-C接口充电；
设备应该至少有两个物理按钮，这些按钮可以编程以执行不同的功能，可能用于快速启动应用或功能。

一体化电源线: 
电源输入：支持220V AC市电输入，配备标准220V AC电源插头，确保设备可在医院常规电力系统下稳定运行。
数据采集器供电接口：配置Type-C接口，输出电压不低于5V，输出电流不低于2A，用于为数据采集器供电，支持稳定、持续的供电能力。
医疗设备供电接口：提供一个标准220V AC医疗级专用插头，支持输出电流≥10A，满足常见医疗设备（如监护仪、输液泵等）的用电需求。
功能集成：系统整体设计应支持“一源双供”功能，即通过同一市电输入线路，同时为医疗设备和数据采集终端供电，避免电源布线冗余，提升部署效率。
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	护士站综合展示系统
	床位一览表 床位状态与患者信息实时展示 通过与HIS、电子病历系统对接，实时同步病区内每一床位的患者基本信息（姓名、性别、入院时间、诊断等），并标注床位使用状态（空床、在床、出院中等），实现信息及时更新。
 护理风险标签可视化标注 系统支持为患者配置多种风险标签（如压疮风险、跌倒风险、术后观察等），以图标、颜色、闪烁等方式进行视觉提示，帮助护士快速识别重点关注对象。
 病区视图可视化布局 床位一览以病区地图或床位排列图形式展示，可按实际物理布局配置，增强空间感知效果，支持多种分屏或缩放方式，适配不同屏幕尺寸与展示需求。
 多角色辅助决策支持 床位信息按权限精度展示，护士长可总览病区负荷与重点患者分布，责任护士查看分管床位状态，医生查看患者病情概况，为多角色提供针对性工作支持。"
护理总览 统一集成的病区护理可视化中控平台 护理大屏作为病区“信息中枢”，通过数据联动与可视化界面，集中展示病区内关键护理事件、患者状态、任务分配、检查手术安排、医嘱执行情况等信息，实现对全病区护理工作的全局掌控。
 模块化信息架构设计 整个大屏基于模块化架构构建，每个内容区域（如“病患概况”“术后管理”“巡视任务”等）作为独立模块存在，便于拆解、维护与迭代扩展，支持不同业务需求的快速部署。
 模块级交互与动态内容配置 每个模块支持单独配置内容来源、字段结构、样式风格、更新频率等参数，支持模块重命名、自由排序、拖拽重组，满足不同病区、不同科室个性化管理要求。
 实时数据联动与提醒机制 大屏与HIS、EMR、LIS、护理工作站等系统打通，数据秒级更新；系统内置提醒机制，能高亮待处理事件或未读提醒，提升护理团队响应速度与任务闭环率。
 全场景适配与权限管控能力 支持在护士站墙面大屏、移动推车终端、值班室电脑等多种设备环境下灵活展示，同时配合角色权限管理，确保护士长、责任护士、行政管理人员等不同视角获得各自所需信息维度。"
报警展示 多源报警实时汇聚展示 实时汇总来自监护仪、呼叫器、智能穿戴设备、门磁等各类终端的报警信息，统一接入并按病区范围聚合展示，实现信息集中、全面感知。
 多样化可视化布局呈现 报警信息支持图标化、颜色编码、位置分布图等多种可视化呈现方式，提升护士对告警级别、类型、位置的快速识别能力，避免遗漏和延误响应。
 响应机制与任务闭环联动 支持对告警事件配置响应处理流程，如接收人确认、处理时限、自动升级通报等，并与护士任务系统联动，形成闭环追踪和事后溯源机制。
 报警统计分析与趋势研判 系统可按设备类型、时间段、病区区域等维度对报警进行分类统计，生成报警趋势图和响应效率评估报表，为护理管理提供量化决策依据。
护理交接班 系统自动汇总交接重点信息 系统可自动从HIS、EMR、护理文书、任务系统等多个来源整合关键交接内容，包括重点患者名单、风险事件预警、特殊护理计划、关键医嘱及未完成任务等，避免人工遗漏，提升交接准确性。
 结构化交接内容分类机制 所有交接信息支持按“病情变化”“手术安排”“治疗执行”“护理关注”“待完成项目”等结构化标签分类，交接内容逻辑清晰、条理分明，方便交接双方快速理解和分工。
 交接信息可视化呈现 支持以列表、图标、分组模块等多种方式呈现交接内容，自动突出未处理事项、高风险患者，提升交接现场的识别效率与工作优先级判断能力。
 历史交接记录留存与审计追溯 系统保留每次交接内容与确认操作，支持按照日期、班次、责任人等条件检索，实现交接过程留痕、内容可追溯，为质控考核与责任认定提供依据。
 多终端协同与角色适配展示 支持在护士站电脑端、移动端（如平板、PDA）同步展示交接内容，按护士角色（如夜班、白班、巡视护士）提供适配视图，确保交接信息落到实处、闭环执行。
医疗设备数据展示 监护仪 通过与数据采集平台深度对接，实时展示各床位患者的生命体征监护数据，包括心率、血压、呼吸、血氧、体温等关键指标。每个床位对应的患者监测数据可在床位视图、大屏地图或护理工作台等界面中直观展示，采用数值+颜色+图标的多样化样式，方便护士快速掌握异常指标和重点关注对象。
 微泵 通过对接数据采集平台，系统可实时展示各床位患者正在运行的微量泵信息，包括药品名称、输注速度、剩余时间、当前状态及异常报警等，帮助医护人员实现精准输注、风险防控与过程留痕，全面提升药物治疗的安全性与护理效率。
 胎心仪 通过与胎心监护系统/数据采集平台对接，实时展示孕妇对应床位的胎心监护情况，包括胎心率、宫缩强度、胎动曲线等关键参数。系统通过大屏集中呈现，便于医护人员全面掌握监护动态，及时识别风险胎儿，守护母婴安全。
地图编辑与配置 结构图上传与自定义绘制 系统支持导入各楼层、各病区的2D平面结构图（如CAD转图、图片格式图），并在图上自定义绘制病房、通道、护士站、出入口、候诊区等功能分区，构建贴合真实布局的数字化地图底图。
 可视化标签组件添加 支持在地图任意位置添加设备类、人员类、环境类标签（如床位、摄像头、门磁、呼叫按钮、空气质量传感器、医疗设备等），并允许多标签重叠展示与智能分层控制，满足高密度区域定位需求。
 自定义标签样式与交互元素 所有地图标签支持自定义设置图标样式、颜色、尺寸、旋转角度、动画状态等视觉属性，可按实际部署位置精准放置，确保地图与物理空间1:1对齐，便于用户直观识别与交互操作。
病区环境状况展示 支持多类型环境设备对接 系统可对接包括温湿度计、分贝仪、人体监测雷达等多类物联网设备，兼容不同品牌与通信协议（如Modbus、TCP/IP、BLE等），满足医院复杂环境下的设备接入需求。
 实时采集与展示关键环境参数 支持采集并实时显示各类环境参数（如室温23℃、湿度61%、噪声56dB等），以数字、图标、趋势图等多种方式展现在终端或病区地图中，便于护士和管理人员持续关注病房环境变化。
 支持多维预警策略配置 各项数据指标均可设置独立的安全阈值范围（如温湿度上下限、噪音标准等），超过阈值即自动触发本地/远程告警，支持声音、弹窗、颜色高亮等多种提醒机制，提升响应效率和患者安全保障。
 设备状态联动地图标签智能响应 所有已接入设备的工作状态（如运行中、故障、离线）可自动同步至2D地图标签上，标签图标可发生状态变化（闪烁、变色、符号替换），实现“一图式”可视化监控，提升空间感知与设备管理效率。
 物联控制 每个标签支持配置点击行为，如：跳转至患者详情页、弹出实时监护数据、调用摄像头画面、展示报警信息、控制IoT设备（如开关灯、调空调），支持设置条件触发，如某设备异常状态自动高亮闪烁。
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	物联网耳温枪
	操作系统: 嵌入式操作系统。
显示方式: LCD液晶显示，屏幕尺寸≥1.44。
测量时间: ≤2秒。
供电方式: 内置可充电电池，支持TypeC充电。
温度显示范围: 35.0~42.2℃。
测温精度: 提供基于耳温测量，测温精准度符合 GB T 21417.1-2008 医用红外体温计标准。±0.2℃（35.0-42.0℃区间内）。
自动关机: 末次检测后约10秒。
测温记忆: 具备测温记忆功能，可自动保存≥100次测温数据。
网络功能: 内置WiFi模组，支持扩展4G/5G网络，可通过网络实现体温数据自动上传。
软件功能: 支持扫码测温服务，可通过扫二维码/条形码获取患者信息，在耳温枪屏幕上显示患者姓名，方便护士核对，将体温信息连同患者信息通过WiFi/4G方式上传至平台；。
数据追溯功能: 支持在耳温枪屏幕上在耳温枪屏幕上询设备记录的历史测量温度数据和发送记录；。
第三方系统支持: 支持将体温传输至第三方体温监测平台，如：HIS，电子病历，智慧病房系统。
小程序配置 : 支持通过扫描小程序生成的二维码，完成设备的初始化配置如IP地址、端口号等
远程设置开关机: 支持耳温枪可设置自动关机时间，到达设定时间后，自动关机；
测温护士登录功能: 通过扫描护士工牌，完成护士操作登录，并且在耳温枪屏幕上显示当前登录护士姓名。
扫码绑定功能 内置扫码程序，支持患者腕带二维码，并可通过扫码结果自动匹配患者身份信息。支持体温数据和患者信息自动捆绑。
远程升级功能: 支持远程OTA升级系统。
供货时提供须具备有效的医疗器械二类注册证，且证件应在有效期内，符合国家药品监督管理局相关法规要求
	台
	30

	
	5.2 人员定位系统
	
	
	

	1
	智能手表
	1.防护等级：防水等级要求IP68
2.屏幕显示：显示电子身份信息
3.通信和定位模块：4G全网通+蓝牙+北斗卫星定位+WIFI
4.屏幕尺寸：1.3英寸
5.屏幕分辨率：240*240像素
6.心率、血氧、睡眠、计步、血压辅助监测：支持
7.定位模式：正常模式下/院内蓝牙定位、走失模式下/室外卫星定位、WiFi
8.定位频率：支持软件平台可配置可调整
9.续航时间：院内正常模式下，1秒室内定位数据回传频率，续航时间约20天；外出医院防走失模式，1分钟室外
卫星定位数据回传频率，续航时间大于20小时，10分钟室外卫星定位数据回传频率，续航时间大于3天
	套
	800

	2
	电子胸牌
	软件功能 
支持接入院内智慧物联展示系统，可在大屏上显示当前人员所处位置；
支持定位工牌与医护人员进行一对一捆绑；
支持定位工牌位置数据采集；支持第三方调用工牌位置数据。
主控芯片 
电子胸牌内置 ARM 处理器，主频不低于 64MHz，支持 BLE5.1 及 AoA 功能，集成 ≥512KB Flash 和 ≥128KB RAM
蓝牙通信能力 
电子胸牌支持 AoA 广播发送角色，支持 I/Q 数据注入至接收基站；通信距离空旷 ≥80 米，支持定期心跳包上报
电池配置 
电子胸牌内置电池容量 ≥120mAh，正常使用续航 ≥365天
电源接口 
提供 Type-C 接口作为充电方式
告警确认反馈 
电子胸牌报警后，平台收到报警信息后应通过BLE通道回传响应指令，设备接收后驱动蜂鸣器反馈
外观尺寸 
整机尺寸不大于 34mm*32.5mm*16mm，整机重量不超过 50g
蜂鸣器输出 
内置蜂鸣器输出音量≥65dB
佩戴 
设备内置弹性回卷式拉绳机构，采用隐蔽收纳设计，平时自动回卷至设备壳体内部，不外露。
状态指示灯功能 
设备需配备多功能 LED 指示灯
	个
	800

	3
	人员定位系统
	支持接入院内智慧物联展示系统，可在大屏上显示当前人员所处位置；
支持定位工牌与医护人员进行一对一捆绑；
支持定位工牌位置数据采集；支持第三方调用工牌位置数据。
	套
	1

	
	5.3 冷链监测系统
	
	
	

	1
	温湿度标签
	供电方式：直流供电
记录间隔：默认一分钟，平台可配置
网络功能：内置 4G 模块
温度使用环境：-20℃~60℃
湿度使用环境：0~100%RH
	个
	50

	2
	冷链系统
	支持接入院内智慧物联展示系统，可在大屏上显示当前病区环境温湿度；
支持数据自动上传，自动记录；
支持数据对接医院业务系统；
	套
	1

	
	5.4院内导航
	
	
	

	1
	院内导航系统
	支持对全园区外观3D模型加载.支持院内各个楼层内3D模型单独配置与加载；
支持展示场所，电梯，扶梯、卫生间等要素，并支持自定义配置其他导航点；
支持跨楼层导航路线规划，支持起点终点位置切换,自定义选择起点终点；
支持手动输入目的地搜索目的地规划导航路径，支持导航路径中语音提醒；
支持微信公众号跳转小程序快捷入口
支持车主端可通过语音交互自动识别目的场所，规划导航路径，语音识别可达到秒级识别，识别语音之后自动搜索目的地位置，可支持在地图选点设定当前位置，规划当前位置到目的场所路径
支持多楼层效果展示，可切换到多楼层视角查看
支持在地图上自定义导航点来完成兴趣POI点位
支持路径漫游，可在手机端漫游实现路径展示，导航过程展示
导航路线过程中对十字交叉口，T形状交叉口全景展示，全景图片叠加方向箭头，可直观快速辨认方向，对人员做方向引导，减少路线人工咨询成本，实时导航路线到到拐点时自动展示全景图片
可自定义设置当前设备所在位置，记为导航起点，可自定义设置当前设备默认朝向，地图展示时自动根据默认朝向进行方向调整；
	套
	1

	2
	定位信标
	工作电压：1.7 -3.6v
工作频率：2402-2480MHz
信道数量：40
调制方式：GFSK
输出功率：-20dBm-+4dBm
发射电流：4.6mA
接收灵敏度：-96dBm
接收电流：4.6mA
待机电流：0.3uA
传输速率：1Mbps 、2Mbps
芯片闪存：1965°C
芯片 RAM：24KB
天线形式：PCB 天线
通讯距离：>50m
存贮温度：-40-125°C
工作温度：-25-75°C
SHT30工作温度：0~65°C
内置电池：支持内置纽扣电池
	个
	1050

	3
	地图绘制软件
	地图软件绘制
	平方
	107780

	
	5.5指导部署安装、调试
	
	
	

	1
	指导部署安装、调试
	负责项目现场安装指导、系统调试等工作，不包括现场的弱电、拉线拉网等施工内容
	套
	1



	6.1智能化（发光字体）

	序号
	品名
	参考图例
	规格（mm）
	工艺描述
	单位
	数量
	备注

	一、户外标识牌：

	1
	门诊发光字
	[image: ]
	2000X2000（每个字）  600X600（每个字）
	1.2mm不锈钢折弯120mm外壳烤漆，面板为5mm进口蓝白亚克力，晚上白色效果，内置防水LED5050模组，字背架结构镀锌方管焊接
	套
	1
	入口上方

	2
	急诊发光字
	[image: ]
	1200X1200（每个字）  400X400（每个字）
	1.2mm不锈钢折弯120mm外壳烤漆，面板为5mm进口红色透明亚克力，发红光效果，内置防水LED5050模组，字背架结构镀锌方管焊接
	套
	1
	入口上方

	3
	住院发光字1
	[image: ]
	520X520（每个字）  220X220（每个字）
	1.2mm不锈钢折弯120mm外壳烤漆，面板为5mm进口蓝白亚克力，晚上白色效果，内置防水LED5050模组，字背架结构镀锌方管焊接
	套
	1
	入口上方

	4
	住院发光字2
	[image: ]
	1200X1200（每个字）  180X180（每个字）
	1.2mm不锈钢折弯120mm外壳烤漆，面板为5mm进口蓝白亚克力，晚上白色效果，内置防水LED5050模组，字背架结构镀锌方管焊接
	套
	1
	入口上方

	5
	行政楼发光字
	[image: ]
	1200X1200（每个字）  330X330（每个字）
	1.2mm不锈钢折弯120mm外壳烤漆，面板为5mm进口蓝白亚克力，晚上白色效果，内置防水LED5050模组，字背架结构镀锌方管焊接
	套
	1
	入口上方

	6
	心身医学中心发光字
	[image: ]
	1200X1200（每个字）  330X330（每个字）
	1.2mm不锈钢折弯120mm外壳烤漆，面板为5mm进口蓝白亚克力，晚上白色效果，内置防水LED5050模组，字背架结构镀锌方管焊接
	套
	1
	入口上方

	7
	户外总平面图
	[image: ]
	800X2300X150    2400X2300X150
	1.2mm不锈钢折弯成型烤漆，左侧平面图部分工业UV印刷，内置LED灯源发光，右侧内容电子屏，内容动态形式
	套
	2
	发光

	8
	户外宣传栏
	[image: ]
	3800X2700X600
	1.2mm不锈钢折弯成型烤漆，顶棚8mm钢化玻璃，窗口5mm钢化玻璃，宣传内容工业UV印刷，内置T5灯管发光，其余文字丝印
	块
	2
	发光

	9
	道路导向立牌
	[image: ]
	495X2200X90
	1.2mm不锈钢折弯成型烤漆，文字内容激光雕刻，内衬乳白亚克力板蓝膜，内置LED光源发光效果，表面LOGO丝印
	块
	8
	发光

	10
	急诊发光指示立牌
	[image: ]
	495X2200X90
	1.2mm不锈钢折弯成型烤漆，文字内容激光雕刻，内衬红色亚克力板，内置LED光源发光效果，表面LOGO丝印
	块
	2
	发光

	11
	地下停车场指示牌
	[image: ]
	540X2400X95
	1.2mm不锈钢折弯成型烤漆，文字内容激光雕刻，内衬乳白亚克力板蓝膜，内置LED光源发光效果，表面LOGO丝印
	块
	4
	发光

	12
	地面停车指示牌
	[image: ]
	540X2400X95
	1.2mm不锈钢折弯成型烤漆，文字内容激光雕刻，内衬乳白亚克力板蓝膜，内置LED光源发光效果，表面LOGO丝印
	块
	2
	发光

	13
	非机动车停车牌
	[image: ]
	495X2200X90
	1.2mm不锈钢折弯成型烤漆，文字内容激光雕刻，内衬乳白亚克力板蓝膜，内置LED光源发光效果，表面LOGO丝印
	块
	8
	发光

	二、室内标识牌(门诊综合/住院/行政/心身医学中心)：
	

	14
	指示吊牌A
	[image: ]
	2500X300X80
	1.2mm镀锌板折弯成型烤漆，文字内容激光雕刻，内衬乳白亚克力板蓝膜，内置LED光源发光效果
	块
	16
	发光

	15
	指示吊牌B
	[image: ]
	1500X280X80
	1.2mm镀锌板折弯成型烤漆，文字内容激光雕刻，内衬乳白亚克力板蓝膜，内置LED光源发光效果
	块
	31
	发光

	三、地下车库标识牌：
	

	16
	地下车库指示吊牌
	[image: ]
	2500X300X80
	1.2mm镀锌板折弯成型烤漆，文字内容激光雕刻，内衬乳白亚克力板蓝膜，内置LED光源发光效果
	块
	35
	发光



	7.1标识标牌

	序号
	名称
	规格（mm）
	图例
	单位
	数量
	备注

	一、地面交通安全设施

	（一）划线部分

	1
	导向箭头（冷漆）
	3000
	[image: ]
	个
	55
	道路专用冷漆

	2
	中心分割线（冷漆）
	W=150
	[image: ]
	㎡
	41
	道路专用冷漆

	（二）橡胶制品部分

	3
	橡胶减速板
	1000*350*45
	[image: ]
	米
	66
	橡胶

	（三）标志牌部分

	4
	机动/非机动停车指示牌
	600*800
	[image: ]
	块
	11
	铝板+反光膜

	5
	消防通道指示牌
	600*1000
	[image: ]
	块
	14
	铝板+反光膜

	6
	让字牌
	L=900
	[image: ]
	块
	3
	铝板+反光膜

	7
	禁鸣标志牌
	φ800
	[image: ]
	块
	3
	铝板+反光膜

	8
	限速标志牌
	φ800
	[image: ]
	个
	3
	铝板+反光膜

	（四）其他

	9
	立杆
	76*3000
	[image: ]
	根
	31
	镀锌钢管

	二、南区项目地下车库交通安全设施

	（一）标志牌部分

	1
	出入口标志牌
	φ800
	[image: ]
	块
	5
	铝板+反光膜

	2
	禁止驶入牌
	φ800
	[image: ]
	块
	1
	铝板+反光膜

	3
	诱导标志牌
	300*400
	[image: ]
	个
	100
	铝板+反光膜

	4
	车库出入口指示牌
	600*1000
	[image: ]
	块
	1
	铝板+反光膜

	（二）其他

	5
	立杆
	76*3000
	[image: ]
	根
	1
	镀锌钢管

	6
	轮廓标
	180*40
	[image: ]
	只
	60
	硬塑壳体

	7
	反光道钉
	100*100
	[image: ]
	只
	30
	铸铝

	三、北区项目地下车库交通安全设施

	（一）标志牌部分

	1
	出入口标志牌
	φ800
	[image: ]
	块
	10
	铝板+反光膜

	2
	禁止驶入牌
	φ800
	[image: ]
	块
	2
	铝板+反光膜

	3
	诱导标志牌
	300*400
	[image: ]
	个
	200
	铝板+反光膜

	4
	出口指示牌
	500*1000
	[image: ]
	块
	23
	铝板+反光膜

	5
	车库出入口指示牌
	600*1000
	[image: ]
	块
	2
	铝板+反光膜

	（二）其他

	6
	立杆
	76*3000
	[image: ]
	根
	2
	镀锌钢管

	7
	轮廓标
	180*40
	[image: ]
	只
	90
	硬塑壳体

	8
	反光道钉
	100*100
	[image: ]
	只
	180
	铸铝

	四、北区项目地下车库交通安全设施

	（一）标志牌部分

	1
	诱导标志牌
	300*400
	[image: ]
	个
	110
	铝板+反光膜

	（二）其他

	2
	轮廓标
	180*40
	[image: ]
	只
	60
	硬塑壳体

	3
	反光道钉
	100*100
	[image: ]
	只
	30
	铸铝

	五、导医配套设施

	序号
	品名
	参考图例
	规格（mm）
	工艺描述
	单位
	数量
	备注

	（一）户外标识牌：

	1
	楼幢号
	[image: ]
	H1800X
	1.2mm不锈钢折弯100mm外壳烤漆，正面银色侧面蓝色漆，不发光
	个
	6
	不发光

	2
	禁鸣、限速标识
	[image: ]
	600X3000X100
	1.2mm不锈钢折弯烤漆，图标内容反光膜贴，LOGO丝印
	块
	3
	不发光

	3
	消防通道禁止停车
	[image: ]
	600X3000X100
	1.2mm不锈钢折弯烤漆，图标内容反光膜贴，LOGO丝印
	块
	2
	不发光

	4
	爱护草地牌
	[image: ]
	250X500X25
	1.2mm不锈钢折弯成型烤漆，文字内容及LOGO丝印
	块
	12
	不发光

	（二）室内标识牌(门诊综合/住院/行政/心身医学中心)：
	 

	5
	电梯厅楼层索引
	[image: IMG_256]
	550x1800X35
	1.2mm镀锌板折弯烤漆，数字8mm亚克力雕刻烤漆，中间内容面板采用铝型材烤漆与外面板齐平，其它图纹丝网印，贴墙安装
	块
	73
	不发光

	6
	楼层分布图
	[image: IMG_257]
	550x1800X35
	1.2mm镀锌板折弯烤漆，数字8mm亚克力雕刻烤漆，中间内容面板采用铝型材烤漆与外面板齐平，其它图纹丝网印，贴墙安装
	块
	30
	不发光

	7
	电梯内楼层索引标识
	[image: IMG_258]
	400x1500
	高清PP纸写真贴膜，内容UV印刷
	块
	17
	不发光

	8
	过道指示贴牌
	[image: IMG_259]
	450X1400X30
	1.2mm镀锌板折弯烤漆，图纹丝网印，贴墙安装
	块
	18
	不发光

	9
	宣传栏
	[image: IMG_260]
	1800X1200X20
	1.2mm镀锌折弯烤漆，图文丝印
	块
	59
	不发光

	10
	区域牌
	[image: IMG_261]
	1200x280X35
	1.2mm镀锌板折弯成型烤漆，图文丝印
	块
	120
	不发光

	11
	护士站/导医台
	[image: IMG_262]
	250X1850
	10mm亚克力雕刻烤漆
	套
	30
	不发光

	12
	出入院流程须知图
	[image: ]
	1400x900
	超薄海报活动式铝材边框，画面写真
	块
	15
	不发光

	13
	电梯楼层号
	[image: IMG_264]
	280x245
	10mm亚克力雕刻烤漆
	套
	104
	除身心医学中心诊疗区1F-3F

	14
	电梯编号
	[image: ]
	100x140
	10mm亚克力雕刻烤漆
	套
	23
	 

	15
	楼梯楼层号
	[image: IMG_264]
	280x245
	10mm亚克力雕刻烤漆
	套
	105
	 

	16
	立体字标识
	[image: ][image: ]
	400X
	10mm亚克力雕刻烤漆
	套
	70
	 

	17
	制作海报框
	[image: ]
	600X900X20
	超薄式海报活动式铝材边框，画面写真
	块
	280
	 

	18
	科室牌（单面）
	[image: IMG_265][image: ]
	137X320X15
	外边框1.2mm镀锌板折湾烤漆，内容面板内凹烤漆，表面文字丝印（单面）
	块
	975
	其中身心医学中心264

	19
	门号牌
	[image: ]
	150X80X5
	5mm亚克力雕刻烤漆，图文丝网印刷
	块
	1047
	含心身诊疗区

	20
	病床号
	[image: ]
	100X80X3
	3mm亚克力雕刻烤漆，图文丝网印刷
	块
	792
	门诊住院324床，心身住院468床

	21
	衣柜号
	[image: ]
	50X25
	滴塑/2mm亚克力
	块
	792
	门诊住院324床，心身住院468床

	22
	强、弱电间等设备功能标识
	[image: ]
	150X100
	3mm亚克力雕刻烤漆，图文丝网印刷
	块
	275
	 

	23
	洗手间牌
	[image: ]
	137X320X20
	外边框1.2mm镀锌板折湾烤漆，内容面板双面内凹烤漆，表面文字丝印（双面）
	块
	25
	 

	24
	男/女洗手间牌
	[image: ]
	137X320X15
	外边框1.2mm镀锌板折湾烤漆，内容面板单面内凹烤漆，表面文字丝印（单面）
	块
	71
	

	25
	消防疏散图（公共区域）
	[image: ]
	600X400X8
	8mm亚克力雕刻烤漆，图文丝网印刷
	块
	175
	

	26
	温馨提示A(公共区域)
	[image: ]
	280X120X5
	5mm亚克力雕刻烤漆，图文丝网印刷
	块
	324
	

	27
	温馨提示B(公共区域)
	[image: ]
	400X400X5
	5mm亚克力烤漆丝印，图文丝网印刷
	块
	30
	

	28
	温馨提示C(洗手间)
	[image: ]
	150X65X3
	3mm亚克力烤漆丝印，图文丝网印刷
	块
	300
	

	29
	温馨提示D(洗手间)
	[image: ]
	120X120X3
	3mm亚克力烤漆丝印，图文丝网印刷
	块
	200
	

	30
	温馨提示写真膜(玻璃禁烟等)
	[image: ]
	200X
	透明膜
	平方
	100
	

	31
	地贴提示膜
	[image: ]
	100X
	地贴膜
	平方
	50
	

	32
	防撞条
	[image: ]
	130X
	高清晰度写真膜
	平方
	200
	

	33
	导医台A
	[image: ]
	70X
	1.2mm不锈钢折弯10mm，表面玫瑰金拉丝做效果
	套
	2
	身心医学中心1F-3F

	34
	导医台B
	[image: ]
	40X350X120
	1.2mm不锈钢折弯，表面玫瑰金拉丝做效果
	块
	2
	身心医学中心2F-3F

	35
	诊室立体字（电子屏上方）
	[image: ]
	300X100X2
	2mm不锈钢板切割，表面玫瑰金拉丝做效果
	套
	46
	身心医学中心2F-3F

	36
	多向指示标识
	[image: ]
	265X450X2
	2mm不锈钢板切割，表面玫瑰金拉丝做效果
	套
	8
	身心医学中心1F-3F

	37
	诊室门牌号
	[image: ]
	80X168X10
	1.2mm不锈钢折弯10mm，表面玫瑰金拉丝做效果
	套
	46
	身心医学中心2F-3F

	38
	电梯楼层号
	[image: ]
	280X245
	1.2mm不锈钢折弯10mm，表面玫瑰金拉丝做效果
	套
	12
	身心医学中心1F-3F

	39
	洗手间标识
	[image: ]
	190X210X5
	5mm铝板切割雕刻倒边，表面玫瑰金拉丝做效果
	套
	3
	身心医学中心1F-3F

	40
	男女洗手间标识
	[image: ]
	350X165X5
	5mm铝板切割雕刻倒边，表面玫瑰金拉丝做效果
	套
	8
	身心医学中心1F-3F

	41
	洗手间指示
	[image: ]
	550X225X5
	5mm铝板切割雕刻倒边，表面玫瑰金拉丝做效果
	套
	3
	身心医学中心2F1套，3F2套

	（三）地下车库标识牌：
	 

	42
	地下车库横眉
	[image: ]
	700X6000X60
	1.2mm镀锌板折弯烤漆，文字及图标3M反光膜雕刻贴膜
	块
	4 
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[bookmark: _bookmark15]第六章 投标文件格式

目   录

一、投标函(格式一)(电子投标文件制作时放入系统内部格式“投标函及其附录”中)
二、法定代表人身份证明(格式二)
三、法定代表人授权委托书(格式三)
四、联合体协议书(采用联合体投标的提供，格式自拟)（若有）
五、投标保证金缴纳证明材料
六、投标报价表(格式四)(电子投标文件制作时放入系统内部格式“投标函及其附录”中)
七、实质性响应招标文件及评审打分的资料及格式(见格式五、格式六)
八、投标人基本情况表(见格式七)
九、中小企业声明函（见格式八）（若有）
十、投标承诺书（见格式九）
十一、投标人须知前附表规定的构成投标文件的其他材料
格式一：投标函
	建设项目货物投标函

	(招标人)：
我方已全面阅读和研究了        建设项目招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的要约内容，以本投标函向你方发包的        建设项目全部内容进行投标。最终报价为人民币(大写)   元，品牌 / ，产地 / ，交货期         ，质量标准   ，税率： / 。
我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对定标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起      天内递交委托合同价     %的履约保证金，并按中标通知书、招标文件和本投标函的约定与你方签订委托合同，履行规定的一切责任和义务。
我们同意从投标之日起在    天的有效期内恪守本招标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标函全部条款内容对我方具有约束力。
在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
投标单位：          (盖章)
法定代表或委托代理人：(签字或盖章)
联系人：               
联系地址：              
电话：               
邮编：               
	年   月   日
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[bookmark: _bookmark16]格式二：法定代表人身份证明


法定代表人身份证明



投标人名称：                                         
单位性质：                                         
地址：                                         
成立时间：   年   月   日
经营期限：                                         
姓名：   性别：   年龄：   职务：   
系(投标人名称)的法定代表人。特此证明。



投标人：     (盖章)
   年   月   日



	

法定代表人身份证复制件
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[bookmark: _bookmark17]格式三：法定代表人授权委托书


法定代表人授权委托书

本人    (姓名)系    (投标人名称)的法定代表人，现委托    (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    (项目及标段名称)的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限   ：。
代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证明


投标人：                   (盖单位公章)
法定代表人：                   (签字或盖章)
身份证号码：                  
委托代理人：                  (签字)
手机号码：                  
身份证号码：                  


   年   月   日



	

委托代理人身份证复制件



投标保证金缴纳证明资料
1.采用转账形式缴纳的，提供银行转账凭证（记录）及基本账户开户证明。
2.采用银行保函或投标保险保单或担保保函的，提供保函、购买保险或办理保函、担保等保证金相关费用从投标人基本账户转出的凭证、基本账户开户证明。
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[bookmark: _bookmark18][bookmark: _bookmark19]格式四：投标报价表
投标报价表
单位：人民币元

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
项号
	
货物名称
型号规格
	
产地(品牌)
	
数量
	
出厂单价(含税)
	运杂、及
保险费
(含税)
	特殊工具费
备品备件费
(含税)
	
相关服务费
(含税)
	
其他(含税)
	
综合单价(含税)
	
总价
	
备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价合计
	小写：元

	□质保期后的维保费用
		元/年(不计入投标报价)


注：1、第6栏指制造厂运至交货地点全部货物运杂费和保险费，第9栏其它费用包括投标分项报价表中除本表5-8外的所有费用。
2、第10栏综合单价=5+6+7+8+9。
3、第11栏合价=4×10项。
4、投标总价合计为总价的合计，应与投标函的投标总价一致。
5、投标报价表中含价栏目，若无报价的须填“含”、“无”等字样，若出现空白，招标人视为已含在投标报价中。
6、如交货货物数量调整时，综合单价不作调整。
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格式五：资料一览表


投标人提供的实质性响应招标文件资料一览表


	序号
	资料名称
	在投标文件的位置
	备注

	
	
	例如：投标文件第X页
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：本表请按投标人须知前附表3.5.7“一、实质性响应招标文件资料”内容填写。



投标人：                   (盖章)
   年   月   日

64

响应材料、检测报告等的清单明细
	序号
	产品名称
	招标人要求
	投标是否响应
	具体响应材料所在页码

	1.3 计算机网络系统（含三级等保）

	1
	内网-
核心交换机
	▲5、支持mDNS服务，实现对于跨网段/vlan的终端流媒体做访问控制，提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告；
▲10、支持TAP能力，可支持TAP同源同宿功能，报文截断功能，源端口标识功能，支持TAP基于端口的M:N模型功能，M:N模型下最大M口规格为500,N口规格为500;提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告；
13、支持1588v2\802、1AS\ST2059-2\AES67-2015，提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告；
	
	

	2
	汇聚交换机
	3、支持融合AC功能，无需额外配置单独硬件，在交换机上实现对AP 的接入控制和管理，有线无线用户的统一认证管理，提供产品功能截图证明；
5、要求设备支持防火墙插卡，防火墙插卡集成多种安全模块，保障网络信息安全，提供产品功能截图证明；
	
	

	3
	面板AP
	1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式，提供产品功能截图证明。
	
	

	4
	吸顶AP
	1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式，提供产品功能截图证明。
3、≥1个100/1000M/2.5G电口，提供产品功能截图证明
	
	

	5
	下一代防火墙
	▲10、产品支持勒索病毒检测与防御功能。提供产品功能截图证明。
	
	

	6
	堡垒机
	5、支持操作审计记录和运维审计记录等进行统计，支持将统计信息导出为报表，导出格式支持Word、PDF、HTML等，提供产品功能截图证明
6、支持自定义命令，命令级别分为：普通命令、敏感命令和高危命令，提供产品功能截图证明
8、支持改密结果可通过邮箱外发，密码保护包括密钥加密和明文分段两种方式；提供产品功能截图证明
9、▲支持对堡垒机虚拟为多台逻辑堡垒机，虚拟堡垒机之间实现独立配置、独立数据。实现IT资源的动态分配、灵活调度、跨域共享，提高IT资源利用率；提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告。
	
	

	7
	日志审计
	6、 基于时间轴展示数据分布，能够通过时间轴进行查询分析；智能报表创建，每添加一个日志源，系统自动分析日志源类型进行相应报表创建，无需人工干预，报表和资产一一对应。提供产品功能截图证明
	
	

	8
	数据库审计
	5、 ▲支持对数据库协议审计，可实现根据预先设置的任务类型以及配置文件位置加载对应的配置文件,生成数据库任务，确保审计结果的正确性。提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告。
	
	

	9
	终端安全管理
	3、提供终端安全产品所使用检测引擎入围VirusTotal平台的资质证明，提供有效入围证明材料。
▲8、防火墙检测到某主机有僵木蠕毒的C2通信时，支持手动或自动化将恶意域名信息下发到本产品做C2通信的封锁遏制，支持管理员下发一键隔离指令，对终端恶意文件进行隔离，且防火墙对此事件不再重复告警。（提供产品功能截图）
	
	

	10
	漏洞扫描系统
	4、▲支持漏洞生命周期管理，包括未修复、确定、忽略、修复、已验证五种状态。提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告。
	
	

	11
	探针
	5、支持Database漏洞攻击、DNS漏洞攻击、FTP漏洞攻击、Mail漏洞攻击、Media漏洞攻击、Network Device、Shellcode漏洞攻击、System漏洞攻击、Telnet漏洞攻击、Tftp漏洞攻击、Web漏洞攻击、IPS云防护等服务漏洞攻击检测，提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告。
	
	

	12
	态势感知平台
	▲7、具有“勒索专项检测”功能：支持勒索专项检测页面，帮助客户更好的应对日益严峻的勒索风险，支持对勒索主题的安全告警进行统一展示和管理，支持以勒索病毒的感染途径/方式为维度进行分类，包括勒索常用端口、勒索常用漏洞、RDP爆破、感染勒索病毒、黑客勒索攻击、勒索C&C通信等维度，支持展示受害资产以及受害资产攻击数TOP5，支持以列表的形式展示勒索事件，包括最近发生时间、威胁描述、威胁定性、勒索风险、威胁等级、受害者IP、攻击次数等信息，提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告。
▲8、具有“威胁情报检测”功能：支持威胁定性引擎以分析告警的上下文关联、时序关系、历史告警发生的频率规律性，结合威胁情报与安全专家经验对当前的安全告警进行目的性确认，从而确认安全告警的优先级顺序，支持基于人工渗透、程序自动化、业务相关风险、其它4个维度对告警进行分类，帮助安全人员快速定位高危告警并及时处置。提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告。
11、为实现安全事件的快速闭环处置，要求支持与现网品牌防火墙、超融合、应用交付等自有设备进行联动，实现效果包含联动封锁、访问控制、上网提醒、冻结账号、一键查杀等，并可联动超融合进行关机、挂起等；（需提供产品截图证明）
	
	

	13
	外网-
核心交换机
	▲11、支持TAP能力，可支持TAP 同源同宿功能，报文截断功能，源端口标识功能，支持 TAP 基于端口的 M:N 模型功能，M:N 模型下最大 M 口规格为 575, N口规格为575；提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告；
	
	

	14
	全网行为管理
	▲12、设备内置应用识别规则库，支持超过8000种以上应用规则数、支持超过5000种以上的应用；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制；支持超过200种以上主流Saas应用，对Saas应用有默认分类标签，帮助客户统一配置策略；提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告
	
	

	15
	设备网-核心交换机
	▲4、支持FW防火墙和IPS防火墙业务卡，提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告；
	
	

	16
	AI分析存储池
	2、容量预警支持容量预警，可预测未来容量使用增长，可以预测剩余容量将在几天后被写满，并在容量使用天数剩余30天内给与提示和告警；提供产品功能截图证明；
16、块服务协议支持：iSCSI协议；提供产品功能截图证明；
▲48、行为追溯功能支持存储客户端操作记录追溯功能，具有文本日志生成功能，针对所有操作形成文本日志，方便检索。提供产品功能截图证明。
	
	

	17
	云计算资源池
	5、云平台须支持一键扫描功能，对当前集群包括计算、存储、网络、安全等模块进行一次全方位扫描，评估当前集群环境健康度、故障诊断，替代人工逐项分析定位，并提供优化方案及优化路径，提供产品功能截图证明。
11、云平台须支持并提供iso、qcow2等格式的镜像或模版导入功能，以帮助用户更好的规划时间，提供产品功能截图证明。
	
	

	1.4 数据中心

	18
	精密配电柜
	9）需提供精密配电产品的国家认证认可监督管理委员会批准设立的认证机构颁发的产品认证证书；
	
	

	19
	200KVA UPS主机
、100KVA UPS主机、60KVA UPS主机、30KVA UPS主机
	10、UPS产品需获得中国节能认证产品认证证书，提供证书复印件或全国认证认可信息公共服务平台查证结果截图；
▲11、制造商需具备较强技术实力，为了方便后期维护统一，UPS主机、蓄电池需为同一品牌，需提供证明文件。
	
	

	20
	行级空调
	1、 精密空调需获得中国节能认证产品认证证书，提供证书复印件或全国认证认可信息公共服务平台查证结果截图；
▲11、机房专用空调机组应具备低碳排放性，需同时提供第三方机构出具的投标同系列产品的低碳认证证书和产品碳足迹证书；
	
	

	21
	房间级精密空调
	10、机房专用空调机组应具备低碳排放性，需提供第三方机构出具的投标同系列产品的低碳认证证书，
	
	

	22
	机柜
	9、 机柜应满足YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求在配重600kg工况下，通过8、9烈度结构抗地震检验，提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告；
	
	

	1.6 安全防范系统

	23
	监控网络安全网关
	（11）▲支持防止共享上网功能，可识别共享上网终端的数量，支持网页诊断功能，用于当内网用户访问网页出现故障时，对网络进行基本的诊断，并给出故障原因（提供产品功能截图证明）
	
	

	24
	安检机
	▲超薄物体检测：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，设备应能检测出厚度≤0.05mm铁箔/钢箔，当物品到达设备腔体中部后至开始呈现图像的图像成像时间应<0.5s，设备应具有图像降噪等级调整功能,支持用户自行调整降噪级别,可根据包裹复杂程度自有微调降噪强度，兼顾超薄金属物件识别与画面降噪效果。提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告。
	
	

	25
	视频监控及边缘计算
	1、容量预警支持容量预警，可预测未来容量使用增长，可以预测剩余容量将在几天后被写满，并在容量使用天数剩余30天内给与提示和告警；提供产品功能截图证明；
2、块服务协议支持：iSCSI协议；提供产品功能截图证明；
▲4、行为追溯功能支持存储客户端操作记录追溯功能，具有文本日志生成功能，针对所有操作形成文本日志，方便检索。提供产品功能截图证明。
	
	

	2.2 多媒体会议系统

	26
	86寸一体机(含壁装支架）
	10.投标的产品需获得中国节能认证产品认证证书，提供证书复印件或全国认证认可信息公共服务平台查证结果截图；
	
	

	3.1 分诊排队叫号系统

	27
	叫号显示屏
	▲具备分屏显示功能，可以将模版画面分屏显示，可划分多个区域,每个区域内都可以混合播放不同类型的素材；
	
	

	28
	22寸诊室门口屏
	2、▲要求设备具备叫号呼叫功能，支持接收客户端发送的叫号呼叫信息，进行语音叫号播报:并支持页面以弹框、整屏切换、固定区域展示呼叫信息，提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告；
	
	

	4.1 护理对讲系统

	29
	15.6寸病房门口机
	▲全平面设计，电容触摸屏，要求触摸屏表面为超白钢化 2.5D 弧边设计，电容式十点触控，抗眩抗反射，反应时间 1 毫秒，提供具有CMA认证的第三方出具的检测报告；
	
	


注：以上提供的检测报告均为合格的检测报告。
投标人：                   (盖章)
   年   月   日
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[bookmark: _bookmark20]格式六：打分资料一览表
投标人提供的评审打分资料一览表


	序号
	资料名称
	在投标文件的位置
	备注

	
	
	例如：投标文件第X页
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：本表请按投标人须知前附表3.5.7“二、评审打分资料”内容填写。





投标人：                   (盖章)
    年    月    日







格式七：投标人基本情况
投标人基本情况

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围备注
	



附营业执照、资质证书等相关资格审查资料。








格式八：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：   年   月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。




格式九：投标承诺书
投标承诺书
（招标人名称）                    ：
本公司已详细阅读     （名称及招标编号）   招标文件，自觉遵守中华人民共和国、浙江省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加本项目投标有关事项郑重承诺如下：
1.承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理。
2.承诺我单位法定代表人、授权代表等主要责任人诚信投标。
3.承诺按照投标文件派驻管理人员及投入机械设备，若存在不到位的情况，同意接受合同约定的处罚。
4.承诺本招标文件要求的人员和我单位至投标截止时间三年内没有行贿犯罪记录。
5.承诺未被有关行政主管部门列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单）或限制参加投标。
6.我单位直接负责本项目投标的主管人员为法定代表人             （身份证号码：             ，联系手机号码： （必须为本人实名办理的手机号码）     ）；我单位与本项目投标相关的直接责任人员为本次投标委托授权代表           （身份证号码：              联系手机号码： （必须为本人实名办理的手机号码）             ），上述人员承诺承担相应的法律责任。
7.其他：    （招标人可根据实际情况增加相应的条款）   。
8.以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处理。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。


法定代表人（签字或盖章）：
投标人（单位盖章）：
                                               年    月    日
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